## Kiewit Line List
Line Number | Description | Sortable Size | System | Pipe Spec | Working Fluid | Unit | Design Press (psig) | Design Temp (F) | Schedule | Max Op Press (psig) | Norm Op Press (psig) | Min Op Press (psig) | Test Press (psig) | Test Medium | Max Op Temp (F) | Norm Op Temp (F) | Min Op Temp (F) | Insulation Spec | Insulation Thickness | Heat Traced | Cathodic Protection | Comments | Purchase Spec | Original ID | P&ID
00-0.125"-FGS6019-1LCR1A | BLENDED SAMPLE TO CALORIE METER | 0.125 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.035" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 837 | PD-654;PD-651
00-0.125"-FGS6021-1LCR1A | SOURCE SAMPLE TO CHROMATOGRAPH | 0.125 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.035" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 838 | PD-651;PD-650
00-0.125"-FGS6022-1LCR1A | SOURCE SAMPLE TO CHROMATOGRAPH | 0.125 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.035" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 839 | PD-651;PD-650
00-0.25"-DWS6001-1LCR1A | UNIT 2 SAMPLE PANEL SUPPLY | 0.25 | DWS | 1LCR1A | Water | 0 | 170 | 110 | 0.065" Avg. Wall | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 840 | PD-501
00-0.25"-FGS1005-1LCR1A | GT FUEL GAS CALORIE METER SAMPLE TUBING | 0.25 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 841 | PD-654
00-0.25"-FGS1009-1LCR1A | GT FUEL GAS CALORIE METER SAMPLE TUBING | 0.25 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 842 | PD-654
00-0.25"-FGS1012-1LCR1A | GT FUEL GAS CALORIE METER SAMPLE TUBING | 0.25 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 843 | PD-654
00-0.25"-FGS6009-1LCR1A-1.0 "AS | AUX BOILER FUEL TRAIN SKID VENTS | 0.25 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 844 | PD-120
00-0.25"-FGS6019-1LCR1A | BLENDED SAMPLE TO CHROMATOGRAPH | 0.25 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 845 | PD-654
00-0.25"-FGS6402-1LCR1A-1.0 "AS | AUX BOILER FUEL TRAIN SKID VENTS | 0.25 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 846 | PD-120
00-0.25"-SMP6470-1LCR1A | AUX BOILER DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR1A | Steam/Water | 0 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 847 | PD-501
00-0.25"-SMP6508-1LCR1A | AUX BOILER DEAERATOR INLET SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR1A | Water | 0 | 553 | 450 | 0.065" Avg. Wall | 480 | 435 | 0 | IST | IST | 228 | 228 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 848 | PD-501
00-0.375"-FGS1005-1LCR1A | GT FUEL GAS CALORIE METER SAMPLE TUBING | 0.375 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 849 | PD-654
00-0.375"-FGS1009-1LCR1A | GT FUEL GAS CALORIE METER SAMPLE TUBING | 0.375 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 850 | PD-654
00-0.375"-FGS6002-1LCR1A | N2 GENERATOR DRAIN | 0.375 | FGS | 1LCR1A | Water | 0 | 50 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 5 | 2 | 0 | IST | IST | 118 | 59 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 851 | PD-652
00-0.375"-FGS6019-1LCR1A | BLENDED SAMPLE TO CALORIE METER | 0.375 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 852 | PD-651
00-0.375"-FGS6020-1LCR1A | N2 GENERATOR DRAIN | 0.375 | FGS | 1LCR1A | Water | 0 | 50 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 5 | 2 | 0 | IST | IST | 118 | 59 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 853 | PD-652
00-0.375"-FGS6021-1LCR1A | SOURCE SAMPLE TO CHROMATOGRAPH | 0.375 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 854 | PD-651
00-0.375"-FGS6022-1LCR1A | SOURCE SAMPLE TO CHROMATOGRAPH | 0.375 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 855 | PD-651
00-0.375"-FGS6033-1LCR1A | N2 GENERATOR DRAIN | 0.375 | FGS | 1LCR1A | Water | 0 | 50 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 5 | 2 | 0 | IST | IST | 118 | 59 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 856 | PD-652
00-0.375"-FGS6034-1LCR1A | N2 GENERATOR DRAIN | 0.375 | FGS | 1LCR1A | Water | 0 | 50 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 5 | 2 | 0 | IST | IST | 118 | 59 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 857 | PD-652
00-0.375"-SMP6470-1LCR1A | AUX BOILER DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Steam/Water | 0 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 858 | PD-501;PD-120
00-0.375"-SMP6471-1LCR1A | AUX BOILER SATURATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Steam/Water | 0 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 859 | PD-501
00-0.375"-SMP6508-1LCR1A | AUX BOILER DEAERATOR INLET SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Water | 0 | 553 | 450 | 0.065" Avg. Wall | 480 | 435 | 0 | IST | IST | 228 | 228 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 860 | PD-501;PD-121
00-0.375"-SWS6169-1LCR2A | FREE CHLORINE ANALYZER TUBING | 0.375 | SWS | 1LCR2A | Water | 0 | 145 | 110 | 0.065" Avg. Wall | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No | PRE-INSULATED AND HEAT TRACED TUBE BUNDLE | 93.70.02 | 861 | PD-391
00-0.375"-SWS6200-1LCR2A | FREE CHLORINE ANALYZER TUBING | 0.375 | SWS | 1LCR2A | Water | 0 | 145 | 110 | 0.065" Avg. Wall | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 862 | PD-391;PD-377
00-0.5"-AXS6028-1BAA1A-1.5 "EIC | AIR PREHEATER SKID TRAP DRAIN | 0.5 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 863 | PD-120
00-0.5"-AXS6029-1BAA1A-1.5 "EIC | AIR PREHEATER SKID TRAP DRAIN | 0.5 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 864 | PD-120
00-0.5"-AXS6063-1BAA1A-1.5 "EIC | AUX BOILER DEAERATOR VENT | 0.5 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 865 | PD-121
00-0.5"-CCF6000-1BCA1A | AUX BOILER AMMONIA SKID VENT RETURN TO SKID | 0.5 | CCF | 1BCA1A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 866 | PD-521
00-0.5"-CCF6001-1BCA1A | AUX BOILER AMMONIA TOTE TO VENT | 0.5 | CCF | 1BCA1A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 867 | PD-521
00-0.5"-CCF6029-1LCR1A | AUX BOILER AMMONIA TO AUX BOILER | 0.5 | CCF | 1LCR1A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 425 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 868 | PD-521;PD-121
00-0.5"-CCF6858-1BCA1A | AUX BOILER AMMONIA TOTE TO AUX BOILER AMMONIA FEED PUMP SKID | 0.5 | CCF | 1BCA1A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 869 | PD-521
00-0.5"-CMG6010-1BAA2A | H2 SUPPLY | 0.5 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 0 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 870 | PD-571
00-0.5"-CMG6101-1BCA1A | N2 SUPPLY | 0.5 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 0 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 871 | PD-570
00-0.5"-DWS6001-1LCR1A | UNIT 2 SAMPLE PANEL SUPPLY | 0.5 | DWS | 1LCR1A | Water | 0 | 170 | 110 | 0.065" Avg. Wall | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 872 | PD-501;PD-411
00-0.5"-DWS6093-1LCR1A | ANALYZER FLUSH LINE | 0.5 | DWS | 1LCR1A | Water | 0 | 170 | 110 | 0.065" Avg. Wall | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 873 | PD-377;PD-376
00-0.5"-DWT6002-1LCR1A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Water | 0 | 0 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 874 | PD-377
00-0.5"-DWT6011-1LCR1A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Water | 0 | 110 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 875 | PD-377
00-0.5"-DWT6014-1LCR1A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Water | 0 | 0 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 876 | PD-377
00-0.5"-DWT6016-1LCR1A | CAUSTIC TO RO UNIT A INTERPASS | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Sodium Hydroxide | 0 | 100 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 90 | 45 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 55 |  |  | No | No | INSULATE / HT TO THE AT LEAST 55 F. IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 877 | PD-379;PD-376
00-0.5"-DWT6020-1LCR1A | SODIUM BISULFITE TO RO INLET HEADER | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Sodium Bisulfite | 0 | 150 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 140 | 125 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 878 | PD-379;PD-376
00-0.5"-DWT6021-1LCR1A | ANTI-SCALANT TO RO INLET HEADER | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Anti-Scalant | 0 | 150 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 140 | 125 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 879 | PD-379;PD-376
00-0.5"-DWT6022-1LCR1A | ANTI-SCALANT SKID DRAIN | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Anti-Scalant | 0 | 0 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 880 | PD-379
00-0.5"-DWT6023-1LCR1A | SODIUM BISULFITE SKID DRAIN | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Sodium Bisulfite | 0 | 0 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 881 | PD-379
00-0.5"-DWT6024-1LCR1A | SODIUM HYDROXIDE SKID DRAIN | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Sodium Hydroxide | 0 | 0 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 55 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 882 | PD-379
00-0.5"-DWT6026-1LCR1A | CAUSTIC TO RO UNIT B INTERPASS | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Sodium Hydroxide | 0 | 100 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 90 | 45 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 55 |  |  | No | No | INSULATE / HT TO THE AT LEAST 55 F. IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 883 | PD-379;PD-376
00-0.5"-DWT6027-1BGG1A | SODIUM HYPOCHLORITE SKID DRAIN | 0.5 | DWT | 1BGG1A | Sodium Hypochlorite | 0 | 0 | 115 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 884 | PD-379
00-0.5"-DWT6034-1BGG1A | SODIUM HYPOCHLORITE TUBING TO SWS RECIRC | 0.5 | DWT | 1BGG1A | Sodium Hypochlorite | 0 | 100 | 115 | S-80 | 90 | 80 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 885 | PD-379
00-0.5"-DWT6035-1BGG1A-1.0 "MOH | SODIUM HYPOCHLORITE TUBING TO SWS RECIRC | 0.5 | DWT | 1BGG1A | Sodium Hypochlorite | 0 | 100 | 115 | S-80 | 90 | 80 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 | MOH | 1.0 " | Yes | No | MAXIMUM CONTACT TEMPERATURE FOR HEAT TRACING TO BE 45 F. | 93.70.02.018 | 886 | PD-391;PD-379
00-0.5"-DWT6036-1BGG1A | SODIUM HYPOCHLORITE SKID SUCTION | 0.5 | DWT | 1BGG1A | Sodium Hypochlorite | 0 | 100 | 115 | S-80 | 90 | 80 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 887 | PD-379
00-0.5"-DWT6037-1BCA2A | ANTI-SCALANT VENT RETURN | 0.5 | DWT | 1BCA2A | Anti-Scalant | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 888 | PD-379
00-0.5"-DWT6040-1BCA2A-1.0 "MOH | SODIUM HYDROXIDE SKID SUCTION | 0.5 | DWT | 1BCA2A | Sodium Hydroxide | 0 | 100 | 115 | S-40S | 90 | 45 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 55 | MOH | 1.0 " | Yes | No | INSULATE / HT TO THE AT LEAST 55 F. | 93.70.02.006 | 889 | PD-379
00-0.5"-DWT6041-1BCA2A | SODIUM BISULFITE SKID SUCTION | 0.5 | DWT | 1BCA2A | Sodium Bisulfite | 0 | 150 | 115 | S-40S | 140 | 125 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 890 | PD-379
00-0.5"-DWT6042-1BCA2A | ANTI-SCALANT SKID SUCTION | 0.5 | DWT | 1BCA2A | Anti-Scalant | 0 | 150 | 115 | S-40S | 140 | 125 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 891 | PD-379
00-0.5"-DWT6043-1BCA2A | SODIUM BISULFITE VENT RETURN | 0.5 | DWT | 1BCA2A | Sodium Bisulfite | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 892 | PD-379
00-0.5"-DWT6044-1BCA2A | SODIUM HYDROXIDE VENT RETURN | 0.5 | DWT | 1BCA2A | Sodium Hydroxide | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 893 | PD-379
00-0.5"-DWT6045-1BGG1A | SODIUM HYPOCHLORITE VENT RETURN | 0.5 | DWT | 1BGG1A | Sodium Hypochlorite | 0 | 0 | 115 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 894 | PD-379
00-0.5"-DWT6048-1BCA2A | ANTI-SCALANT VENT RETURN | 0.5 | DWT | 1BCA2A | Anti-Scalant | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 895 | PD-379
00-0.5"-DWT6049-1BCA2A | SODIUM BISULFITE VENT RETURN | 0.5 | DWT | 1BCA2A | Sodium Bisulfite | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 896 | PD-379
00-0.5"-DWT6050-1BCA2A | SODIUM HYDROXIDE VENT RETURN | 0.5 | DWT | 1BCA2A | Sodium Hydroxide | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 897 | PD-379
00-0.5"-DWT6051-1BGG1A | SODIUM HYPOCHLORITE VENT RETURN | 0.5 | DWT | 1BGG1A | Sodium Hypochlorite | 0 | 0 | 115 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 898 | PD-379
00-0.5"-DWT6058-1LCR1A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Water | 0 | 110 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 899 | PD-377
00-0.5"-DWT6200-1LCR1A | DWT ANALYSIS PANEL DRAIN | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Water | 0 | 0 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 900 | PD-377
00-0.5"-DWT6201-1LCR1A | DWT ANALYSIS PANEL DRAIN | 0.5 | DWT | 1LCR1A | Water | 0 | 0 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 901 | PD-377
00-0.5"-FGS1007-1LCR1A | GT FUEL GAS CALORIE METER SAMPLE TUBING | 0.5 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 902 | PD-654
00-0.5"-FGS1011-1LCR1A | GT FUEL GAS CALORIE METER SAMPLE TUBING | 0.5 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 1400 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 903 | PD-654
00-0.5"-FGS6009-1LCR1A-1.0 "AS | AUX BOILER FUEL TRAIN SKID VENTS | 0.5 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 904 | PD-120
00-0.5"-FGS6402-1LCR1A-1.0 "AS | AUX BOILER FUEL TRAIN SKID VENTS | 0.5 | FGS | 1LCR1A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | 0.065" Avg. Wall | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 905 | PD-120
00-0.5"-INA4039-1LCR3A | DRY AIR RECEIVER TO AIR COMPRESSOR 01A | 0.5 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 906 | PD-550
00-0.5"-INA6002-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 907 | PD-550
00-0.5"-INA6018-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 908 | PD-550
00-0.5"-INA6105-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 909 | PD-551
00-0.5"-INA6116-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 910 | PD-550
00-0.5"-INA6120-1LCR3A | DRY AIR RECEIVER TO AIR COMPRESSORS | 0.5 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 911 | PD-551
00-0.5"-INA6121-1LCR3A | DRY AIR RECEIVER TO AIR COMPRESSOR 01B | 0.5 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 912 | PD-550
00-0.5"-INA6139-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 913 | PD-550
00-0.5"-INA6189-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 914 | PD-551
00-0.5"-INA7068-1KFD1A | AG TO FUEL GAS EQUIPMENT | 0.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 915 | PD-553
00-0.5"-PWS6122-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 622 | 0.5 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 916 | PD-402
00-0.5"-PWS6125-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 625 | 0.5 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 917 | PD-402
00-0.5"-SMP6469-1LCR1A | AUX BOILER SATURATED STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Steam/Water | 0 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 918 | PD-501;PD-120
00-0.5"-SMP6471-1LCR1A | AUX BOILER SATURATED STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Steam/Water | 0 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 919 | PD-501
00-0.5"-SWS6006-1BCD1A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BCD1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-40S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 920 | PD-961
00-0.5"-SWS6008-1BCD1A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BCD1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-40S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 921 | PD-961
00-0.5"-SWS6031-1BAB3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 922 | PD-121
00-0.5"-SWS6041-1BAB3A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 923 | PD-961
00-0.5"-SWS6072-1BAB3A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 924 | PD-961
00-0.5"-SWS6169-1LCR2A | FREE CHLORINE ANALYZER TUBING | 0.5 | SWS | 1LCR2A | Water | 0 | 145 | 110 | 0.065" Avg. Wall | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No | PRE-INSULATED AND HEAT TRACED TUBE BUNDLE | 93.70.02 | 925 | PD-391
00-0.5"-WDR6000-1BAB2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | WDR | 1BAB2A | Water | 0 | 70 | 140 | S-80 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 926 | PD-961
00-0.5"-WDR6001-1BAB2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | WDR | 1BAB2A | Water | 0 | 70 | 140 | S-80 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 927 | PD-961
00-0.75"-AQA6005-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 928 | PD-780
00-0.75"-AQA6021-1BCD2A | RECIRC. FROM PUMP SKID TO AMMONIA STORAGE TANK 1 | 0.75 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 929 | PD-782;PD-780
00-0.75"-AQA6022-1BCD2A | RECIRC. FROM PUMP SKID TO AMMONIA STORAGE TANK 2 | 0.75 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 930 | PD-782;PD-781
00-0.75"-AQA6110-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 931 | PD-781
00-0.75"-AXS6013-1BAA1A-1.5 "EIC | AUX BOILER ECONOMIZER DRAIN | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 932 | PD-120
00-0.75"-AXS6017-1BAA1A-1.5 "EIC | AUX BOILER DA PEGGING STEAM TRAP DRAIN | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 933 | PD-121
00-0.75"-AXS6018-1BAA1A-1.5 "EIC | AUX BOILER DA PEGGING STEAM TRAP DRAIN | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 934 | PD-121
00-0.75"-AXS6044-1BAA1A-1.5 "EII | PSV DRIP PAN DRAIN | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 935 | PD-120
00-0.75"-AXS6059-1BAA1A-1.5 "EII | PSV DRIP PAN DRAIN | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 936 | PD-120
00-0.75"-AXS6500-1DAA1A-1.5 "EIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 0 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 937 | PD-120
00-0.75"-AXS6762-1BAA2A-1.0 "EIC | DRAIN | 0.75 | AXS | 1BAA2A | Steam/Water | 0 | 15 | 212 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 100 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 938 | PD-121
00-0.75"-BDN6113-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | BDN | 1BAA2A | Water | 0 | 70 | 212 | S-80 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 939 | PD-091
00-0.75"-BDN6687-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | BDN | 1BAA2A | Water | 0 | 70 | 212 | S-80 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 940 | PD-091
00-0.75"-CMG6002-1BAA2A | N2 PURGE CONNECTION | 0.75 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 0 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 941 | PD-571
00-0.75"-CMG6010-1BAA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 0 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 942 | PD-571
00-0.75"-CMG6101-1BCA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 0 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 943 | PD-570
00-0.75"-CMG6201-1BCA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 0 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 944 | PD-570
00-0.75"-DWS6012-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 945 | PD-410
00-0.75"-DWS6017-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 946 | PD-410
00-0.75"-DWS6037-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 947 | PD-376
00-0.75"-DWS6050-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 948 | PD-379
00-0.75"-DWS6092-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 949 | PD-376
00-0.75"-DWT6008-1BCA2A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.75 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-40S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 950 | PD-377
00-0.75"-DWT6013-1BCA2A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.75 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-40S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 951 | PD-377
00-0.75"-DWT6015-1BCA2A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.75 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-40S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 952 | PD-376
00-0.75"-DWT6018-1BCA2A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.75 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-40S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 953 | PD-376
00-0.75"-DWT6025-1BCA2A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.75 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-40S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 954 | PD-376
00-0.75"-DWT6028-1BCA2A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.75 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-40S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 955 | PD-376
00-0.75"-DWT6030-1BCA2A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.75 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-40S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 956 | PD-376
00-0.75"-DWT6032-1BCA2A | INSTRUMENT/DRAIN/VENT | 0.75 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-40S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 957 | PD-378
00-0.75"-FGS0659-1EAL1U | STEAM TURBINE BLDG 0 SUPPLY | 0.75 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 958 | PD-654
00-0.75"-FGS0660-1EAA1U | STEAM TURBINE BLDG 0 SUPPLY | 0.75 | FGS | 1EAA1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 959 | PD-654
00-0.75"-FGS0664-1EAA1U | STEAM TURBINE BLDG 1 SUPPLY | 0.75 | FGS | 1EAA1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 960 | PD-654
00-0.75"-FGS0666-1EAL1U | STEAM TURBINE BLDG 1 SUPPLY | 0.75 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 961 | PD-654
00-0.75"-FGS0670-1EAL1U | STEAM TURBINE BLDG 2 SUPPLY | 0.75 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 962 | PD-654
00-0.75"-FGS6001-1BAA2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER GLYCOL/WATER INTERCONNECTING PIPE VENT | 0.75 | FGS | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 0 | 60 | 210 | S-80 | 50 | 25 | 5 | 90 | Water | 200 | 110 | -20 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 963 | PD-650
00-0.75"-FGS6004-1BAA2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER GLYCOL/WATER INTERCONNECTING PIPE VENT | 0.75 | FGS | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 0 | 60 | 210 | S-80 | 50 | 25 | 5 | 90 | Water | 200 | 110 | -20 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 964 | PD-650
00-0.75"-FGS6006-1BAA2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER GLYCOL/WATER INTERCONNECTING PIPE VENT | 0.75 | FGS | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 0 | 60 | 210 | S-80 | 50 | 25 | 5 | 90 | Water | 200 | 110 | -20 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 965 | PD-650
00-0.75"-FGS6010-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 966 | PD-654
00-0.75"-FGS6016-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 967 | PD-650
00-0.75"-FGS6018-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 968 | PD-650
00-0.75"-FGS6030-1EAL2A | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 969 | PD-650
00-0.75"-FGS6040-1EAL2A | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 970 | PD-650
00-0.75"-FGS6102-1BAA2A-1.0 "MOC | DRAIN/VENT/INSTRUMENT | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 971 | PD-652
00-0.75"-FGS6104-1BAA2A-1.0 "MOC | DRAIN/VENT/INSTRUMENT | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 972 | PD-652
00-0.75"-FGS6106-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 973 | PD-650
00-0.75"-FGS6115-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 974 | PD-652
00-0.75"-FGS6144-1BAA2A-1.0 "AS | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-80 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 975 | PD-654
00-0.75"-FGS6151-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 976 | PD-654
00-0.75"-FGS6202-1BAA2A-1.0 "MOC | DRAIN/VENT/INSTRUMENT | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 977 | PD-652
00-0.75"-FGS6204-1BAA2A-1.0 "MOC | DRAIN/VENT/INSTRUMENT | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 978 | PD-652
00-0.75"-FGS6206-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 979 | PD-650
00-0.75"-FGS6215-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 980 | PD-652
00-0.75"-FGS6221-1BAA2A-1.0 "AS | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-80 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 981 | PD-654
00-0.75"-FGS6224-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 982 | PD-654
00-0.75"-FGS6243-1EAL2A-1.0 "MOC | STEAM TURBINE BLDG 2 SUPPLY | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 983 | PD-654
00-0.75"-FGS6244-1BAA2A-1.0 "AS | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-80 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 984 | PD-654
00-0.75"-FGS6264-1EAL2A-1.0 "MOC | BUILDING SUPPLY HEADER | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 985 | PD-654
00-0.75"-FGS6265-1BAA2A-1.0 "AS | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-80 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 986 | PD-654
00-0.75"-FGS6302-1BAA2A-1.0 "MOC | DRAIN/VENT/INSTRUMENT | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 987 | PD-652
00-0.75"-FGS6304-1BAA2A-1.0 "MOC | DRAIN/VENT/INSTRUMENT | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 988 | PD-652
00-0.75"-FGS6315-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 989 | PD-652
00-0.75"-FGS6343-1EAL2A-1.0 "MOC | STEAM TURBINE BLDG 1 SUPPLY | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 990 | PD-654
00-0.75"-FGS6401-1BAA2A-1.0 "AS | AUX BOILER FUEL TRAIN SKID VENTS | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 991 | PD-120
00-0.75"-INA6000-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 992 | PD-551
00-0.75"-INA6000-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 993 | PD-551
00-0.75"-INA6001-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 01 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 994 | PD-562
00-0.75"-INA6003-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 03 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 995 | PD-562
00-0.75"-INA6004-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 996 | PD-550
00-0.75"-INA6007-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 997 | PD-562;PD-561
00-0.75"-INA6009-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 09 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 998 | PD-556
00-0.75"-INA6011-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 11 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 999 | PD-556
00-0.75"-INA6013-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 13 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1000 | PD-556
00-0.75"-INA6014-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1001 | PD-550
00-0.75"-INA6016-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1002 | PD-553
00-0.75"-INA6017-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 17 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1003 | PD-556
00-0.75"-INA6019-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1004 | PD-556
00-0.75"-INA6021-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 21 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1005 | PD-556
00-0.75"-INA6023-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 23 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1006 | PD-556
00-0.75"-INA6024-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1007 | PD-553
00-0.75"-INA6025-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 25 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1008 | PD-556
00-0.75"-INA6026-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1009 | PD-556
00-0.75"-INA6027-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 27 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1010 | PD-556
00-0.75"-INA6028-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1011 | PD-558
00-0.75"-INA6029-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 29 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1012 | PD-554
00-0.75"-INA6030-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1013 | PD-556
00-0.75"-INA6032-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 32 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1014 | PD-556
00-0.75"-INA6033-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 33 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1015 | PD-554
00-0.75"-INA6035-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 35 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1016 | PD-554
00-0.75"-INA6037-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 37 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1017 | PD-553
00-0.75"-INA6039-1KFD1A | AG TO UTS 39 | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1018 | PD-553
00-0.75"-INA6043-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 43 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1019 | PD-553
00-0.75"-INA6047-1KFD1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 47 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1020 | PD-555
00-0.75"-INA6051-1KFD1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 51 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1021 | PD-555
00-0.75"-INA6052-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1022 | PD-550
00-0.75"-INA6053-1KFD1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 53 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1023 | PD-555
00-0.75"-INA6055-1KFD1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 55 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1024 | PD-554
00-0.75"-INA6057-1KFD1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 57 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1025 | PD-554
00-0.75"-INA6059-1KFD1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 59 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1026 | PD-554
00-0.75"-INA6061-1KFD1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 61 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1027 | PD-554
00-0.75"-INA6063-1KFD1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 63 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1028 | PD-554
00-0.75"-INA6065-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 65 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1029 | PD-557
00-0.75"-INA6066-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1030 | PD-554
00-0.75"-INA6067-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 67 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1031 | PD-557
00-0.75"-INA6069-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 69 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1032 | PD-557
00-0.75"-INA6071-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 71 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1033 | PD-557
00-0.75"-INA6073-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 73 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1034 | PD-557
00-0.75"-INA6077-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 77 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1035 | PD-557
00-0.75"-INA6079-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 79 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1036 | PD-557
00-0.75"-INA6081-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 81 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1037 | PD-557
00-0.75"-INA6083-1KFD1A | AG TO UTS 83 | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1038 | PD-552
00-0.75"-INA6084-1KFD1A | AG TO UTS 84 | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1039 | PD-552
00-0.75"-INA6085-1KFD1A | AG TO UTS 85 | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1040 | PD-552
00-0.75"-INA6087-1KFD1A | AG TO UTS 87 | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1041 | PD-552
00-0.75"-INA6089-1KFD1A | AG TO UTS 89 | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1042 | PD-552
00-0.75"-INA6091-1KFD1A | AG TO UTS 91 | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1043 | PD-552
00-0.75"-INA6095-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 95 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1044 | PD-553
00-0.75"-INA6097-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 97 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1045 | PD-557
00-0.75"-INA6099-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 99 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1046 | PD-557
00-0.75"-INA6102-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1047 | PD-553
00-0.75"-INA6103-1KFD1A | AG TO FGS YARD EQUIPMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1048 | PD-553
00-0.75"-INA6104-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1049 | PD-553
00-0.75"-INA6105-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1050 | PD-551
00-0.75"-INA6119-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1051 | PD-551
00-0.75"-INA6131-1LCR3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1052 | PD-550
00-0.75"-INA6138-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1053 | PD-556
00-0.75"-INA6140-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BAB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1054 | PD-550
00-0.75"-INA6141-1BAB1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BAB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1055 | PD-551
00-0.75"-INA6142-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1056 | PD-556
00-0.75"-INA6143-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1057 | PD-556
00-0.75"-INA6144-1LCR3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1058 | PD-550
00-0.75"-INA6147-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1059 | PD-550
00-0.75"-INA6148-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1060 | PD-550
00-0.75"-INA6149-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1061 | PD-551
00-0.75"-INA6160-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1062 | PD-550
00-0.75"-INA6172-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1063 | PD-550
00-0.75"-INA6174-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1064 | PD-551;PD-550
00-0.75"-INA6178-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1065 | PD-551
00-0.75"-INA6181-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1066 | PD-551
00-0.75"-INA6188-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1067 | PD-551
00-0.75"-INA6189-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1068 | PD-551
00-0.75"-INA6237-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1069 | PD-558
00-0.75"-INA6255-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1070 | PD-558
00-0.75"-INA6256-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1071 | PD-558
00-0.75"-INA6257-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1072 | PD-558
00-0.75"-INA6259-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1073 | PD-554
00-0.75"-INA6281-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1074 | PD-558
00-0.75"-INA6310-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1075 | PD-558
00-0.75"-INA6506-1BAB1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BAB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1076 | PD-560
00-0.75"-INA6507-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1077 | PD-560
00-0.75"-INA6509-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1078 | PD-560
00-0.75"-INA6513-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1079 | PD-560
00-0.75"-INA6515-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1080 | PD-560
00-0.75"-INA6518-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1081 | PD-560
00-0.75"-INA6522-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1082 | PD-561
00-0.75"-INA6525-1BCD2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1083 | PD-561
00-0.75"-INA6530-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1084 | PD-561
00-0.75"-INA6531-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1085 | PD-552
00-0.75"-INA6532-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1086 | PD-561
00-0.75"-INA6533-1LCR3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1087 | PD-561
00-0.75"-INA6534-1BAB1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1BAB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1088 | PD-561
00-0.75"-INA6538-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 85 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1089 | PD-552
00-0.75"-INA6546-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 89 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1090 | PD-552
00-0.75"-INA6547-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 87 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1091 | PD-552
00-0.75"-INA6553-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 95 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1092 | PD-553
00-0.75"-INA6557-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 43 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1093 | PD-553
00-0.75"-INA6558-1KFB1A | AG TO FUEL GAS EQUIPMENT | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1094 | PD-553
00-0.75"-INA6559-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 37 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1095 | PD-553
00-0.75"-INA6563-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1096 | PD-553
00-0.75"-INA6564-1KFB1A | AG TO FGS YARD EQUIPMENT | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1097 | PD-553
00-0.75"-INA6571-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1098 | PD-553
00-0.75"-INA6572-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1099 | PD-553
00-0.75"-INA6574-1KFB1A | AG TO UTS 39 | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1100 | PD-553
00-0.75"-INA6580-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1101 | PD-554
00-0.75"-INA6581-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 35 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1102 | PD-554
00-0.75"-INA6582-1KFB1A | AG TO VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1103 | PD-554
00-0.75"-INA6583-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 33 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1104 | PD-554
00-0.75"-INA6590-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 57 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1105 | PD-554
00-0.75"-INA6591-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 59 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1106 | PD-554
00-0.75"-INA6598-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 61 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1107 | PD-554
00-0.75"-INA6604-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 63 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1108 | PD-554
00-0.75"-INA6609-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 45 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1109 | PD-555
00-0.75"-INA6612-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 47 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1110 | PD-555
00-0.75"-INA6614-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 51 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1111 | PD-555
00-0.75"-INA6615-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 53 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1112 | PD-555
00-0.75"-INA6618-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 07 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1113 | PD-562
00-0.75"-INA6625-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 01 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1114 | PD-562
00-0.75"-INA6633-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 25 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1115 | PD-556
00-0.75"-INA6634-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 27 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1116 | PD-556
00-0.75"-INA6640-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 11 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1117 | PD-556
00-0.75"-INA6642-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 17 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1118 | PD-556
00-0.75"-INA6643-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 13 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1119 | PD-556
00-0.75"-INA6646-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 32 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1120 | PD-556
00-0.75"-INA6651-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 09 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1121 | PD-556
00-0.75"-INA6654-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 21 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1122 | PD-556
00-0.75"-INA6656-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 97 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1123 | PD-557
00-0.75"-INA6657-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 99 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1124 | PD-557
00-0.75"-INA6666-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 69 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1125 | PD-557
00-0.75"-INA6673-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 65 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1126 | PD-557
00-0.75"-INA6675-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 71 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1127 | PD-557
00-0.75"-INA6676-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 73 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1128 | PD-557
00-0.75"-INA6677-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 81 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1129 | PD-557
00-0.75"-INA6678-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 77 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1130 | PD-557
00-0.75"-INA6684-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 79 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1131 | PD-557
00-0.75"-INA7011-1KFD1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 45 STUB-UP | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1132 | PD-555
00-0.75"-INA7017-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1133 | PD-553
00-0.75"-INA7020-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1134 | PD-553
00-0.75"-INA7021-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1135 | PD-553
00-0.75"-INA7058-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1136 | PD-553
00-0.75"-INA7062-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1137 | PD-554
00-0.75"-INA7065-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1138 | PD-554
00-0.75"-INA7067-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1139 | PD-553
00-0.75"-INA7068-1KFD1A | AG TO FUEL GAS EQUIPMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1140 | PD-553
00-0.75"-PWS6004-1BCH0A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | PWS | 1BCH0A | Water | 0 | 80 | 115 | S-10S | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1141 | PD-400
00-0.75"-SMP6469-1LCR1A | AUX BOILER SATURATED STEAM SAMPLE LINE | 0.75 | SMP | 1LCR1A | Steam/Water | 0 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 1142 | PD-120
00-0.75"-SMP6470-1LCR1A | AUX BOILER DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.75 | SMP | 1LCR1A | Steam/Water | 0 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 1143 | PD-120
00-0.75"-SMP6508-1LCR1A | AUX BOILER SATURATED STEAM SAMPLE LINE | 0.75 | SMP | 1LCR1A | Water | 0 | 553 | 450 | 0.065" Avg. Wall | 480 | 435 | 0 | IST | IST | 228 | 228 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 1144 | PD-121
00-0.75"-SWS6030-1BAB3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1145 | PD-961
00-0.75"-SWS6031-1BAB3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1146 | PD-121
00-0.75"-SWS6068-1BAB3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1147 | PD-391
00-0.75"-SWS6074-1BAB3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 80 | 115 | S-80 | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1148 | PD-390
00-0.75"-SWS6076-1BAB3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1149 | PD-391
00-0.75"-SWS6168-1BAB3A-1.0 "MOH | FREE CHLORINE ANALYZER | 0.75 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1150 | PD-391
00-0.75"-WDR6373-1BAB2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | WDR | 1BAB2A | Water | 0 | 70 | 140 | S-80 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1151 | PD-961
00-1"-AQA6005-1BCD2A | AMMONIA STORAGE TANK 1 TO PUMP SKID | 1 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1152 | PD-782;PD-780
00-1"-AQA6011-1BCD2A | FROM PUMP SKID TO TEE TO AFCU 1 & 2 SKIDS | 1 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1153 | PD-782
00-1"-AQA6110-1BCD2A | AMMONIA STORAGE TANK 2 TO PUMP SKID | 1 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1154 | PD-782;PD-781
00-1"-AXS6016-1BAA1A-1.5 "EIC | MUD DRUM DRAIN | 1 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1155 | PD-120
00-1"-AXS6020-1BAA1A-1.5 "EII | SILENCER DRAIN | 1 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1156 | PD-120
00-1"-AXS6021-1BAA1A-1.5 "EII | SILENCER DRAIN | 1 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1157 | PD-120
00-1"-AXS6022-1BAA1A-1.5 "EII | SILENCER DRAIN | 1 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1158 | PD-120
00-1"-CMG6000-1BAA2A | PSV INLET | 1 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 0 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1159 | PD-571
00-1"-CMG6003-1BCA1A | PSV INLET | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 0 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1160 | PD-570
00-1"-CMG6101-1BCA1A | N2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 0 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1161 | PD-570
00-1"-CMG6116-1BCA1A | PSV INLET | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 0 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1162 | PD-570
00-1"-CMG6201-1BCA1A | N2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 0 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1163 | PD-570
00-1"-DWS6004-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 15 | 110 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1164 | PD-410
00-1"-FGS0617-1BAA1U | FG N2 SUPPLY | 1 | FGS | 1BAA1U | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 1165 | PD-652
00-1"-FGS0618-1BAA1U | FG N2 SUPPLY | 1 | FGS | 1BAA1U | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 1166 | PD-652
00-1"-FGS0619-1BAA1U | FG N2 SUPPLY | 1 | FGS | 1BAA1U | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 1167 | PD-652
00-1"-FGS0641-1BAA1U | AUX BOILDER BLDG SUPPLY | 1 | FGS | 1BAA1U | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-80 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | -20 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002.0 | 1168 | PD-654
00-1"-FGS6024-1EAL2A | FUEL GAS DEW POINT HEATER GAS SUPPLY | 1 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1169 | PD-650
00-1"-FGS6026-1BAA2A | FG N2 SGENERATOR VENT | 1 | FGS | 1BAA2A | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1170 | PD-652
00-1"-FGS6029-1BAA2A | FG N2 SGENERATOR VENT | 1 | FGS | 1BAA2A | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1171 | PD-652
00-1"-FGS6044-1BAA2A | FG N2 SUPPLY | 1 | FGS | 1BAA2A | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1172 | PD-652
00-1"-FGS6045-1BAA2A | FG N2 SUPPLY | 1 | FGS | 1BAA2A | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1173 | PD-652
00-1"-FGS6046-1BAA2A | FG N2 SUPPLY | 1 | FGS | 1BAA2A | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1174 | PD-652
00-1"-FGS6047-1BAA2A | FG N2 SUPPLY | 1 | FGS | 1BAA2A | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1175 | PD-652
00-1"-FGS6107-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 1 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1176 | PD-652
00-1"-FGS6145-1BAA2A-1.0 "AS | AUX BOILER BUILDING SUPPLY | 1 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-80 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1177 | PD-654
00-1"-FGS6207-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 1 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1178 | PD-652
00-1"-FGS6243-1EAL2A-1.0 "MOC | STEAM TURBINE BLDG 2 SUPPLY | 1 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1179 | PD-654
00-1"-FGS6265-1BAA2A-1.0 "AS | AUX BOILER SUPPLY | 1 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-80 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1180 | PD-654
00-1"-FGS6307-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 1 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1181 | PD-652
00-1"-FGS6343-1EAL2A-1.0 "MOC | STEAM TURBINE BLDG 1 SUPPLY | 1 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1182 | PD-654
00-1"-INA1094-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1183 | PD-557
00-1"-INA1661-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 HRSG AREA NORTHEAST USERS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1184 | PD-557
00-1"-INA6003-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 03 STUB-UP | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1185 | PD-562
00-1"-INA6019-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1186 | PD-556
00-1"-INA6020-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1187 | PD-553
00-1"-INA6026-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1188 | PD-556
00-1"-INA6028-1KFD1A | AG TO AUX BOILER SOUTH USERS | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1189 | PD-558
00-1"-INA6029-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 29 STUB-UP | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1190 | PD-554
00-1"-INA6030-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1191 | PD-556
00-1"-INA6040-1KFD1A | AG TO AUX BOILER EAST USERS | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1192 | PD-558;PD-554
00-1"-INA6041-1KFD1A | AG TO AUX BOILER SOUTH USERS | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1193 | PD-558;PD-554
00-1"-INA6048-1KFD1A | AG TO WATER TREATMENT DIVERTER VALVE #1 | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1194 | PD-556
00-1"-INA6060-1KFD1A | AG TO WATER TREATMENT DIVERTER VALVE #2 | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1195 | PD-556
00-1"-INA6066-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1196 | PD-554
00-1"-INA6072-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1197 | PD-553
00-1"-INA6074-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1198 | PD-553
00-1"-INA6075-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1199 | PD-556
00-1"-INA6091-1KFD1A | AG TO UTS 91 | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1200 | PD-552
00-1"-INA6093-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1201 | PD-553
00-1"-INA6120-1LCR3A | DRY AIR RECEIVER OUTLET TO AIR COMPRESSORS | 1 | INA | 1LCR3A | AIR | 0 | 145 | 140 | 0.065" Avg. Wall | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25.2 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1202 | PD-551
00-1"-INA6138-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1203 | PD-556
00-1"-INA6145-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1204 | PD-556
00-1"-INA6285-1KFD1A | AG HEADER TO AUXILARY BOILER AREA STUB-UP | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1205 | PD-554
00-1"-INA6528-1BCD2A | UNIT 2 PULSE AIR RECEIVER PSV INLET | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1206 | PD-561
00-1"-INA6551-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 91 STUB-UP | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1207 | PD-552
00-1"-INA6554-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1208 | PD-553
00-1"-INA6555-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1209 | PD-553
00-1"-INA6556-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1210 | PD-553
00-1"-INA6560-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1211 | PD-553
00-1"-INA6561-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1212 | PD-553
00-1"-INA6562-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1213 | PD-553
00-1"-INA6565-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1214 | PD-553
00-1"-INA6566-1KFB1A | AG TO LP FUEL GAS HEATER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1215 | PD-553
00-1"-INA6567-1KFB1A | AG TO FGS GLYCOL/WATER HEATER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1216 | PD-553
00-1"-INA6568-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1217 | PD-553
00-1"-INA6569-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1218 | PD-553
00-1"-INA6571-1BCD2A | UNIT 1 PULSE AIR RECEIVER PSV INLET | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1219 | PD-560
00-1"-INA6577-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1220 | PD-554
00-1"-INA6578-1KFB1A | AG TO AUX BOILER EAST USERS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1221 | PD-554
00-1"-INA6579-1KFB1A | AG TO AUX BOILER SOUTH USERS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1222 | PD-554
00-1"-INA6584-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1223 | PD-554
00-1"-INA6585-1KFB1A | AG HEADER TO AUXILARY BOILER AREA STUB-UP | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1224 | PD-554
00-1"-INA6586-1KFB1A | AG HEADER TO AUXILARY BOILER AREA STUB-UP | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1225 | PD-554
00-1"-INA6587-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 29 STUB-UP | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1226 | PD-554
00-1"-INA6588-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1227 | PD-554
00-1"-INA6621-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1228 | PD-562
00-1"-INA6638-1KFB1A | AG HEADER TO EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1229 | PD-556
00-1"-INA6641-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1230 | PD-556
00-1"-INA6644-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1231 | PD-556
00-1"-INA6645-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1232 | PD-556
00-1"-INA6647-1KFB1A | AG TO WATER TREATMENT DIVERTER VALVE #1 | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1233 | PD-556
00-1"-INA6648-1KFB1A | AG TO WATER TREATMENT DIVERTER VALVE #2 | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1234 | PD-556
00-1"-INA6649-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1235 | PD-556
00-1"-INA6650-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1236 | PD-556
00-1"-INA6652-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1237 | PD-556
00-1"-INA6653-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1238 | PD-556
00-1"-INA7001-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1239 | PD-553
00-1"-INA7002-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1240 | PD-553
00-1"-INA7017-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1241 | PD-553
00-1"-INA7020-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1242 | PD-553
00-1"-INA7021-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1243 | PD-553
00-1"-INA7055-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1244 | PD-554
00-1"-INA7056-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1245 | PD-556
00-1"-INA7057-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1246 | PD-556
00-1"-INA7058-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1247 | PD-553
00-1"-INA7067-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1248 | PD-553
00-1"-INA7071-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1249 | PD-553
00-1"-INA7072-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1250 | PD-553
00-1"-INA7073-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1251 | PD-553
00-1"-PWS6008-1BAB3A-1.0 "MIC | UG POTABLE WATER TEMPERING SKID DRAIN | 1 | PWS | 1BAB3A | Water | 0 | 0 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 80 | -20 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1252 | PD-401
00-1"-PWS6111-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 611 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1253 | PD-402
00-1"-PWS6112-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 612 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1254 | PD-402
00-1"-PWS6113-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 613 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1255 | PD-402
00-1"-PWS6114-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 614 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1256 | PD-402
00-1"-PWS6115-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 615 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1257 | PD-402
00-1"-PWS6116-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 616 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1258 | PD-402
00-1"-PWS6117-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 617 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1259 | PD-402
00-1"-PWS6118-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 618 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1260 | PD-402
00-1"-PWS6119-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 619 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1261 | PD-402
00-1"-PWS6120-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 620 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1262 | PD-402
00-1"-PWS6121-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 621 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1263 | PD-402
00-1"-PWS6122-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 622 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1264 | PD-402
00-1"-PWS6123-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 623 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1265 | PD-402
00-1"-PWS6124-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 624 & 628 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1266 | PD-402
00-1"-PWS6125-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 625 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1267 | PD-402
00-1"-PWS6126-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 626 | 1 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1268 | PD-402
00-1"-PWS6128-1BCA3A-1.0 "MIC | TEMPERING SKID DRAIN | 1 | PWS | 1BCA3A | Water | 0 | 140 | 110 | S-40S | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1269 | PD-401
00-1"-SWS6001-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1270 | PD-392
00-1"-SWS6003-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1271 | PD-392
00-1"-SWS6007-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1272 | PD-392
00-1"-SWS6009-1BAB3A-1.0 "MOH | TANK FARM UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1273 | PD-392
00-1"-SWS6011-1BAB3A | WAREHOUSE UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1274 | PD-392
00-1"-SWS6013-1BAB3A | WAREHOUSE UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1275 | PD-392
00-1"-SWS6016-1BAB3A | WATER TREATMENT UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1276 | PD-392
00-1"-SWS6017-1BAB3A | WATER TREATMENT UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1277 | PD-392
00-1"-SWS6021-1BAB3A-1.0 "MOH | TANK FARM UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1278 | PD-392
00-1"-SWS6023-1BAB3A | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1279 | PD-392
00-1"-SWS6025-1BAB3A | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1280 | PD-392
00-1"-SWS6026-1BAB3A | SWS SKID DRAIN | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1281 | PD-391
00-1"-SWS6027-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 ACHE AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1282 | PD-392
00-1"-SWS6029-1BAB3A-1.0 "MOH | AMMONIA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1283 | PD-393
00-1"-SWS6033-1BAB3A | AUX BOILER UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1284 | PD-393
00-1"-SWS6035-1BAB3A | AUX BOILER UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1285 | PD-393
00-1"-SWS6037-1BAB3A-1.0 "MOH | FUEL GAS UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1286 | PD-394
00-1"-SWS6039-1BAB3A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1287 | PD-393
00-1"-SWS6041-1BAB3A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMP BEARING FLUSH | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1288 | PD-961;PD-393
00-1"-SWS6043-1BAB3A-1.0 "MOH | FUEL GAS UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1289 | PD-394
00-1"-SWS6045-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1290 | PD-393
00-1"-SWS6047-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1291 | PD-393
00-1"-SWS6051-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1292 | PD-393
00-1"-SWS6053-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 ST DRAINS TANK UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1293 | PD-393
00-1"-SWS6055-1BAB3A | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1294 | PD-393
00-1"-SWS6057-1BAB3A | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1295 | PD-393
00-1"-SWS6059-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 CTG AIR INLET UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1296 | PD-393
00-1"-SWS6061-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1297 | PD-393
00-1"-SWS6063-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1298 | PD-393
00-1"-SWS6065-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1299 | PD-394
00-1"-SWS6067-1BAB3A | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1300 | PD-394
00-1"-SWS6069-1BAB3A | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1301 | PD-394
00-1"-SWS6071-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 CTG AIR INLET UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1302 | PD-394
00-1"-SWS6073-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 ST DRAINS TANK UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1303 | PD-394
00-1"-SWS6077-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1304 | PD-395
00-1"-SWS6079-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1305 | PD-395
00-1"-SWS6081-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1306 | PD-394
00-1"-SWS6083-1BAB3A-1.0 "MOH | AIR COMPRESSOR AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1307 | PD-394
00-1"-SWS6084-1BAB3A | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1308 | PD-394
00-1"-SWS6085-1BAB3A | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1309 | PD-394
00-1"-SWS6087-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 ACHE AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1310 | PD-394
00-1"-SWS6089-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1311 | PD-394
00-1"-SWS6091-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1312 | PD-394
00-1"-SWS6095-1BAB3A-1.0 "MOH | FUEL GAS UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1313 | PD-394
00-1"-SWS6097-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1314 | PD-394
00-1"-SWS6099-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1315 | PD-394
00-1"-WDR6002-1BAB2A-1.0 "MOH | FUTURE FREE CHLORINE MEASUREMENT GRAB SAMPLE | 1 | WDR | 1BAB2A | Water | 0 | 70 | 140 | S-80 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1316 | PD-961
00-1"-WDR6003-1BAB2A-1.0 "MOH | FUTURE FREE CHLORINE MEASUREMENT SAMPLE RETURN | 1 | WDR | 1BAB2A | Water | 0 | 70 | 140 | S-80 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1317 | PD-961
00-1.25"-PWS6000-1BCA0A | CONNECTION TO ADMIN BUILDING EWS 627 | 1.25 | PWS | 1BCA0A | Water | 0 | 80 | 115 | S-40S | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1318 | PD-400
00-1.25"-PWS6005-1BAB3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1.25 | PWS | 1BAB3A | Water | 0 | 0 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 80 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1319 | PD-402
00-1.25"-PWS6009-1BAB3A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1.25 | PWS | 1BAB3A | Water | 0 | 0 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 80 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1320 | PD-402
00-1.25"-PWS6111-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 611 | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1321 | PD-402
00-1.25"-PWS6112-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 612 | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1322 | PD-402
00-1.25"-PWS6113-1KFB0A-1.0 "MOH | UG SHOWER/EYEWASH SUPPLY- CHEM FEED | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1323 | PD-402
00-1.25"-PWS6114-1KFB0A-1.0 "MOH | UG SHOWER/EYEWASH SUPPLY- SAMPLE PANEL | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1324 | PD-402
00-1.25"-PWS6115-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 615 | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1325 | PD-402
00-1.25"-PWS6116-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 616 | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1326 | PD-402
00-1.25"-PWS6117-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 617 | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1327 | PD-402
00-1.25"-PWS6118-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 618 | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1328 | PD-402
00-1.25"-PWS6119-1KFB0A-1.0 "MOH | UG SHOWER/EYEWASH SUPPLY- CHEM FEED | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1329 | PD-402
00-1.25"-PWS6120-1KFB0A-1.0 "MOH | UG SHOWER/EYEWASH SUPPLY- SAMPLE PANEL | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1330 | PD-402
00-1.25"-PWS6121-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 621 | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1331 | PD-402
00-1.25"-PWS6122-1KFB0A-1.0 "MIC | UG SHOWER/EYEWASH SUPPLY- CALCITE FILTER | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1332 | PD-402
00-1.25"-PWS6123-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 623 | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1333 | PD-402
00-1.25"-PWS6124-1KFB0A-1.0 "MOH | UG SHOWER/EYEWASH SUPPLY- MV ENCLOSURE | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1334 | PD-402
00-1.25"-PWS6125-1KFB0A-1.0 "MIC | UG SHOWER/EYEWASH SUPPLY- CALCITE FILTER | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1335 | PD-402
00-1.25"-PWS6126-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 626 | 1.25 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1336 | PD-402
00-1.5"-AQA6005-1BCD2A | AMMONIA STORAGE TANK 1 TO PUMP SKID | 1.5 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1337 | PD-782
00-1.5"-AQA6006-1BCD2A | TANK 1 TO UNLOADING SKID VAPOR RETURN CONNECTION | 1.5 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1338 | PD-780
00-1.5"-AQA6012-1BCD2A | TANK 2 TO UNLOADING SKID VAPOR RETURN CONNECTION | 1.5 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1339 | PD-781
00-1.5"-AQA6110-1BCD2A | FROM TANK 2 TO FORWARDING PUMPS | 1.5 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1340 | PD-782
00-1.5"-AXS6015-1BAA1A-1.0 "EOC | STACK DRAIN | 1.5 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1341 | PD-120
00-1.5"-AXS6019-1DAA1A-1.5 "EIC | APH SUPPLY STEAM | 1.5 | AXS | 1DAA1A | Steam | 0 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1342 | PD-120
00-1.5"-AXS6031-1BCA1A-1.0 "EOC | STACK DRAIN | 1.5 | AXS | 1BCA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1343 | PD-120
00-1.5"-CMG0610-1BAA1U | H2 SUPPLY | 1.5 | CMG | 1BAA1U | HYDROGEN | 0 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 1344 | PD-571
00-1.5"-CMG0614-1BAA1U | H2 SUPPLY | 1.5 | CMG | 1BAA1U | HYDROGEN | 0 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 1345 | PD-571
00-1.5"-CMG6010-1BAA2A | H2 SUPPLY | 1.5 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 0 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1346 | PD-571
00-1.5"-FGS6112-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 1.5 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1347 | PD-652
00-1.5"-FGS6212-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 1.5 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1348 | PD-652
00-1.5"-FGS6312-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 1.5 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1349 | PD-652
00-1.5"-FPS6034-FBAH2A-1.0 "MOH | DRAIN | 1.5 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-80 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1350 | PD-470
00-1.5"-INA6118-1BCD2A | PSV OUTLET | 1.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1351 | PD-550
00-1.5"-INA6167-1BCD2A | PSV OUTLET | 1.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1352 | PD-551
00-1.5"-INA6513-1BCD2A | UNIT 1 PULSE AIR RECEIVER OUTLET | 1.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1353 | PD-560
00-1.5"-INA6519-1BCD2A | UNIT 1 PULSE AIR RECEIVER PSV OUTLET CONNECTION | 1.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1354 | PD-560
00-1.5"-INA6525-1BCD2A | UNIT 2 PULSE AIR RECEIVER OUTLET | 1.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1355 | PD-561
00-1.5"-INA6528-1BCD2A | CT PULSE AIR RECEIVER PSV INLET | 1.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1356 | PD-561
00-1.5"-INA6529-1BCD2A | UNIT 2 PULSE AIR RECEIVER PSV OUTLET | 1.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1357 | PD-561
00-1.5"-INA6571-1BCD2A | UNIT 1 PULSE AIR RECEIVER PSV INLET | 1.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1358 | PD-560
00-1.5"-PDR6002-1BAB2A-1.0 "MOH | RAINWATER SUMP PUMP DISCHARGE | 1.5 | PDR | 1BAB2A | Water | 0 | 50 | 125 | S-80 | 13 | 9 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1359 | PD-975
00-1.5"-PDR6003-1BAB2A-1.0 "MOH | RAINWATER SUMP PUMP DISCHARGE | 1.5 | PDR | 1BAB2A | Water | 0 | 50 | 125 | S-80 | 13 | 9 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1360 | PD-975
00-1.5"-PDR6004-1BAB2A-1.0 "MOH | RAINWATER SUMP PUMP DISCHARGE | 1.5 | PDR | 1BAB2A | Water | 0 | 50 | 125 | S-80 | 13 | 9 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1361 | PD-975
00-1.5"-PDR6005-1BAB2A-1.0 "MOH | RAINWATER SUMP PUMP DISCHARGE | 1.5 | PDR | 1BAB2A | Water | 0 | 50 | 125 | S-80 | 13 | 9 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1362 | PD-975
00-1.5"-PWS6113-1KFB0A-1.0 "MOH | UG SHOWER/EYEWASH SUPPLY- CHEM FEED | 1.5 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1363 | PD-402
00-1.5"-PWS6119-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 619 | 1.5 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1364 | PD-402
00-1.5"-PWS6129-1KFB0A-1.0 "MOH | SHOWER/EYEWASH SUPPLY- CHEM FEED | 1.5 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 80 | 115 | Type K | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.024 | 1365 | PD-402
00-1.5"-PWS6131-1KFB0A-1.0 "MOH | SHOWER/EYEWASH SUPPLY- CHEM FEED | 1.5 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 80 | 115 | Type K | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.024 | 1366 | PD-402
00-1.5"-SDR0606-1BGC1U | LIFT STATION DRY WELL SUMP PUMP DISCHARGE | 1.5 | SDR | 1BGC1U | Water | 0 | 50 | 140 | S-40 | 29 | 26 | 0 | 75 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1367 | PD-950
00-10"-AXS6037-1BAA1A-2.0 "EII | AUX BOILER PSV OUTLET | 10 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EII | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1368 | PD-120
00-10"-AXS6099-1BAA1A-2.0 "EIC | AUX BOILER BLOWDOWN TANK VENT | 10 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1369 | PD-121
00-10"-FGS0606-1EAL1U | COMPRESSOR DISCHARGE | 10 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1370 | PD-652
00-10"-FGS0609-1EAL1U | COMPRESSOR DISCHARGE | 10 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1371 | PD-652
00-10"-FGS0661-1EAL1U | COMPRESSOR DISCHARGE | 10 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1372 | PD-652
00-10"-FGS6101-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1373 | PD-652
00-10"-FGS6103-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1374 | PD-652
00-10"-FGS6105-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR INLET | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-40 | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1375 | PD-652
00-10"-FGS6115-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR DISCHARGE | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1376 | PD-652
00-10"-FGS6201-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1377 | PD-652
00-10"-FGS6203-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1378 | PD-652
00-10"-FGS6205-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR INLET | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-40 | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1379 | PD-652
00-10"-FGS6215-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR DISCHARGE | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1380 | PD-652
00-10"-FGS6301-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1381 | PD-652
00-10"-FGS6303-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1382 | PD-652
00-10"-FGS6305-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR INLET | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-40 | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1383 | PD-652
00-10"-FGS6315-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR DISCHARGE | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1384 | PD-652
00-10"-FPS0619-FUGB1U | CONSTRUCTION SHED 2 SUPPLY | 10 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1385 | PD-470
00-10"-FPS0633-FUGB1U | CONSTRUCTION SHED 1 SUPPLY | 10 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1386 | PD-470
00-10"-FPS0675-FPEA1U-1.0 "MOH | HEADER TO CONSTRUCTION SHEDS | 10 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.014 | 1387 | PD-470
00-10"-FPS0676-FPEA1U | CONSTRUCTION SHED 1 SUPPLY | 10 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1388 | PD-470
00-10"-FPS0678-FPEA1U | CONSTRUCTION SHED 2 SUPPLY | 10 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1389 | PD-470
00-10"-FPS6031-FBAH2A-1.0 "MOH | HEADER TO CONSTRUCTION SHEDS | 10 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1390 | PD-470
00-10"-PWS0606-1BGC0U | FROM CONSTRUCTION VALVE TO FLOW METER | 10 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 80 | 115 | SDR 11 | 70 | 60 | 50 | 120 | Water | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1391 | PD-400
00-10"-PWS6002-1BCH0A | AG FLOW METER STUB UP IN BUILDING | 10 | PWS | 1BCH0A | Water | 0 | 80 | 115 | S-10S | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1392 | PD-400
00-10"-SWS0600-1BGC1U | SERVICE WATER MAIN HEADER | 10 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1393 | PD-392
00-10"-SWS0624-1BGC1U-1.0 "MOH | UG SERVICE WATER HEADER | 10 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1394 | PD-392
00-10"-SWS6012-1BAH1A-1.0 "MOH | SWS TANK SPARE OUTLET CONNECTION | 10 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1395 | PD-390
00-10"-SWS6018-1BAH1A-1.0 "MOH | SWS PUMP SUCTION | 10 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1396 | PD-391;PD-390
00-10"-SWS6068-1BAH1A-1.0 "MOH | SERVICE WATER MAIN HEADER | 10 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1397 | PD-392;PD-391
00-10"-WDR6335-1BAB2A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMP B DISCHARGE AG | 10 | WDR | 1BAB2A | Water | 0 | 70 | 140 | S-40 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1398 | PD-961
00-10"-WDR6373-1BAB2A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMP A DISCHARGE AG/HEADER | 10 | WDR | 1BAB2A | Water | 0 | 70 | 140 | S-40 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1399 | PD-961
00-12"-FGS0607-1EAL1U | COMPRESSOR INLET | 12 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-XS | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1400 | PD-652
00-12"-FGS0611-1EAL1U | COMPRESSOR INLET | 12 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-XS | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1401 | PD-652
00-12"-FGS0612-1EAL1U | COMPRESSOR INLET | 12 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-XS | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1402 | PD-652
00-12"-FGS6105-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR INLET | 12 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-XS | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1403 | PD-652
00-12"-FGS6205-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR INLET | 12 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-XS | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1404 | PD-652
00-12"-FGS6305-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR INLET | 12 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-XS | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1405 | PD-652
00-12"-FPS0602-FUGB1U | STEAM TURBINE BUILDING SUPPLY | 12 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1406 | PD-471
00-12"-FPS0605-FPEA1U | WAREHOUSE SUPPLY | 12 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1407 | PD-471
00-12"-FPS0607-FUGB1U | STEAM TURBINE BUILDING SUPPLY | 12 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1408 | PD-471
00-12"-FPS0608-FPEA1U | AUXILIARY BOILER BUILDING SUPPLY | 12 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1409 | PD-471
00-12"-FPS0610-FPEA1U | STEAM TURBINE BUILDING SUPPLY | 12 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1410 | PD-471
00-12"-FPS0662-FUGB1U | WAREHOUSE SUPPLY | 12 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1411 | PD-471
00-12"-FPS0690-FUGB1U | AUX BOILER BUILDING SUPPLY | 12 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1412 | PD-471
00-12"-FPS0695-FPEA1U | STEAM TURBINE BUILDING SUPPLY | 12 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1413 | PD-471
00-12"-FPS6035-FBAH2A-1.0 "MOH | FIRE PUMP SUCTION | 12 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1414 | PD-470;PD-390
00-12"-FPS6049-FBAH2A-1.0 "MOH | FIRE PUMP RECIRC TO TANK | 12 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1415 | PD-470
00-12"-FPS6070-FBAH2A-1.0 "MOH | FIRE PUMP DISCHARGE TO FIRE LOOP | 12 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1416 | PD-470
00-12"-FPS6080-FBAH2A-1.0 "MOH | FIRE PUMP SUCTION | 12 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1417 | PD-470;PD-390
00-12"-FPS6085-FBAH2A-1.0 "MOH | FIRE PUMP DISCHARGE TO FIRE LOOP | 12 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1418 | PD-470
00-12"-PWS0601-1BGC0U | FROM CITY TIE-IN TO CONSTRUCTION TEE | 12 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 80 | 115 | SDR 11 | 70 | 60 | 50 | 120 | Water | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1419 | PD-400
00-12"-PWS0606-1BGC0U | CONSTRUCTION VALVE TO FLOW METER | 12 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 80 | 115 | SDR 11 | 70 | 60 | 50 | 120 | Water | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1420 | PD-400
00-12"-SWS6014-1BAH1A-1.0 "MOH | SWS TANK SPARE OUTLET CONNECTION | 12 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1421 | PD-390
00-12"-SWS6018-1BAH1A-1.0 "MOH | SWS PUMP SUCTION | 12 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1422 | PD-391
00-12"-WDR0679-1BGC1U | WASTEWATER SUMP PUMP UG DISCHARGE HEADER | 12 | WDR | 1BGC1U | Water | 0 | 70 | 140 | SDR 11 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1423 | PD-961
00-12"-WDR0680-1BGC1U | WASTEWATER SUMP PUMP UG DISCHARGE HEADER | 12 | WDR | 1BGC1U | Water | 0 | 70 | 140 | SDR 11 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1424 | PD-961
00-12"-WDR6373-1BAB2A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMP AG DISCHARGE HEADER | 12 | WDR | 1BAB2A | Water | 0 | 70 | 140 | S-STD | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1425 | PD-961
00-14"-FPS6049-FBAH2A-1.0 "MOH | FIRE PUMP RECIRC TO TANK | 14 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1426 | PD-470;PD-390
00-16"-FGS0615-1EAL1U | COMPRESSOR BYPASS | 16 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-60 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1427 | PD-650
00-16"-FGS0661-1EAL1U | CT SUPPLY HEADER | 16 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-60 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1428 | PD-654;PD-652
00-16"-FGS0665-1EAL1U | COMPRESSOR BYPASS | 16 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-60 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1429 | PD-652;PD-650
00-16"-FGS6012-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR BYPASS | 16 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-60 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1430 | PD-650
00-16"-FGS6013-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR BYPASS | 16 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-60 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1431 | PD-650
00-16"-FGS6030-1EAL2A | TRIP STOP VALVE | 16 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1432 | PD-650
00-16"-FGS6040-1EAL2A | TRIP STOP VALVE | 16 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1433 | PD-650
00-16"-FGS6151-1EAL2A-1.0 "MOC | CT SUPPLY HEADER | 16 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-60 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1434 | PD-654
00-16"-FPS0609-FPEA1U-1.0 "MOH | FIRE PUMP DISCHARGE TO FIRE LOOP | 16 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.014 | 1435 | PD-470
00-16"-FPS0611-FPEA1U | FIRE LOOP | 16 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1436 | PD-471
00-16"-FPS0616-FUGB1U | FIRE LOOP | 16 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1437 | PD-471
00-16"-FPS0617-FPEA1U | FIRE PUMP DISCHARGE TO FIRE LOOP | 16 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1438 | PD-471;PD-470
00-16"-FPS0621-FPEA1U | FIRE LOOP | 16 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1439 | PD-471
00-16"-FPS0623-FPEA1U | FIRE LOOP | 16 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1440 | PD-471
00-16"-FPS0624-FUGB1U | FIRE LOOP | 16 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1441 | PD-471
00-16"-FPS0626-FPEA1U | FIRE LOOP | 16 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1442 | PD-471
00-16"-FPS0627-FUGB1U | FIRE LOOP | 16 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1443 | PD-471
00-16"-FPS0629-FUGB1U | FIRE LOOP | 16 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1444 | PD-471
00-16"-FPS0631-FPEA1U | FIRE LOOP | 16 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1445 | PD-471
00-16"-FPS0657-FPEA1U-1.0 "MOH | FIRE PUMP DISCHARGE TO FIRE LOOP | 16 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.014 | 1446 | PD-470
00-16"-FPS0659-FPEA1U | FIRE PUMP DISCHARGE TO FIRE LOOP | 16 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 1447 | PD-471;PD-470
00-16"-FPS0660-FUGB1U | FIRE LOOP | 16 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1448 | PD-471
00-16"-FPS6070-FBAH2A-1.0 "MOH | FIRE PUMP DISCHARGE TO FIRE LOOP | 16 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1449 | PD-470
00-16"-FPS6085-FBAH2A-1.0 "MOH | FIRE PUMP DISCHARGE TO FIRE LOOP | 16 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1450 | PD-470
00-18"-FGS0607-1EAL1U | COMPRESSOR INLET | 18 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-40 | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1451 | PD-652;PD-650
00-18"-FGS0614-1EAL1U | DEW POINT HEATER TO HP REGULATING STATION | 18 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1452 | PD-650
00-18"-FGS0621-1EAL1U | COMPRESSOR INLET | 18 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-40 | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1453 | PD-650
00-18"-FGS0624-1EAL1U | DEW POINT HEATER TO HP REGULATING STATION | 18 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1454 | PD-650
00-18"-FGS0630-1EAL1U | FILTER/SEPARATOR INLET | 18 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1455 | PD-650
00-18"-FGS0640-1EAL1U | FILTER/SEPARATOR INLET | 18 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1456 | PD-650
00-18"-FGS0642-1EAL1U | FLOW METERING STATION TO DEW POINT HEATER | 18 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1457 | PD-650
00-18"-FGS0643-1EAL1U | FLOW METERING STATION TO DEW POINT HEATER | 18 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 1458 | PD-650
00-18"-FGS6014-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR INLET | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-40 | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1459 | PD-650
00-18"-FGS6015-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR INLET | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 130 | S-40 | 802 | 693 | 525 | 992.4 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1460 | PD-650
00-18"-FGS6030-1EAL2A | FILTER/SEPARATOR INLET | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1461 | PD-650
00-18"-FGS6040-1EAL2A | FILTER/SEPARATOR INLET | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1462 | PD-650
00-18"-FGS6042-1EAL2A | FLOW METERING STATION TO DEW POINT HEATER | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1463 | PD-650
00-18"-FGS6043-1EAL2A | FLOW METERING STATION TO DEW POINT HEATER | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1464 | PD-650
00-18"-FGS6100-1EAL2A | FILTER/SEPARATOR TO FLOW METERING STATION | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1465 | PD-650
00-18"-FGS6106-1EAL2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER TO HP REGULATING STATION | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1466 | PD-650
00-18"-FGS6110-1EAL2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER TO HP REGULATING STATION | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1467 | PD-650
00-18"-FGS6130-1EAL2A | FILTER/SEPARATOR INLET | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1468 | PD-650
00-18"-FGS6140-1EAL2A | FILTER/SEPARATOR INLET | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1469 | PD-650
00-18"-FGS6142-1EAL2A | FLOW METERING STATION TO DEW POINT HEATER | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1470 | PD-650
00-18"-FGS6143-1EAL2A | FLOW METERING STATION TO DEW POINT HEATER | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1471 | PD-650
00-18"-FGS6200-1EAL2A | FILTER/SEPARATOR TO FLOW METERING STATION | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1472 | PD-650
00-18"-FGS6206-1EAL2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER TO HP REGULATING STATION | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1473 | PD-650
00-18"-FGS6210-1EAL2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER TO HP REGULATING STATION | 18 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1474 | PD-650
00-2"-AQA6000-1BCD2A | FROM AMMONIA UNLOADING STATION TO TANK 2 | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1475 | PD-781
00-2"-AQA6001-1BCD2A | FROM AMMONIA UNLOADING STATION TO TANK 1 | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1476 | PD-780
00-2"-AQA6002-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1477 | PD-780
00-2"-AQA6009-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1478 | PD-780
00-2"-AQA6024-1BCD2A | AMMONIA TANK 1 PSV CONNECTION | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1479 | PD-780
00-2"-AQA6027-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1480 | PD-780
00-2"-AQA6028-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1481 | PD-780
00-2"-AQA6045-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1482 | PD-781
00-2"-AQA6065-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1483 | PD-781
00-2"-AQA6100-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1484 | PD-781
00-2"-AQA6135-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1485 | PD-781
00-2"-AQA6160-1BCD2A | AMMONIA TANK 2 PSV CONNECTION | 2 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1486 | PD-781
00-2"-AXS6030-1BAA1A-1.5 "EIC | AUX BOILER DA STORAGE TANK DRAIN | 2 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1487 | PD-121
00-2"-AXS6079-1BAA1A-1.5 "EIC | AUX BOILER DEAERATOR VENT | 2 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1488 | PD-121
00-2"-AXS6085-1BAA1A-1.5 "EIC | AUX BOILER BLOWDOWN TANK DRAIN | 2 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1489 | PD-121
00-2"-CCF6000-1BCA1A | AUX BOILER AMMONIA SKID VENT RETURN TO SKID | 2 | CCF | 1BCA1A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1490 | PD-521
00-2"-CCF6003-1BCA1A | AUX BOILER AMMONIA TOTE TO AUX BOILER AMMONIA FEED PUMP SKID | 2 | CCF | 1BCA1A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1491 | PD-521
00-2"-CCF6809-1BCA1A | AUX BOILER AMMONIA STANDPIPE | 2 | CCF | 1BCA1A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1492 | PD-521
00-2"-CMG6001-1BAA2A | PSV OUTLET | 2 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 0 | 15 | 115 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1493 | PD-571
00-2"-CMG6117-1BCA1A | PSV OUTLET | 2 | CMG | 1BCA1A | CO2/N2 | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1494 | PD-570
00-2"-CMG6217-1BCA1A | PSV OUTLET | 2 | CMG | 1BCA1A | CO2/N2 | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1495 | PD-570
00-2"-CTP6010-1BCA2A | WATER WASH SKID DRAIN | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 0 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1496 | PD-332
00-2"-DWS0604-1BGB1U-1.0 "MOH | UNIT 1 PHOSPHATE DILUTION SUPPLY | 2 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1497 | PD-411
00-2"-DWS0606-1BGB1U | UNIT 2 SAMPLE PANEL SUPPLY | 2 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1498 | PD-411
00-2"-DWS0607-1BGB1U-1.0 "MOH | UNIT 2 SAMPLE PANEL SUPPLY | 2 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1499 | PD-411
00-2"-DWS0608-1BGB1U | UNIT 1 PHOSPHATE DILUTION SUPPLY | 2 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1500 | PD-411
00-2"-DWS0609-1BGB1U | UNIT 2 PHOSPHATE DILUTION SUPPLY | 2 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1501 | PD-411
00-2"-DWS0610-1BGB1U-1.0 "MOH | UNIT 1 SAMPLE PANEL SUPPLY | 2 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1502 | PD-411
00-2"-DWS0611-1BGB1U-1.0 "MOH | UNIT 2 PHOSPHATE DILUTION SUPPLY | 2 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1503 | PD-411
00-2"-DWS0615-1BGB1U | UNIT 1 SAMPLE PANEL SUPPLY | 2 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1504 | PD-411
00-2"-DWS0634-1BGB1U | DEMIN LAB SINK SUPPLY | 2 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1505 | PD-411
00-2"-DWS6009-1BCA2A | DEMIN LAB SINK SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1506 | PD-411
00-2"-DWS6017-1BCA2A-1.0 "MOH | PUMP RECIRC TO TANK | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1507 | PD-410
00-2"-DWS6032-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1508 | PD-410
00-2"-DWS6033-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1509 | PD-410
00-2"-DWS6037-1BCA2A | RO SKID A SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1510 | PD-376
00-2"-DWS6050-1BCA2A | CIP TANK SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1511 | PD-411;PD-379
00-2"-DWS6092-1BCA2A | RO SKID B SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1512 | PD-376
00-2"-DWT6033-1BCA2A | RO UNIT A REJECT TO RO REJECT HEADER | 2 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-40S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1513 | PD-376
00-2"-DWT6036-1BGG1A | SODIUM HYPOCHLORITE SKID SUCTION | 2 | DWT | 1BGG1A | Sodium Hypochlorite | 0 | 100 | 115 | S-80 | 90 | 80 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1514 | PD-379
00-2"-DWT6040-1BCA2A-1.0 "MOH | SODIUM HYDROXIDE SKID SUCTION | 2 | DWT | 1BCA2A | Sodium Hydroxide | 0 | 100 | 115 | S-40S | 90 | 45 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 55 | MOH | 1.0 " | Yes | No | INSULATE / HT TO THE AT LEAST 55 F. | 93.70.02.006 | 1515 | PD-379
00-2"-DWT6041-1BCA2A | SODIUM BISULFITE SKID SUCTION | 2 | DWT | 1BCA2A | Sodium Bisulfite | 0 | 150 | 115 | S-40S | 140 | 125 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1516 | PD-379
00-2"-DWT6042-1BCA2A | ANTI-SCALANT SKID SUCTION | 2 | DWT | 1BCA2A | Anti-Scalant | 0 | 150 | 115 | S-40S | 140 | 125 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1517 | PD-379
00-2"-DWT6048-1BCA2A | ANTI-SCALANT TOTE VENT TUBING | 2 | DWT | 1BCA2A | Anti-Scalant | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1518 | PD-379
00-2"-DWT6049-1BCA2A | SODIUM BISULFITE TOTE VENT TUBING | 2 | DWT | 1BCA2A | Sodium Bisulfite | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1519 | PD-379
00-2"-DWT6050-1BCA2A | SODIUM HYDROXIDE TOTE VENT TUBING | 2 | DWT | 1BCA2A | Sodium Hydroxide | 0 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1520 | PD-379
00-2"-DWT6051-1BGG1A | SODIUM HYPOCHLORITE TOTE VENT TUBING | 2 | DWT | 1BGG1A | Sodium Hypochlorite | 0 | 0 | 115 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1521 | PD-379
00-2"-DWT6063-1BCA2A | RO UNIT B REJECT TO RO REJECT HEADER | 2 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-40S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1522 | PD-376
00-2"-FGS0604-1EAL1U | FUEL GAS DEW POINT HEATER GAS SUPPLY | 2 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1523 | PD-654;PD-650
00-2"-FGS6023-1BAA2A | FG N2 SGENERATOR VENT | 2 | FGS | 1BAA2A | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1524 | PD-652
00-2"-FGS6024-1EAL2A | FUEL GAS DEW POINT HEATER GAS SUPPLY | 2 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1525 | PD-650
00-2"-FGS6025-1BAA2A | FG N2 SGENERATOR VENT | 2 | FGS | 1BAA2A | Nitrogen | 0 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1526 | PD-652
00-2"-FGS6031-1BAA2A | PRESSURE SAFETY/RELIEF VALVE DISCHARGE | 2 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1527 | PD-654
00-2"-FGS6032-1BAA2A | PRESSURE SAFETY/RELIEF VALVE DISCHARGE | 2 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1528 | PD-654
00-2"-FGS6041-1BAA2A-1.0 "MOH | DEW POINT HEATER CONDENSATE DRAIN | 2 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 130 | S-80 | 5 | 2 | 0 | IST | IST | 120 | 59 | -20 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1529 | PD-650
00-2"-FGS6102-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 2 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1530 | PD-652
00-2"-FGS6104-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 2 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1531 | PD-652
00-2"-FGS6107-1BAA2A | FUEL GAS COMPRESSOR VENT | 2 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1532 | PD-652
00-2"-FGS6202-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 2 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1533 | PD-652
00-2"-FGS6204-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 2 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1534 | PD-652
00-2"-FGS6207-1BAA2A | FUEL GAS COMPRESSOR VENT | 2 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1535 | PD-652
00-2"-FGS6224-1EAL2A-1.0 "MOC | AUX BOILER SUPPLY | 2 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1536 | PD-654
00-2"-FGS6302-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 2 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1537 | PD-652
00-2"-FGS6304-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 2 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-80 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1538 | PD-652
00-2"-FGS6307-1BAA2A | FUEL GAS COMPRESSOR VENT | 2 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1539 | PD-652
00-2"-FGS6403-1BAA2A-1.5 "AS | AUX BOILER FUEL TRAIN SKID VENTS | 2 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 | AS | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02 | 1540 | PD-120
00-2"-FPS6034-FBAH2A-1.0 "MOH | DRAIN | 2 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-80 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1541 | PD-470
00-2"-FPS6075-FBAH2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-80 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1542 | PD-470
00-2"-INA0601-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 01 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1543 | PD-562
00-2"-INA0602-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 HRSG AREA EAST CENTRAL STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1544 | PD-562
00-2"-INA0603-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 03 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1545 | PD-562
00-2"-INA0605-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 BLOWDOWN AREA STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1546 | PD-562
00-2"-INA0606-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 HRSG AREA NORTH STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1547 | PD-562
00-2"-INA0607-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 07 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1548 | PD-562
00-2"-INA0608-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO OUTSIDE UNIT 2 ACC ELECTRICAL ENCLOSURE SOUTH STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1549 | PD-554
00-2"-INA0609-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 09 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1550 | PD-556
00-2"-INA0611-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 11 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1551 | PD-556
00-2"-INA0612-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 HRSG AREA SOUTHEAST STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1552 | PD-556
00-2"-INA0613-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 13 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1553 | PD-556
00-2"-INA0615-1BGH2U | UG HEADER TO WASTEWATER SUMP AREA #2 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1554 | PD-553
00-2"-INA0617-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 17 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1555 | PD-556
00-2"-INA0619-1BGH2U | UG HEADER TO SERVICE WATER PUMP SKID STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1556 | PD-556
00-2"-INA0620-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS COMPRESSOR SKID A STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1557 | PD-553
00-2"-INA0621-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 21 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1558 | PD-556
00-2"-INA0623-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 STG BUILDING STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1559 | PD-556
00-2"-INA0624-1BGH2U | UG HEADER TO WASTEWATER SUMP AREA #3 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1560 | PD-553
00-2"-INA0625-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 25 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1561 | PD-556
00-2"-INA0626-1BGH2U | UG HEADER TO WATER TREATMENT RO #1 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1562 | PD-556
00-2"-INA0627-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 27 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1563 | PD-556
00-2"-INA0628-1BGH2U | UG HEADER TO WASTEWATER SUMP AREA #4 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1564 | PD-553
00-2"-INA0629-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 29 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1565 | PD-554
00-2"-INA0630-1BGH2U | UG HEADER TO WATER TREATMENT RO #2 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1566 | PD-556
00-2"-INA0632-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 32 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1567 | PD-556
00-2"-INA0633-1BGH2U | UG HEADER TP UTS 33 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1568 | PD-554
00-2"-INA0634-1BGH2U | UG HEADER TO AUXILARY BOILER AREA STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1569 | PD-554
00-2"-INA0635-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 35 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1570 | PD-554
00-2"-INA0637-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 37 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1571 | PD-553
00-2"-INA0638-1BGH2U | UG HEADER TO WASTEWATER SUMP AREA STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1572 | PD-553
00-2"-INA0639-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 39 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1573 | PD-553
00-2"-INA0642-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 BLOWDOWN AREA STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1574 | PD-552
00-2"-INA0643-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 43 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1575 | PD-553
00-2"-INA0645-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 ACC VACUUM PUMP #1 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1576 | PD-555
00-2"-INA0646-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 HRSG AREA CENTRAL STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1577 | PD-554
00-2"-INA0647-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UTS 47 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1578 | PD-555
00-2"-INA0648-1BGH2U | UG HEADER TO WATER TREATMENT DIVERTER VALVE #1 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1579 | PD-556
00-2"-INA0649-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 ACC VACUUM PUMP #4 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1580 | PD-555
00-2"-INA0650-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 ACC VACUUM PUMP #3 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1581 | PD-555
00-2"-INA0651-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UTS 51 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1582 | PD-555
00-2"-INA0653-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UTS 53 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1583 | PD-555
00-2"-INA0655-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UTS 55 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1584 | PD-554
00-2"-INA0657-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UTS 57 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1585 | PD-554
00-2"-INA0659-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UTS 59 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1586 | PD-554
00-2"-INA0660-1BGH2U | UG HEADER TO WATER TREATMENT DIVERTER VALVE #2 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1587 | PD-556
00-2"-INA0661-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UTS 61 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1588 | PD-554
00-2"-INA0662-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO CCW PUMPS AREA WEST STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1589 | PD-552
00-2"-INA0663-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UTS 63 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1590 | PD-554
00-2"-INA0664-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 ENHANCED COOLING COMPRESSOR NORTH STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1591 | PD-552
00-2"-INA0665-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 65 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1592 | PD-557
00-2"-INA0666-1BGH2U | UG HEADER TO N2 GENERATOR STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1593 | PD-554
00-2"-INA0667-1BGH2U | REDUCER TO UTS 67 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1594 | PD-557
00-2"-INA0668-1BGH2U | UG HEADER TO WATER TREATMENT BUILDING STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1595 | PD-557
00-2"-INA0669-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 69 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1596 | PD-557
00-2"-INA0670-1BGH2U | UG TO UNIT 2 DUCT BURNER REGULATION SKID | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1597 | PD-554
00-2"-INA0671-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 71 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1598 | PD-557
00-2"-INA0672-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS REGULATING SKID A STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1599 | PD-553
00-2"-INA0673-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 73 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1600 | PD-557
00-2"-INA0674-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS REGULATING SKID B STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1601 | PD-553
00-2"-INA0675-1BGH2U | UG HEADER TO TANK FARM AREA SOUTHEAST STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1602 | PD-556
00-2"-INA0676-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS PERFORMANCE HEATER AREA STUB UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1603 | PD-557
00-2"-INA0677-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 ACC VACUUM PUMP #1 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1604 | PD-557
00-2"-INA0679-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 79 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1605 | PD-557
00-2"-INA0681-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 81 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1606 | PD-557
00-2"-INA0683-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 83 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1607 | PD-552
00-2"-INA0684-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 84 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1608 | PD-552
00-2"-INA0685-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 85 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1609 | PD-552
00-2"-INA0687-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 87 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1610 | PD-552
00-2"-INA0689-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 89 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1611 | PD-552
00-2"-INA0690-1BGH2U | UG TO UNIT 1 DUCT BURNER REGULATION SKID | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1612 | PD-557
00-2"-INA0691-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 91 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1613 | PD-552
00-2"-INA0692-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 HRSG AREA CENTRAL STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1614 | PD-552
00-2"-INA0693-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 BOILER FEEDWATER AREA STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1615 | PD-553
00-2"-INA0694-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 HRSG AREA NORTHWEST STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1616 | PD-557
00-2"-INA0695-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 95 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1617 | PD-553
00-2"-INA0696-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 HRSG CENTRAL AREA STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1618 | PD-557
00-2"-INA0697-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 97 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1619 | PD-557
00-2"-INA0699-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 99 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1620 | PD-557
00-2"-INA0701-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS COMPRESSOR SKID B STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1621 | PD-553
00-2"-INA0702-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS COMPRESSOR SKID C STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1622 | PD-553
00-2"-INA0706-1BGH2U | UG HEADER TO CCW PUMPS AREA EAST STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1623 | PD-552
00-2"-INA0707-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 FUEL GAS FILTER NORTH STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1624 | PD-554
00-2"-INA0708-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 BOILDER FEED WATER CONTROL VALVES STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1625 | PD-554
00-2"-INA0710-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 ST DRAINS TANKS AREA NORTH STUB- UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1626 | PD-555
00-2"-INA0711-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UTS 45 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1627 | PD-555
00-2"-INA0712-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 ACC VACUUM PUMP #2 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1628 | PD-555
00-2"-INA0713-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 ACC CONDENSATE RECEIVER STUB- UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1629 | PD-555
00-2"-INA0714-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 ENHANCED COOLING COMPRESSOR SOUTH STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1630 | PD-562
00-2"-INA0715-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 ACC VACUUM PUMP #5 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1631 | PD-555
00-2"-INA0716-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 HRSG AREA SOUTHEAST STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1632 | PD-556
00-2"-INA0717-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS DEW POINT HEATER STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1633 | PD-553
00-2"-INA0720-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS FILTER SEPARATOR STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1634 | PD-553
00-2"-INA0721-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS FLOW METER B STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1635 | PD-553
00-2"-INA0722-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 BOILER FEEDWATER CONTROL VALVES STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1636 | PD-557
00-2"-INA0723-1BGH2U | REDUCER TO UTS 67 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1637 | PD-557
00-2"-INA0725-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 ACC CONDENSATE RECEIVER STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1638 | PD-557
00-2"-INA0726-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 77 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1639 | PD-557
00-2"-INA0727-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 ACC VACUUM PUMP #2 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1640 | PD-557
00-2"-INA0728-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 ACC VACUUM PUMP #3 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1641 | PD-557
00-2"-INA0729-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 ACC VACUUM PUMP #4 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1642 | PD-557
00-2"-INA0730-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 ACC VACUUM PUMP #5 STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1643 | PD-557
00-2"-INA0733-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 AFCU STUB- UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1644 | PD-552
00-2"-INA0734-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 ENHANCED COOLING COMPRESSOR SOUTH STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1645 | PD-562
00-2"-INA0735-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 HRSG AREA EAST OF ACC ELECTRICAL ENCLOSURE STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1646 | PD-557
00-2"-INA0736-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 HRSG AREA EAST OF ACC ELECTRICAL ENCLOSURE STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1647 | PD-554
00-2"-INA0739-1BGH2U | UG HEADER TO VALVE CONNECTION STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1648 | PD-556
00-2"-INA0740-1BGH2U | UG HEADER TO AUX BOILER BUILDING EAST STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1649 | PD-554
00-2"-INA0742-1BGH2U | UG HEADER TO AUX BOILER BUILDING SOUTH STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1650 | PD-554
00-2"-INA0743-1BGH2U | UG HEADER TO VALVE CONNECTION STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1651 | PD-556
00-2"-INA0744-1BGH2U | UG HEADER TO EQUIPMENT CONNECTION STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1652 | PD-556
00-2"-INA0745-1BGH2U | UG HEADER TO BOILDER FEEDWATER VALVES | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1653 | PD-557
00-2"-INA0746-1BGH2U | UG HEADER TO BOILDER FEEDWATER VALVES | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1654 | PD-554
00-2"-INA0747-1BGH2U | UG HEADER TO TCA COOLER VALVES | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1655 | PD-562
00-2"-INA0748-1BGH2U | UG HEADER TO TCA COOLER VALVES | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1656 | PD-562
00-2"-INA0749-1BGH2U | UG HEADER TO TCA COOLER VALVES | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1657 | PD-562
00-2"-INA0750-1BGH2U | UG HEADER TO TCA COOLER VALVES | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1658 | PD-562
00-2"-INA0751-1BGH2U | UG HEADER TO TCA COOLER VALVES | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1659 | PD-552
00-2"-INA0752-1BGH2U | UG HEADER TO TCA COOLER VALVES | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1660 | PD-552
00-2"-INA0753-1BGH2U | UG HEADER TO TCA COOLER VALVES | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1661 | PD-552
00-2"-INA0754-1BGH2U | UG HEADER TO TCA COOLER VALVES | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1662 | PD-552
00-2"-INA0755-1BGH2U | UG HEADER TO AUX BOILER FGS EQUIPMENT | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1663 | PD-554
00-2"-INA0756-1BGH2U | UG HEADER TO EQUIPMENT STUB- UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1664 | PD-556
00-2"-INA0758-1BGH2U | UG TO FGS GLYCOL/WATER HEATER | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1665 | PD-553
00-2"-INA0761-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS AFTERCOOLER B STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1666 | PD-554
00-2"-INA0762-1BGH2U | UG HEADER TO VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1667 | PD-554
00-2"-INA0764-1BGH2U | UG HEADER TO HP REGULATING STATION STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1668 | PD-553
00-2"-INA0765-1BGH2U | UG BRANCH HEADER | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1669 | PD-553
00-2"-INA0766-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS AFTERCOOLER C STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1670 | PD-554
00-2"-INA0767-1BGH2U | UG HEADER TO LP FUEL GAS HEATER | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1671 | PD-553
00-2"-INA0768-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS HEAT EXCHANGER B STUB-UP | 2 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1672 | PD-553
00-2"-INA1661-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 HRSG AREA NORTHWEST USERS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1673 | PD-557
00-2"-INA6055-1KFD1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 55 STUB-UP | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1674 | PD-554
00-2"-INA6067-1KFD1A | AG HEADER TO UTS 67 STUB-UP | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1675 | PD-557
00-2"-INA6531-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 83 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1676 | PD-552
00-2"-INA6538-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 85 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1677 | PD-552
00-2"-INA6546-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 89 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1678 | PD-552
00-2"-INA6547-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 87 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1679 | PD-552
00-2"-INA6551-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 91 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1680 | PD-552
00-2"-INA6553-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 95 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1681 | PD-553
00-2"-INA6554-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1682 | PD-553
00-2"-INA6555-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1683 | PD-553
00-2"-INA6556-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1684 | PD-553
00-2"-INA6557-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 43 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1685 | PD-553
00-2"-INA6558-1KFB1A | AG TO FUEL GAS EQUIPMENT | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1686 | PD-553
00-2"-INA6559-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 37 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1687 | PD-553
00-2"-INA6560-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1688 | PD-553
00-2"-INA6561-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1689 | PD-553
00-2"-INA6562-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1690 | PD-553
00-2"-INA6563-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1691 | PD-553
00-2"-INA6564-1KFB1A | AG TO FGS YARD EQUIPMENT | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1692 | PD-553
00-2"-INA6565-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1693 | PD-553
00-2"-INA6566-1KFB1A | AG TO LP FUEL GAS HEATER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1694 | PD-553
00-2"-INA6567-1KFB1A | AG TO FGS GLYCOL/WATER HEATER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1695 | PD-553
00-2"-INA6568-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1696 | PD-553
00-2"-INA6569-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1697 | PD-553
00-2"-INA6571-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1698 | PD-553
00-2"-INA6572-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1699 | PD-553
00-2"-INA6574-1KFB1A | AG TO UTS 39 | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1700 | PD-553
00-2"-INA6578-1KFB1A | AG TO AUX BOILER EAST USERS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1701 | PD-554
00-2"-INA6579-1KFB1A | AG TO AUX BOILER SOUTH USERS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1702 | PD-554
00-2"-INA6580-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1703 | PD-554
00-2"-INA6581-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 35 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1704 | PD-554
00-2"-INA6582-1KFB1A | AG TO VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1705 | PD-554
00-2"-INA6583-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 33 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1706 | PD-554
00-2"-INA6585-1KFB1A | AG HEADER TO AUXILARY BOILER AREA STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1707 | PD-554
00-2"-INA6586-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1708 | PD-554
00-2"-INA6587-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 29 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1709 | PD-554
00-2"-INA6588-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1710 | PD-554
00-2"-INA6589-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 55 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1711 | PD-554
00-2"-INA6590-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 57 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1712 | PD-554
00-2"-INA6591-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 59 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1713 | PD-554
00-2"-INA6598-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 61 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1714 | PD-554
00-2"-INA6604-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 63 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1715 | PD-554
00-2"-INA6609-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 45 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1716 | PD-555
00-2"-INA6612-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 47 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1717 | PD-555
00-2"-INA6614-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 51 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1718 | PD-555
00-2"-INA6615-1KFB1A | AG BRANCH HEADER TO UTS 53 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1719 | PD-555
00-2"-INA6618-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 07 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1720 | PD-562
00-2"-INA6621-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 03 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1721 | PD-562
00-2"-INA6625-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 01 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1722 | PD-562
00-2"-INA6633-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 25 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1723 | PD-556
00-2"-INA6634-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 27 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1724 | PD-556
00-2"-INA6638-1KFB1A | AG HEADER TO EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1725 | PD-556
00-2"-INA6640-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 11 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1726 | PD-556
00-2"-INA6641-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1727 | PD-556
00-2"-INA6642-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 17 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1728 | PD-556
00-2"-INA6643-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 13 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1729 | PD-556
00-2"-INA6644-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1730 | PD-556
00-2"-INA6645-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1731 | PD-556
00-2"-INA6646-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 32 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1732 | PD-556
00-2"-INA6647-1KFB1A | AG TO WATER TREATMENT DIVERTER VALVE #1 | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1733 | PD-556
00-2"-INA6648-1KFB1A | AG TO WATER TREATMENT DIVERTER VALVE #2 | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1734 | PD-556
00-2"-INA6649-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1735 | PD-556
00-2"-INA6650-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1736 | PD-556
00-2"-INA6651-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 09 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1737 | PD-556
00-2"-INA6652-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1738 | PD-556
00-2"-INA6653-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1739 | PD-556
00-2"-INA6654-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 21 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1740 | PD-556
00-2"-INA6656-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 97 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1741 | PD-557
00-2"-INA6657-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 99 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1742 | PD-557
00-2"-INA6665-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 67 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1743 | PD-557
00-2"-INA6666-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 69 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1744 | PD-557
00-2"-INA6673-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 65 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1745 | PD-557
00-2"-INA6675-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 71 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1746 | PD-557
00-2"-INA6676-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 73 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1747 | PD-557
00-2"-INA6677-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 81 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1748 | PD-557
00-2"-INA6678-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 77 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1749 | PD-557
00-2"-INA6684-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 79 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1750 | PD-557
00-2"-PDR0603-1WGJ1U | DEMIN LAB SINK DRAIN | 2 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1751 | PD-974
00-2"-PDR6002-1BAB2A-1.0 "MOH | RAINWATER SUMP PUMP DISCHARGE | 2 | PDR | 1BAB2A | Water | 0 | 50 | 125 | S-80 | 13 | 9 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1752 | PD-975
00-2"-PDR6003-1BAB2A-1.0 "MOH | RAINWATER SUMP PUMP DISCHARGE | 2 | PDR | 1BAB2A | Water | 0 | 50 | 125 | S-80 | 13 | 9 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1753 | PD-975
00-2"-PDR6004-1BAB2A-1.0 "MOH | RAINWATER SUMP PUMP DISCHARGE | 2 | PDR | 1BAB2A | Water | 0 | 50 | 125 | S-80 | 13 | 9 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1754 | PD-975
00-2"-PDR6005-1BAB2A-1.0 "MOH | RAINWATER SUMP PUMP DISCHARGE | 2 | PDR | 1BAB2A | Water | 0 | 50 | 125 | S-80 | 13 | 9 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1755 | PD-975
00-2"-PWS0611-1BGC0U-1.0 "MOC | UG & HT STUB-UP TO EWS 611 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.018 | 1756 | PD-402
00-2"-PWS0612-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 612 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1757 | PD-402
00-2"-PWS0613-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 613 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1758 | PD-402
00-2"-PWS0614-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 614 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1759 | PD-402
00-2"-PWS0615-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 615 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1760 | PD-402
00-2"-PWS0616-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 616 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1761 | PD-402
00-2"-PWS0617-1BGC0U-1.0 "MOC | UG & HT STUB-UP TO EWS 617 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.018 | 1762 | PD-402
00-2"-PWS0618-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 618 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1763 | PD-402
00-2"-PWS0619-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 619 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1764 | PD-402
00-2"-PWS0620-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 620 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1765 | PD-402
00-2"-PWS0621-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 621 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1766 | PD-402
00-2"-PWS0622-1BGC0U-1.0 "MOC | UG & HT STUB-UP TO EWS 622 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.018 | 1767 | PD-402
00-2"-PWS0623-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 623 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1768 | PD-402
00-2"-PWS0624-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 624 & 628 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1769 | PD-402
00-2"-PWS0625-1BGC0U-1.0 "MOC | UG & HT STUB-UP TO EWS 625 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.018 | 1770 | PD-402
00-2"-PWS0626-1BGC0U-1.0 "MOH | UG & HT STUB-UP TO EWS 626 | 2 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1771 | PD-402
00-2"-PWS6001-1KFB0A | AG CONNECTION TO WAREHOUSE | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 80 | 115 | Type K | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1772 | PD-400
00-2"-PWS6003-1BCH0A | FROM FLOW METER TO TEMPERING SKID | 2 | PWS | 1BCH0A | Water | 0 | 80 | 115 | S-10S | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1773 | PD-401
00-2"-PWS6004-1BCH0A | AG CONNECTION TO WAREHOUSE | 2 | PWS | 1BCH0A | Water | 0 | 80 | 115 | S-10S | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1774 | PD-400
00-2"-PWS6006-1BCA3A-1.0 "MIC | AG TEMPERED WATER LOOP RETURN TO SKID | 2 | PWS | 1BCA3A | Water | 0 | 140 | 110 | S-40S | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1775 | PD-401
00-2"-PWS6007-1BCA3A-1.0 "MIC | AG TEMPERED WATER LOOP SUPPLY FROM SKID | 2 | PWS | 1BCA3A | Water | 0 | 140 | 110 | S-40S | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1776 | PD-401
00-2"-PWS6008-1BAB3A-1.0 "MIC | UG POTABLE WATER TEMPERING SKID DRAIN | 2 | PWS | 1BAB3A | Water | 0 | 0 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 80 | -20 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1777 | PD-401
00-2"-PWS6111-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 611 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1778 | PD-402
00-2"-PWS6112-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 612 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1779 | PD-402
00-2"-PWS6113-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 613 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1780 | PD-402
00-2"-PWS6114-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 614 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1781 | PD-402
00-2"-PWS6115-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 615 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1782 | PD-402
00-2"-PWS6116-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 616 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1783 | PD-402
00-2"-PWS6117-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 617 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1784 | PD-402
00-2"-PWS6118-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 618 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1785 | PD-402
00-2"-PWS6119-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 619 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1786 | PD-402
00-2"-PWS6120-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 620 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1787 | PD-402
00-2"-PWS6121-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 621 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1788 | PD-402
00-2"-PWS6122-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 622 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1789 | PD-402
00-2"-PWS6123-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 623 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1790 | PD-402
00-2"-PWS6124-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 624 & 628 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1791 | PD-402
00-2"-PWS6125-1KFB0A-1.0 "MIC | AG STUB-UP TO EWS 625 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1792 | PD-402
00-2"-PWS6126-1KFB0A-1.0 "MOH | AG STUB-UP TO EWS 626 | 2 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 140 | 110 | Type K | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 1793 | PD-402
00-2"-PWS6130-1BAB3A | MV ENCLOSURE DRAIN | 2 | PWS | 1BAB3A | Water | 0 | 0 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 80 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 1794 | PD-402
00-2"-SWS0003-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1795 | PD-393
00-2"-SWS0004-1BGC1U | WASTEWATER SUMP UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1796 | PD-393
00-2"-SWS0006-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1797 | PD-395
00-2"-SWS0008-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1798 | PD-395
00-2"-SWS0009-1BGC1U | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1799 | PD-395
00-2"-SWS0010-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1800 | PD-395
00-2"-SWS0011-1BGC1U-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1801 | PD-393
00-2"-SWS0601-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1802 | PD-392
00-2"-SWS0602-1BGC1U | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1803 | PD-392
00-2"-SWS0603-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1804 | PD-392
00-2"-SWS0606-1BGC1U | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1805 | PD-392
00-2"-SWS0607-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1806 | PD-392
00-2"-SWS0608-1BGC1U | TANK FARM UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1807 | PD-392
00-2"-SWS0609-1BGC1U-1.0 "MOH | TANK FARM UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1808 | PD-392
00-2"-SWS0610-1BGC1U | WAREHOUSE UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1809 | PD-392
00-2"-SWS0612-1BGC1U | WATER TREATMENT UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1810 | PD-392
00-2"-SWS0613-1BGC1U | WAREHOUSE UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1811 | PD-392
00-2"-SWS0615-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1812 | PD-395
00-2"-SWS0616-1BGC1U | WATER TREATMENT UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1813 | PD-392
00-2"-SWS0617-1BGC1U | FUEL GAS UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1814 | PD-394
00-2"-SWS0618-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1815 | PD-395
00-2"-SWS0619-1BGC1U-1.0 "MOH | FUEL GAS UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1816 | PD-394
00-2"-SWS0620-1BGC1U | TANK FARM UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1817 | PD-392
00-2"-SWS0621-1BGC1U-1.0 "MOH | TANK FARM UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1818 | PD-392
00-2"-SWS0622-1BGC1U | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1819 | PD-394
00-2"-SWS0623-1BGC1U | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1820 | PD-392
00-2"-SWS0625-1BGC1U | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1821 | PD-392
00-2"-SWS0626-1BGC1U | UNIT 2 ACHE AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1822 | PD-392
00-2"-SWS0627-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 ACHE AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1823 | PD-392
00-2"-SWS0628-1BGC1U | AMMONIA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1824 | PD-393
00-2"-SWS0629-1BGC1U-1.0 "MOH | AMMONIA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1825 | PD-393
00-2"-SWS0630-1BGC1U | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1826 | PD-392
00-2"-SWS0631-1BGC1U | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1827 | PD-393
00-2"-SWS0632-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1828 | PD-393
00-2"-SWS0633-1BGC1U | AUX BOILER UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1829 | PD-393
00-2"-SWS0634-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1830 | PD-393
00-2"-SWS0635-1BGC1U | AUX BOILER UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1831 | PD-393
00-2"-SWS0638-1BGC1U | WASTEWATER SUMP PUMPS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1832 | PD-393
00-2"-SWS0641-1BGC1U-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMPS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1833 | PD-393
00-2"-SWS0644-1BGC1U | UNIT 2 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1834 | PD-393
00-2"-SWS0645-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1835 | PD-393
00-2"-SWS0646-1BGC1U | UNIT 2 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1836 | PD-393
00-2"-SWS0647-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1837 | PD-393
00-2"-SWS0650-1BGC1U | UNIT 2 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1838 | PD-393
00-2"-SWS0651-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1839 | PD-393
00-2"-SWS0652-1BGC1U | UNIT 2 ST DRAINS TANK UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1840 | PD-393
00-2"-SWS0653-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 ST DRAINS TANK UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1841 | PD-393
00-2"-SWS0654-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1842 | PD-393
00-2"-SWS0655-1BGC1U | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1843 | PD-393
00-2"-SWS0656-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1844 | PD-393
00-2"-SWS0657-1BGC1U | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1845 | PD-393
00-2"-SWS0658-1BGC1U | UNIT 2 CTG AIR INLET UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1846 | PD-393
00-2"-SWS0659-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 CTG AIR INLET UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1847 | PD-393
00-2"-SWS0660-1BGC1U | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1848 | PD-393
00-2"-SWS0661-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1849 | PD-393
00-2"-SWS0662-1BGC1U | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1850 | PD-393
00-2"-SWS0663-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1851 | PD-393
00-2"-SWS0664-1BGC1U | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1852 | PD-394
00-2"-SWS0665-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1853 | PD-394
00-2"-SWS0666-1BGC1U | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1854 | PD-394
00-2"-SWS0668-1BGC1U | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1855 | PD-394
00-2"-SWS0670-1BGC1U | UNIT 1 CTG AIR INLET UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1856 | PD-394
00-2"-SWS0671-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 CTG AIR INLET UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1857 | PD-394
00-2"-SWS0672-1BGC1U | UNIT 1 ST DRAINS TANK UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1858 | PD-394
00-2"-SWS0673-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 ST DRAINS TANK UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1859 | PD-394
00-2"-SWS0674-1BGC1U | FUEL GAS UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1860 | PD-394
00-2"-SWS0675-1BGC1U-1.0 "MOH | FUEL GAS UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1861 | PD-394
00-2"-SWS0676-1BGC1U | UNIT 1 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1862 | PD-395
00-2"-SWS0677-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1863 | PD-395
00-2"-SWS0678-1BGC1U | UNIT 1 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1864 | PD-395
00-2"-SWS0679-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1865 | PD-395
00-2"-SWS0680-1BGC1U | UNIT 1 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1866 | PD-394
00-2"-SWS0681-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1867 | PD-394
00-2"-SWS0682-1BGC1U | AIR COMPRESSOR AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1868 | PD-394
00-2"-SWS0683-1BGC1U-1.0 "MOH | AIR COMPRESSOR AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1869 | PD-394
00-2"-SWS0684-1BGC1U | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1870 | PD-394
00-2"-SWS0685-1BGC1U | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1871 | PD-394
00-2"-SWS0686-1BGC1U | UNIT 1 ACHE AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1872 | PD-394
00-2"-SWS0687-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 ACHE AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1873 | PD-394
00-2"-SWS0689-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1874 | PD-394
00-2"-SWS0690-1BGC1U | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1875 | PD-394
00-2"-SWS0691-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1876 | PD-394
00-2"-SWS0696-1BGC1U | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1877 | PD-394
00-2"-SWS0697-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1878 | PD-394
00-2"-SWS0698-1BGC1U | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1879 | PD-394
00-2"-SWS0699-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1880 | PD-394
00-2"-SWS0700-1BGC1U | FUEL GAS UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1881 | PD-394
00-2"-SWS0701-1BGC1U-1.0 "MOH | FUEL GAS UTS | 2 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1882 | PD-394
00-2"-SWS6001-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1883 | PD-392
00-2"-SWS6003-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1884 | PD-392
00-2"-SWS6007-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1885 | PD-392
00-2"-SWS6009-1BAB3A-1.0 "MOH | TANK FARM UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1886 | PD-392
00-2"-SWS6011-1BAB3A | WAREHOUSE UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1887 | PD-392
00-2"-SWS6013-1BAB3A | WAREHOUSE UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1888 | PD-392
00-2"-SWS6016-1BAB3A | WATER TREATMENT UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1889 | PD-392
00-2"-SWS6017-1BAB3A | WATER TREATMENT UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1890 | PD-392
00-2"-SWS6019-1BAB3A-1.0 "MOH | LEVEL TRANSMITTER INSTRUMENT LINE | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 50 | 110 | S-80 | 20 | 18 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1891 | PD-390
00-2"-SWS6020-1BAB3A-1.0 "MOH | LEVEL TRANSMITTER INSTRUMENT LINE | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 50 | 110 | S-80 | 20 | 18 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1892 | PD-390
00-2"-SWS6021-1BAB3A-1.0 "MOH | TANK FARM UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1893 | PD-392
00-2"-SWS6023-1BAB3A | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1894 | PD-392
00-2"-SWS6025-1BAB3A | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1895 | PD-392
00-2"-SWS6027-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 ACHE AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1896 | PD-392
00-2"-SWS6029-1BAB3A-1.0 "MOH | AMMONIA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1897 | PD-393
00-2"-SWS6033-1BAB3A | AUX BOILER UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1898 | PD-393
00-2"-SWS6035-1BAB3A | AUX BOILER UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1899 | PD-393
00-2"-SWS6037-1BAB3A-1.0 "MOH | FUEL GAS UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1900 | PD-394
00-2"-SWS6039-1BAB3A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1901 | PD-393
00-2"-SWS6041-1BAB3A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMPS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1902 | PD-393
00-2"-SWS6043-1BAB3A-1.0 "MOH | FUEL GAS UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1903 | PD-394
00-2"-SWS6045-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1904 | PD-393
00-2"-SWS6047-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1905 | PD-393
00-2"-SWS6051-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1906 | PD-393
00-2"-SWS6053-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 ST DRAINS TANK UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1907 | PD-393
00-2"-SWS6055-1BAB3A | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1908 | PD-393
00-2"-SWS6057-1BAB3A | UNIT 2 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1909 | PD-393
00-2"-SWS6059-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 CTG AIR INLET UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1910 | PD-393
00-2"-SWS6061-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1911 | PD-393
00-2"-SWS6063-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1912 | PD-393
00-2"-SWS6065-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1913 | PD-394
00-2"-SWS6067-1BAB3A | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1914 | PD-394
00-2"-SWS6069-1BAB3A | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1915 | PD-394
00-2"-SWS6071-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 CTG AIR INLET UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1916 | PD-394
00-2"-SWS6073-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 ST DRAINS TANK UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1917 | PD-394
00-2"-SWS6077-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1918 | PD-395
00-2"-SWS6079-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1919 | PD-395
00-2"-SWS6081-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1920 | PD-394
00-2"-SWS6083-1BAB3A-1.0 "MOH | AIR COMPRESSOR AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1921 | PD-394
00-2"-SWS6084-1BAB3A | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1922 | PD-394
00-2"-SWS6085-1BAB3A | UNIT 1 STG BUILDING UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1923 | PD-394
00-2"-SWS6087-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 ACHE AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1924 | PD-394
00-2"-SWS6089-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1925 | PD-394
00-2"-SWS6091-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1926 | PD-394
00-2"-SWS6095-1BAB3A-1.0 "MOH | FUEL GAS UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1927 | PD-394
00-2"-SWS6097-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1928 | PD-394
00-2"-SWS6099-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG AREA UTS | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1929 | PD-394
00-2.5"-DWS6005-1BCA2A | AUX BOILER SUPPLY | 2.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1930 | PD-121
00-2.5"-DWS6034-1BCA2A-1.0 "MOH | CONTROL VALVE BYPASS | 2.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1931 | PD-410
00-2.5"-FGS6145-1BAA2A-1.0 "AS | AUX BOILER BUILDING SUPPLY | 2.5 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-40 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1932 | PD-654
00-2.5"-INA6509-1BCD2A | UNIT 1 PULSE AIR RECEIVER INLET | 2.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1933 | PD-560;PD-557
00-2.5"-INA6511-1BCD2A | UNIT 1 PULSE AIR RECEIVER BYPASS | 2.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1934 | PD-560
00-2.5"-INA6513-1BCD2A | UNIT 1 PULSE AIR RECEIVER OUTLET | 2.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1935 | PD-560
00-2.5"-INA6522-1BCD2A | UNIT 2 PULSE AIR RECEIVER INLET | 2.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1936 | PD-561;PD-554
00-2.5"-INA6525-1BCD2A | UNIT 2 PULSE AIR RECEIVER OUTLET | 2.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1937 | PD-561
00-2.5"-INA6526-1BCD2A | UNIT 2 PULSE AIR RECEIVER BYPASS | 2.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1938 | PD-561
00-2.5"-PWS6001-1KFB0A | ADMIN BUILDING STUB UP | 2.5 | PWS | 1KFB0A | Water | 0 | 80 | 115 | Type K | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 1939 | PD-400
00-2.5"-PWS6006-1BCA3A-1.0 "MIC | AG TEMPERED WATER LOOP RETURN TO SKID | 2.5 | PWS | 1BCA3A | Water | 0 | 140 | 110 | S-10S | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1940 | PD-401
00-2.5"-PWS6007-1BCA3A-1.0 "MIC | AG TEMPERED WATER LOOP SUPPLY FROM SKID | 2.5 | PWS | 1BCA3A | Water | 0 | 140 | 110 | S-10S | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 1941 | PD-401
00-2.5"-SWS6030-1BAH1A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP QUENCH | 2.5 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 1942 | PD-961
00-2.5"-SWS6031-1BAH1A | AUX BOILER BLOWDOWN QUENCH | 2.5 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1943 | PD-121
00-24"-FGS6030-1EAL2A | FUEL GAS SUPPLY TERMINAL POINT | 24 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1944 | PD-650
00-24"-FGS6040-1EAL2A | FUEL GAS SUPPLY TERMINAL POINT | 24 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 1945 | PD-650
00-3"-AQA6031-1BCD2A | DOWNSTREAM PRV AMMONIA TANK 1 | 3 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-10S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1946 | PD-780
00-3"-AQA6125-1BCD2A | DOWNSTREAM PRV AMMONIA TANK 2 | 3 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 0 | 200 | 115 | S-10S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1947 | PD-781
00-3"-AXS6000-1BAA1A-1.5 "EIC | DA OVERFLOW | 3 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1948 | PD-121
00-3"-AXS6762-1BAA2A-1.0 "EIC | AUX BOILER BLOWDOWN TANK EFFLUENT | 3 | AXS | 1BAA2A | Steam/Water | 0 | 15 | 212 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 100 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1949 | PD-121
00-3"-BDN0672-1BAA1U | AUX BOILER BLOWDOWN DISCHARGE | 3 | BDN | 1BAA1U | Water | 0 | 50 | 230 | S-40 | 10 | 2 | 0 | FILL | FILL | 216 | 140 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 1950 | PD-121;PD-090A
00-3"-DWS0603-1BGB1U | UNIT 1 CCW HEAD TANK SUPPLY | 3 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1951 | PD-411
00-3"-DWS0605-1BGB1U | AUX BOILER SUPPLY | 3 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1952 | PD-411
00-3"-DWS0615-1BGB1U | DEMIN WATER SUPPLY HEADER | 3 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1953 | PD-411
00-3"-DWS0616-1BGB1U-1.0 "MOH | UNIT 1 CCW HEAD TANK SUPPLY | 3 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1954 | PD-411
00-3"-DWS0621-1BGB1U | UNIT 1 CALCITE FILTER SUPPLY | 3 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1955 | PD-411
00-3"-DWS0623-1BGB1U | UNIT 2 CCW HEAD TANK SUPPLY | 3 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1956 | PD-411
00-3"-DWS0624-1BGB1U-1.0 "MOH | UNIT 2 CCW HEAD TANK SUPPLY | 3 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 1957 | PD-411
00-3"-DWS0630-1BGB1U | WATER WASH SKID SUPPLY | 3 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1958 | PD-411
00-3"-DWS0635-1BGB1U | SUBHEADER FOR WT BLDG | 3 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1959 | PD-411
00-3"-DWS6005-1BCA2A | AUX BOILER SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1960 | PD-411;PD-121
00-3"-DWS6037-1BCA2A | RO SKID A SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1961 | PD-376
00-3"-DWS6050-1BCA2A | CIP TANK SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1962 | PD-411
00-3"-DWS6056-1BCA2A-1.0 "MOH | SPARE TANK CONNECTION | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 1963 | PD-410
00-3"-DWS6092-1BCA2A | RO SKID B SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1964 | PD-376
00-3"-DWT0600-1BGC1U | DEMIN FROM DEMIN TRAILER | 3 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | 165 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1965 | PD-377
00-3"-DWT0601-1BGC1U | DEMIN FROM DEMIN TRAILER | 3 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | 165 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1966 | PD-377
00-3"-DWT0602-1BGC1U | RO B INLET | 3 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1967 | PD-376
00-3"-DWT0603-1BGC1U | RO A PERMEATE | 3 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | 165 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1968 | PD-376
00-3"-DWT0604-1BGC1U | RO PERMEATE HEADER TO MIXED BEDS | 3 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | 165 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1969 | PD-376
00-3"-DWT0608-1BGC1U | RO A INLET | 3 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1970 | PD-376
00-3"-DWT0609-1BGC1U | FEED TO DEMIN TRAILER | 3 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1971 | PD-376
00-3"-DWT0613-1BGC1U | FEED TO DEMIN TRAILER | 3 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1972 | PD-376
00-3"-DWT0614-1BGC1U | RO REJECT HEADER TO WTB SUMP | 3 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | FILL | FILL | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1973 | PD-378;PD-376
00-3"-DWT0615-1BGC1U | RO A REJECT TO RO REJECT HEADER | 3 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | FILL | FILL | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 1974 | PD-376
00-3"-DWT6005-1BCA2A | MIXED BED C INLET | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No | SCHEDULE OVERRIDE FOR THREADED HOSE CONNECTION | 93.70.02.006 | 1975 | PD-377
00-3"-DWT6011-1BCA2A | MIXED BED A/D INLET | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No | SCHEDULE OVERRIDE FOR THREADED HOSE CONNECTION | 93.70.02.006 | 1976 | PD-377
00-3"-DWT6012-1BCA2A | MIXED BED B INLET | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No | SCHEDULE OVERRIDE FOR THREADED HOSE CONNECTION | 93.70.02.006 | 1977 | PD-377
00-3"-DWT6018-1BCA2A | RO A INLET | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-10S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1978 | PD-376
00-3"-DWT6025-1BCA2A | RO B INLET | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-10S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1979 | PD-376
00-3"-DWT6028-1BCA2A | RO B PERMEATE TO PERMEATE HEADER | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1980 | PD-376
00-3"-DWT6030-1BCA2A | RO A PERMEATE TO PERMEATE HEADER | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1981 | PD-376
00-3"-DWT6031-1BCA2A | WTB SUMP PUMP DISCHARGE | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1982 | PD-378
00-3"-DWT6032-1BCA2A | WTB SUMP PUMP DISCHARGE | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1983 | PD-378
00-3"-DWT6033-1BCA2A | RO A REJECT TO REJECT HEADER | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1984 | PD-376
00-3"-DWT6046-1BCA2A | DEMIN TRAILER FEED | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-10S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1985 | PD-376
00-3"-DWT6047-1BCA2A | DEMIN TRAILER FEED | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-10S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1986 | PD-376
00-3"-DWT6063-1BCA2A | RO B REJECT TO REJECT HEADER | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1987 | PD-376
00-3"-DWT6088-1BCA2A | DEMIN FROM DEMIN TRAILER | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1988 | PD-377
00-3"-DWT6092-1BCA2A | DEMIN FROM DEMIN TRAILER | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 1989 | PD-377
00-3"-DWT6093-1BCA2A | MIXED BED C EFFLUENT | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No | SCHEDULE OVERRIDE FOR THREADED HOSE CONNECTION | 93.70.02.006 | 1990 | PD-377
00-3"-DWT6094-1BCA2A | MIXED BED B EFFLUENT | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No | SCHEDULE OVERRIDE FOR THREADED HOSE CONNECTION | 93.70.02.006 | 1991 | PD-377
00-3"-DWT6168-1BCA2A | MIXED BED A/D EFFLUENT | 3 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No | SCHEDULE OVERRIDE FOR THREADED HOSE CONNECTION | 93.70.02.006 | 1992 | PD-377
00-3"-FGS6027-1BAA2A | PRESSURE SAFETY/RELIEF VALVE DISCHARGE | 3 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1993 | PD-654
00-3"-FGS6028-1BAA2A | PRESSURE SAFETY/RELIEF VALVE DISCHARGE | 3 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 1994 | PD-654
00-3"-FGS6102-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 3 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-40 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1995 | PD-652
00-3"-FGS6104-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 3 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-40 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1996 | PD-652
00-3"-FGS6144-1BAA2A-1.5 "AS | STEAM TURBINE BLDG 1 SUPPLY | 3 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-40 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1997 | PD-654
00-3"-FGS6202-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 3 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-40 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1998 | PD-652
00-3"-FGS6204-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 3 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-40 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 1999 | PD-652
00-3"-FGS6244-1BAA2A-1.5 "AS | STEAM TURBINE BLDG 2 SUPPLY | 3 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-40 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2000 | PD-654
00-3"-FGS6302-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 3 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-40 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2001 | PD-652
00-3"-FGS6304-1BAA2A-1.0 "MOC | FG COMPRESSOR LUBE OIL | 3 | FGS | 1BAA2A | Oil | 0 | 150 | 160 | S-40 | 125 | 50 | 25 | 180 | Pneumatic | 150 | 145 | 120 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2002 | PD-652
00-3"-INA0604-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 LUBE OIL MODULE | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2003 | PD-552
00-3"-INA0610-1BGH2U | UG HEADER TO REDUCER | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2004 | PD-562
00-3"-INA0611-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 11 STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2005 | PD-556
00-3"-INA0614-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 LUBE OIL MODULE | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2006 | PD-556
00-3"-INA0616-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 FUEL GAS HEATER/SEPARATOR AREA STUB- UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2007 | PD-557
00-3"-INA0625-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 25 STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2008 | PD-556
00-3"-INA0654-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 HRSG PIPE RACK AREA STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2009 | PD-554
00-3"-INA0656-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO REDUCER | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2010 | PD-554
00-3"-INA0659-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UTS 59 STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2011 | PD-554
00-3"-INA0671-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 71 STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2012 | PD-557
00-3"-INA0682-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 STG BUILDING AREA EAST STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2013 | PD-552
00-3"-INA0685-1BGH2U | UG HEADER TO UTS 85 STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2014 | PD-552
00-3"-INA0686-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 HRSG AREA SOUTHEAST STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2015 | PD-552
00-3"-INA0688-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 CT COOLING AREA STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2016 | PD-552
00-3"-INA0698-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 HRSG SOUTHWEST AREA STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2017 | PD-557
00-3"-INA0709-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 CTG INLET AIR STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2018 | PD-554
00-3"-INA0724-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 CTG INLET AIR STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2019 | PD-557
00-3"-INA0731-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS FLOW METER B STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2020 | PD-556
00-3"-INA0737-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 CTG BUILDING NW STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2021 | PD-557
00-3"-INA0738-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 CTG BUILDING NW STUB-UP | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2022 | PD-554
00-3"-INA0765-1BGH2U | UG FUEL GAS AREA BRANCH HEADER | 3 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2023 | PD-553
00-3"-INA6004-1BCD2A-1.0 "MOH | 00-INA-CLR-01A INLET | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2024 | PD-550
00-3"-INA6014-1BCD2A-1.0 "MOH | 00-INA-CLR-01A OUTLET | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2025 | PD-550
00-3"-INA6052-1BCD2A-1.0 "MOH | WET AIR RECEIVER TO TRIM COOLERS | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2026 | PD-550
00-3"-INA6119-1BCD2A-1.0 "MOH | AIR DRYER 01B INLET | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2027 | PD-551
00-3"-INA6124-1BCD2A | AIR DRYER 01B OUTLET | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2028 | PD-551
00-3"-INA6148-1BCD2A-1.0 "MOH | COMPRESSOR 01B OUTLET | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2029 | PD-550
00-3"-INA6160-1BCD2A-1.0 "MOH | COMPRESSOR 01A OUTLET | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2030 | PD-550
00-3"-INA6174-1BCD2A-1.0 "MOH | TRIM COOLERS TO AIR DRYER | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2031 | PD-551;PD-550
00-3"-INA6178-1BCD2A | AIR DRYER TO DRY AIR RECEIVER | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2032 | PD-551
00-3"-INA6509-1BCD2A | UNIT 1 PULSE AIR RECEIVER INLET | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2033 | PD-560;PD-557
00-3"-INA6511-1BCD2A | UNIT 1 PULSE AIR RECEIVER BYPASS | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2034 | PD-560
00-3"-INA6513-1BCD2A | UNIT 1 PULSE AIR RECEIVER OUTLET | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2035 | PD-560
00-3"-INA6522-1BCD2A | UNIT 2 PULSE AIR RECEIVER INLET | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2036 | PD-561;PD-554
00-3"-INA6525-1BCD2A | UNIT 2 PULSE AIR RECEIVER OUTLET | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2037 | PD-561
00-3"-INA6526-1BCD2A | UNIT 2 PULSE AIR RECEIVER BYPASS | 3 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2038 | PD-561
00-3"-INA6631-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 0 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2039 | PD-556
00-3"-PWS0603-1BGC0U-1.0 "MOC | UG TEMPERED WATER LOOP HEADER | 3 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 140 | 110 | SDR 11 | 137.3 | 121 | 2 | 210 | Water | 100 | 80 | 60 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.018 | 2040 | PD-402;PD-401
00-3"-PWS0605-1BGC0U | FROM CONSTRUCTION TEE TO CONSTRUCTION TIE-IN | 3 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 80 | 115 | SDR 11 | 70 | 60 | 50 | 120 | Water | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2041 | PD-400
00-3"-PWS6006-1BCA3A-1.0 "MIC | AG TEMPERED WATER LOOP RETURN TO SKID | 3 | PWS | 1BCA3A | Water | 0 | 140 | 110 | S-10S | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 2042 | PD-401
00-3"-PWS6007-1BCA3A-1.0 "MIC | AG TEMPERED WATER LOOP RETURN TO SKID | 3 | PWS | 1BCA3A | Water | 0 | 140 | 110 | S-10S | 137.3 | 121 | 2 | IST | IST | 100 | 80 | 60 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 2043 | PD-401
00-3"-SDR0605-1BGC1U | PUMP DISCHARGE TO VALVE BOX | 3 | SDR | 1BGC1U | Water | 0 | 50 | 140 | SDR 11 | 29 | 26 | 0 | 75 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2044 | PD-950
00-3"-SDR0615-1BGC1U | PUMP DISCHARGE TO VALVE BOX | 3 | SDR | 1BGC1U | Water | 0 | 50 | 140 | SDR 11 | 29 | 26 | 0 | 75 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2045 | PD-950
00-3"-SDR0623-1BGC1U | FORCE MAIN TO SEWER TIE-IN | 3 | SDR | 1BGC1U | Water | 0 | 50 | 140 | SDR 11 | 29 | 26 | 0 | 75 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2046 | PD-950
00-3"-SDR0624-1BGC2U | FORCE MAIN TO SEWER TIE-IN | 3 | SDR | 1BGC2U | Water | 0 | 50 | 125 | SDR 11 | 29 | 26 | 0 | 75 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2047 | PD-950
00-3"-SDR0625-1BGC2U | TEMPORARY CONSTRUCTION LIFT STATION BRANCH | 3 | SDR | 1BGC2U | Water | 0 | 50 | 125 | SDR 11 | 29 | 26 | 0 | 75 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2048 | PD-950
00-3"-SDR0626-1BGC2U | FORCE MAIN TO SEWER TIE-IN - SUBCONTRACTOR INSTALLED PORTION | 3 | SDR | 1BGC2U | Water | 0 | 50 | 125 | SDR 11 | 29 | 26 | 0 | 75 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2049 | PD-950
00-3"-SWS0600-1BGC1U | SERVICE WATER MAIN HEADER | 3 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2050 | PD-395;PD-394
00-3"-SWS0617-1BGC1U | FUEL GAS UTS | 3 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2051 | PD-394
00-3"-SWS0640-1BGC1U | UNIT 2 ACC FIN TUBE CLEANING SKID | 3 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2052 | PD-393
00-3"-SWS0649-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC FIN TUBE CLEANING SKID | 3 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2053 | PD-393
00-3"-SWS0669-1BGC1U | AUX BOILER BLOWDOWN QUENCH | 3 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2054 | PD-393
00-3"-SWS0682-1BGC1U | SERVICE WATER BRANCH HEADER | 3 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2055 | PD-394
00-3"-SWS0688-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC FIN TUBE CLEANING SKID | 3 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2056 | PD-395
00-3"-SWS6002-1BAH1A-1.0 "MOH | SWS TANK SPARE INLET CONNECTION | 3 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2057 | PD-390
00-3"-SWS6031-1BAH1A | AUX BOILER BLOWDOWN QUENCH | 3 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2058 | PD-393;PD-121
00-4"-AXS6065-1BAA1A-1.5 "EIC | AUX BOILER DEAERATOR PSV OUTLET | 4 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2059 | PD-121
00-4"-AXS6066-1BAA1A-1.5 "EIC | AUX BOILER DEAERATOR PSV OUTLET | 4 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2060 | PD-121
00-4"-DWS0619-1BGB1U | UNIT 1 CND SYSTEM FILL | 4 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2061 | PD-411
00-4"-DWS0620-1BGB1U-1.0 "MOH | UNIT 1 CND SYSTEM FILL | 4 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2062 | PD-411
00-4"-DWS0622-1BGB1U | RO SKID B SUPPLY | 4 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2063 | PD-411;PD-376
00-4"-DWS0627-1BGB1U | UNIT 1 CND SYSTEM FILL | 4 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2064 | PD-411
00-4"-DWS0628-1BGB1U-1.0 "MOH | UNIT 1 CND SYSTEM FILL | 4 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2065 | PD-411
00-4"-DWS0632-1BGB1U | RO SKID A SUPPLY | 4 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2066 | PD-411;PD-376
00-4"-DWS0635-1BGB1U | SUBHEADER FOR WT BLDG | 4 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2067 | PD-411
00-4"-DWS6017-1BCA2A-1.0 "MOH | PUMP RECIRC TO TANK | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2068 | PD-410
00-4"-DWS6026-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2069 | PD-410
00-4"-DWS6034-1BCA2A-1.0 "MOH | CONTROL VALVE BYPASS | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2070 | PD-410
00-4"-DWS6037-1BCA2A | RO SKID A SUPPLY | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2071 | PD-376
00-4"-DWS6058-1BCA2A-1.0 "MOH | SPARE TANK CONNECTION | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2072 | PD-410
00-4"-DWS6092-1BCA2A | RO SKID B SUPPLY | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2073 | PD-376
00-4"-DWT0604-1BGC1U | RO PERMEATE HEADER TO MIXED BEDS | 4 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | 165 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2074 | PD-377;PD-376
00-4"-DWT0605-1BGC1U | DWT DUMP LINE TO WTB SUMP | 4 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | FILL | FILL | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2075 | PD-378;PD-377
00-4"-DWT0606-1BGC1U | MIXED BED EFFLUENT HEADER | 4 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | 165 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2076 | PD-377
00-4"-DWT0610-1BGC1U | DWT TRAILER PROCESS DRAIN | 4 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | FILL | FILL | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2077 | PD-378
00-4"-DWT0611-1BGC1U | DWT TRAILER PROCESS DRAIN | 4 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | FILL | FILL | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2078 | PD-378
00-4"-DWT0612-1BGC1U | WTB SUMP PUMP EFFLUENT | 4 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | 165 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2079 | PD-961;PD-378
00-4"-DWT0616-1BGC1U | DEMINERALIZED WATER TO DEMIN STORAGE TANK | 4 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | 165 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2080 | PD-377
00-4"-DWT0617-1BGC1U-1.0 "MOH | DEMINERALIZED WATER TO DEMIN STORAGE TANK | 4 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 110 | 110 | SDR 11 | 92 | 92 | 0 | 165 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No | INSULATE AND HEAT TRACE PER MECHANICAL DETAILS. | 93.70.02.018 | 2081 | PD-377
00-4"-DWT6000-1BCA2A | MIXED BED INTERPASS PIPING | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2082 | PD-377
00-4"-DWT6001-1BCA2A | MIXED BED INTERPASS PIPING | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2083 | PD-377
00-4"-DWT6005-1BCA2A | MIXED BED C INLET | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2084 | PD-377
00-4"-DWT6008-1BCA2A | MIXED BED INLET HEADER | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2085 | PD-377
00-4"-DWT6011-1BCA2A | MIXED BED INTERPASS HEADER | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2086 | PD-377
00-4"-DWT6012-1BCA2A | MIXED BED B INLET | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2087 | PD-377
00-4"-DWT6013-1BCA2A | DWT EFFLUENT TO DEMIN STORAGE TANK | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2088 | PD-377
00-4"-DWT6015-1BCA2A | RO INLET HEADER FROM SWS | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-10S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2089 | PD-392;PD-376
00-4"-DWT6018-1BCA2A | RO A INLET | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-10S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2090 | PD-376
00-4"-DWT6019-1BCA2A | RO PERMEATE TO MIXED BED INLET HEADER | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2091 | PD-377
00-4"-DWT6025-1BCA2A | RO B INLET | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-10S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2092 | PD-376
00-4"-DWT6028-1BCA2A | RO B EFFLUENT | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2093 | PD-376
00-4"-DWT6030-1BCA2A | RO A EFFLUENT | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2094 | PD-376
00-4"-DWT6032-1BCA2A | WTB SUMP PUMP DISCHARGE | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2095 | PD-378
00-4"-DWT6039-1BCA2A | DWT CIP TANK OVERFLOW | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 0 | 115 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2096 | PD-379
00-4"-DWT6093-1BCA2A | MIXED BED C EFFLUENT | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2097 | PD-377
00-4"-DWT6094-1BCA2A | MIXED BED B EFFLUENT | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2098 | PD-377
00-4"-DWT6168-1BCA2A | MIXED BED EFFLUENT HEADER | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2099 | PD-377
00-4"-DWT6169-1BCA2A | MIXED BED EFFLUENT HEADER | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2100 | PD-377
00-4"-DWT6171-1BCA2A-1.0 "MOH | DWT EFFLUENT TO DEMIN STORAGE TANK | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2101 | PD-410;PD-377
00-4"-DWT6173-1BCA2A | DWT DUMP LINE TO WTB SUMP | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2102 | PD-377
00-4"-DWT6175-1BCA2A | DEMIN TRAILER DRAIN | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2103 | PD-378
00-4"-DWT6176-1BCA2A | DEMIN TRAILER DRAIN | 4 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 110 | 115 | S-10S | 92 | 92 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2104 | PD-378
00-4"-FGS6001-1BAA2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER GLYCOL/WATER INTERCONNECTING PIPE | 4 | FGS | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 0 | 60 | 210 | S-40 | 50 | 25 | 5 | 90 | Water | 200 | 110 | -20 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2105 | PD-650
00-4"-FGS6003-1BAA2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER GLYCOL/WATER INTERCONNECTING PIPE | 4 | FGS | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 0 | 60 | 210 | S-40 | 50 | 25 | 5 | 90 | Water | 200 | 110 | -20 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2106 | PD-650
00-4"-FGS6004-1BAA2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER GLYCOL/WATER INTERCONNECTING PIPE | 4 | FGS | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 0 | 60 | 210 | S-40 | 50 | 25 | 5 | 90 | Water | 200 | 110 | -20 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2107 | PD-650
00-4"-FGS6006-1BAA2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER GLYCOL/WATER INTERCONNECTING PIPE | 4 | FGS | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 0 | 60 | 210 | S-40 | 50 | 25 | 5 | 90 | Water | 200 | 110 | -20 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2108 | PD-650
00-4"-FGS6008-1BAA2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER GLYCOL/WATER INTERCONNECTING PIPE | 4 | FGS | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 0 | 60 | 210 | S-40 | 50 | 25 | 5 | 90 | Water | 200 | 110 | -20 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2109 | PD-650
00-4"-FGS6011-1BAA2A-1.0 "MOC | DEW POINT HEATER GLYCOL/WATER INTERCONNECTING PIPE | 4 | FGS | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 0 | 60 | 210 | S-40 | 50 | 25 | 5 | 90 | Water | 200 | 110 | -20 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2110 | PD-650
00-4"-FGS6108-1BAA2A | FUEL GAS COMPRESSOR VENT | 4 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2111 | PD-652
00-4"-FGS6208-1BAA2A | FUEL GAS COMPRESSOR VENT | 4 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2112 | PD-652
00-4"-FGS6226-1BAA2A-1.5 "AS | AUX BOILER FG SUPPLY | 4 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-40 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2113 | PD-120
00-4"-FGS6308-1BAA2A | FUEL GAS COMPRESSOR VENT | 4 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2114 | PD-652
00-4"-INA0600-1BGH2U | UG INSTRUMENT AIR HEADER | 4 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2115 | PD-562;PD-556;PD-554;PD-553;PD-552
00-4"-INA0616-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 FUEL GAS PERFORMANCE HEATER STUB-UP | 4 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2116 | PD-557
00-4"-INA0618-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 1 STG BUILDING SOUTHWEST AREA STUB- UP | 4 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2117 | PD-557
00-4"-INA0622-1BGH2U | UG HEADER TO UNIT 2 STG BUILDING AREA SOUTHEAST STUB- UP | 4 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2118 | PD-556
00-4"-INA0645-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 ACC VACUUM PUMP #5 STUB-UP | 4 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2119 | PD-555;PD-554
00-4"-INA0658-1BGH2U | UG BRANCH HEADER TO UNIT 2 STG BUILDING SOUTHWEST AREA STUB-UP | 4 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2120 | PD-555
00-4"-INA0723-1BGH2U | UG HEADER TO REDUCER | 4 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2121 | PD-557
00-4"-INA0731-1BGH2U | UG HEADER TO FUEL GAS FLOW METER B STUB-UP | 4 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2122 | PD-556
00-4"-INA0741-1BGH2U | UG INSTRUMENT AIR HEADER | 4 | INA | 1BGH2U | AIR | 0 | 145 | 140 | SDR 7 | 120 | 90 | 60 | 174 | Pneumatic | 118 | 84.7 | -22 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2123 | PD-557;PD-553
00-4"-INA6000-1BCD2A | MAIN SUPPLY HEADER | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2124 | PD-552;PD-551
00-4"-INA6000-1BCD2A-1.0 "MOH | MAIN SUPPLY HEADER | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2125 | PD-551
00-4"-INA6004-1BCD2A-1.0 "MOH | 00-INA-CLR-01A INLET | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2126 | PD-550
00-4"-INA6014-1BCD2A-1.0 "MOH | 00-INA-CLR-01A OUTLET | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2127 | PD-550
00-4"-INA6052-1BCD2A-1.0 "MOH | WET AIR RECEIVER TO TRIM COOLERS | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2128 | PD-550
00-4"-INA6119-1BCD2A-1.0 "MOH | AIR DRYER 01B INLET | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2129 | PD-551
00-4"-INA6146-1BCD2A-1.0 "MOH | CONNECTION FOR TEMP AIR COMPRESSOR | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2130 | PD-550
00-4"-INA6148-1BCD2A-1.0 "MOH | COMPRESSOR 01B OUTLET | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2131 | PD-550
00-4"-INA6160-1BCD2A-1.0 "MOH | COMPRESSOR 01A OUTLET | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2132 | PD-550
00-4"-INA6162-1BCD2A-1.0 "MOH | WET AIR RECEIVER BYPASS | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2133 | PD-550
00-4"-INA6174-1BCD2A-1.0 "MOH | TRIM COOLERS TO AIR DRYER | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2134 | PD-551;PD-550
00-4"-INA6177-1BCD2A | DRY AIR RECEIVER BYPASS | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2135 | PD-551
00-4"-INA6178-1BCD2A | AIR DRYER TO DRY AIR RECEIVER | 4 | INA | 1BCD2A | AIR | 0 | 145 | 140 | S-10S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2136 | PD-551
00-4"-PDR0600-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2137 | PD-975
00-4"-PDR0601-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2138 | PD-974
00-4"-PDR0602-1ADA1U | MV ELECTRICAL ENCLOSURE DRAIN HEADER | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2139 | PD-975;PD-973
00-4"-PDR0604-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2140 | PD-974
00-4"-PDR0605-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2141 | PD-974
00-4"-PDR0606-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2142 | PD-974
00-4"-PDR0607-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2143 | PD-974
00-4"-PDR0608-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2144 | PD-974
00-4"-PDR0609-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2145 | PD-974
00-4"-PDR0610-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2146 | PD-974
00-4"-PDR0611-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2147 | PD-975;PD-961
00-4"-PDR0612-1WGJ1U | ADMIN SAFETY SHOWER FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2148 | PD-974
00-4"-PDR0613-1WGJ1U | WAREHOUSE FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2149 | PD-974
00-4"-PDR0614-1WGJ1U | WAREHOUSE FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2150 | PD-974
00-4"-PDR0615-1WGJ1U | WAREHOUSE FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2151 | PD-974
00-4"-PDR0616-1WGJ1U | WAREHOUSE FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2152 | PD-974
00-4"-PDR0617-1WGJ1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2153 | PD-974
00-4"-PDR0618-1WGJ1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2154 | PD-974
00-4"-PDR0619-1WGJ1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2155 | PD-974
00-4"-PDR0620-1WGJ1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2156 | PD-974
00-4"-PDR0621-1WGJ1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2157 | PD-974
00-4"-PDR0622-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2158 | PD-975
00-4"-PDR0623-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2159 | PD-975
00-4"-PDR0624-1WGJ1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2160 | PD-974
00-4"-PDR0625-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2161 | PD-974
00-4"-PDR0626-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2162 | PD-974
00-4"-PDR0627-1ADA1U | AUX BOILER BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2163 | PD-974
00-4"-PDR0628-1ADA1U | AUX BOILER BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2164 | PD-974
00-4"-PDR0629-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2165 | PD-974
00-4"-PDR0630-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2166 | PD-974
00-4"-PDR0631-1WGJ2U | CONTAINMENT DRAIN W/VALVE | 4 | PDR | 1WGJ2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2167 | PD-974
00-4"-PDR0632-1WGJ1U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2168 | PD-974
00-4"-PDR0633-1ADA1U | AUX BOILER BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2169 | PD-974
00-4"-PDR0634-1WGJ1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2170 | PD-974
00-4"-PDR0636-1WGJ1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2171 | PD-974
00-4"-PDR0637-1WGJ1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2172 | PD-974
00-4"-PDR0638-1WGJ1U | WATER TREATMENT BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2173 | PD-974
00-4"-PDR0639-1WGJ1U | WATER TREATMENT BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2174 | PD-974
00-4"-PDR0640-1WGJ1U | WATER TREATMENT BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2175 | PD-974
00-4"-PDR0641-1WGJ1U | WATER TREATMENT BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2176 | PD-974
00-4"-PDR0642-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2177 | PD-974
00-4"-PDR0643-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2178 | PD-975
00-4"-PDR0644-1WGJ2U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2179 | PD-974
00-4"-PDR0645-1WGJ1U | WATER TREATMENT BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2180 | PD-974
00-4"-PDR0646-1ADA1U | DRAIN HEADER | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2181 | PD-974
00-4"-PDR0647-1WGJ1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2182 | PD-974
00-4"-PDR0648-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2183 | PD-974
00-4"-PDR0649-1WGJ2U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2184 | PD-974
00-4"-PDR0650-1WGJ2U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2185 | PD-974
00-4"-PDR0651-1WGJ1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2186 | PD-974
00-4"-PDR0652-1WGJ1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2187 | PD-974
00-4"-PDR0653-1WGJ2U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2188 | PD-974
00-4"-PDR0654-1WGJ1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2189 | PD-974
00-4"-PDR0655-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2190 | PD-975
00-4"-PDR0656-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2191 | PD-975
00-4"-PDR0657-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2192 | PD-975
00-4"-PDR0659-1WGJ2U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2193 | PD-974
00-4"-PDR0660-1WGJ2U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2194 | PD-974
00-4"-PDR0661-1WGJ2U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2195 | PD-974
00-4"-PDR0662-1WGJ2U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2196 | PD-974
00-4"-PDR0663-1WGJ1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2197 | PD-974
00-4"-PDR0664-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2198 | PD-975
00-4"-PDR0665-1WGJ1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2199 | PD-974
00-4"-PDR0666-1WGJ1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2200 | PD-974
00-4"-PDR0667-1ADA1U | CONTAINMENT DRAIN HEADER | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2201 | PD-974;PD-971
00-4"-PDR0668-1ADA2U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2202 | PD-974
00-4"-PDR0669-1ADA2U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2203 | PD-974
00-4"-PDR0670-1WGJ1U | WATER TREATMENT BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2204 | PD-974
00-4"-PDR0671-1WGJ1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2205 | PD-974
00-4"-PDR0672-1WGJ2U | WATER TREATMENT TRENCH DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ2U | OIL/WATER | 0 | 0 | 125 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2206 | PD-974
00-4"-PDR0673-1WGJ1U | WATER TREATMENT TRENCH DRAIN | 4 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2207 | PD-974
00-4"-PDR0674-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2208 | PD-971
00-4"-PDR0675-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2209 | PD-975
00-4"-PDR0676-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2210 | PD-974
00-4"-PDR0677-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2211 | PD-974
00-4"-PDR0678-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2212 | PD-975
00-4"-PDR0680-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2213 | PD-974
00-4"-PDR0682-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2214 | PD-974
00-4"-PDR0683-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2215 | PD-974
00-4"-PDR0685-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2216 | PD-974
00-4"-PWS0602-1BGC0U | UG TO AG STUB-UP TO TEMPERING SKID | 4 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 80 | 115 | SDR 11 | 70 | 60 | 50 | 120 | Water | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2217 | PD-400
00-4"-PWS6003-1BCH0A | FROM FLOW METER TO TEMPERING SKID | 4 | PWS | 1BCH0A | Water | 0 | 80 | 115 | S-10S | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2218 | PD-401;PD-400
00-4"-SDR0613-PWGQ1U | DRAIN HEADER TO LIFT STATION SUMP | 4 | SDR | PWGQ1U | Water | 0 | 0 | 140 | SDR 26 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2219 | PD-950
00-4"-SDR0628-PWGQ1U | CLEANOUT | 4 | SDR | PWGQ1U | Water | 0 | 0 | 140 | SDR 26 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2220 | PD-950
00-4"-SWS0611-1BGC1U | WASTEWATER SUMP QUENCH | 4 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2221 | PD-961
00-4"-SWS0639-1BGC1U-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP QUENCH | 4 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2222 | PD-393
00-4"-SWS0648-1BGC1U-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP QUENCH | 4 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2223 | PD-961
00-4"-SWS0667-1BGC1U | WASTEWATER SUMP QUENCH | 4 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2224 | PD-393
00-4"-SWS6005-1BAH1A | WASTEWATER SUMP QUENCH | 4 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2225 | PD-961
00-4"-SWS6030-1BAH1A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP QUENCH | 4 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2226 | PD-961;PD-393
00-4"-SWS6074-1BAH1A-1.0 "MOH | POTABLE WATER MAKEUP TO SWS TANK | 4 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 80 | 115 | S-STD | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2227 | PD-390
00-4"-SWS6075-1BAH1A-1.0 "MOH | POTABLE WATER MAKEUP TO SWS TANK BYPASS | 4 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 80 | 115 | S-STD | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2228 | PD-390
00-4"-SWS6076-1BAH1A-1.0 "MOH | SWS PUMP RECIRC TO TANK | 4 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2229 | PD-391
00-4"-SWS6080-1BAH1A-1.0 "MOH | BYPASS FOR RECIRC CONTROL VALVE | 4 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2230 | PD-391
00-6"-AXS6024-1DAA1A-2.0 "EIC | UNIT 1 SUPPLY HEADER | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 0 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2231 | PD-120
00-6"-AXS6040-1BAA1A-2.0 "EII | AUX BOILER STARTUP VENT | 6 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EII | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2232 | PD-120
00-6"-AXS6500-1DAA1A-2.0 "EIC | AUX BOILER OUTLET HEADER | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 0 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2233 | PD-120
00-6"-AXS6762-1BAA2A-1.5 "EIC | AUX BOILER BLOWDOWN TANK EFFLUENT | 6 | AXS | 1BAA2A | Steam/Water | 0 | 15 | 212 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 100 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2234 | PD-121
00-6"-BDN6687-1BAA2A-1.0 "MOH | BLOWDOWN AG DISCHARGE TO WDR SUMP | 6 | BDN | 1BAA2A | Water | 0 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2235 | PD-091
00-6"-DWS0617-1BGB1U | UNIT 1 CONDENSER MAKE-UP SUPPLY | 6 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2236 | PD-411
00-6"-DWS0618-1BGB1U-1.0 "MOH | UNIT 1 CONDENSER MAKE-UP SUPPLY | 6 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2237 | PD-411
00-6"-DWS0619-1BGB1U | UNIT 1 CND SYSTEM FILL | 6 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2238 | PD-411
00-6"-DWS0625-1BGB1U | UNIT 2 CONDENSER MAKE-UP SUPPLY | 6 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2239 | PD-411
00-6"-DWS0626-1BGB1U-1.0 "MOH | UNIT 2 CONDENSER MAKE-UP SUPPLY | 6 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2240 | PD-411
00-6"-DWS6012-1BCA2A-1.0 "MOH | PUMP DISCHARGE HEADER | 6 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2241 | PD-411;PD-410
00-6"-DWS6052-1BCA2A-1.0 "MOH | SPARE TANK CONNECTION | 6 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2242 | PD-410
00-6"-DWT0608-1BGC1U | RO INLET HEADER | 6 | DWT | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2243 | PD-376
00-6"-DWT6015-1BCA2A | RO INLET HEADER FROM SWS | 6 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 145 | 110 | S-10S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2244 | PD-392;PD-376
00-6"-DWT6039-1BCA2A | CIP TANK OVERFLOW TO DRAIN | 6 | DWT | 1BCA2A | Water | 0 | 0 | 115 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 104 | 75 | 45 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2245 | PD-379
00-6"-FGS0605-1EAL1U | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2246 | PD-650
00-6"-FGS0608-1EAL1U | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 2247 | PD-654
00-6"-FGS0616-1EAL1U | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2248 | PD-650
00-6"-FGS0625-1EAA1U | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAA1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 2249 | PD-654
00-6"-FGS0626-1BAA1U | AUX BOILER SUPPLY | 6 | FGS | 1BAA1U | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-40 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | -20 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002.0 | 2250 | PD-654
00-6"-FGS0635-1EAL1U | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 2251 | PD-654
00-6"-FGS0675-1EAL1U | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 2252 | PD-654
00-6"-FGS0676-1EAA1U | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAA1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 2253 | PD-654
00-6"-FGS0677-1EAL1U | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 2254 | PD-654
00-6"-FGS6005-1EAL2A-1.0 "MOC | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2255 | PD-650
00-6"-FGS6010-1EAL2A-1.0 "MOC | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2256 | PD-654
00-6"-FGS6016-1EAL2A-1.0 "MOC | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2257 | PD-650
00-6"-FGS6017-1EAL2A-1.0 "MOC | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2258 | PD-650
00-6"-FGS6018-1EAL2A-1.0 "MOC | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2259 | PD-654;PD-650
00-6"-FGS6111-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 6 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2260 | PD-652
00-6"-FGS6211-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 6 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2261 | PD-652
00-6"-FGS6221-1BAA2A-2.0 "AS | AUX BOILER SUPPLY | 6 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-40 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2262 | PD-654
00-6"-FGS6225-1EAL2A-1.0 "MOC | AUX BOILER SUPPLY | 6 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2263 | PD-654
00-6"-FGS6226-1BAA2A-2.0 "AS | AUX BOILER FG SUPPLY | 6 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 75 | 130 | S-40 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2264 | PD-654;PD-120
00-6"-FGS6311-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 6 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2265 | PD-652
00-6"-FPS0603-FPEA1U | NORTHEAST HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2266 | PD-471
00-6"-FPS0606-FPEA1U | EAST HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2267 | PD-471
00-6"-FPS0613-FPEA1U | ACC NORTHWEST HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2268 | PD-471
00-6"-FPS0618-FPEA1U | ACC NORTHEAST HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2269 | PD-471
00-6"-FPS0620-FPEA1U | AUX BOILER NORTH HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2270 | PD-471
00-6"-FPS0628-FPEA1U | NORTH HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2271 | PD-471
00-6"-FPS0630-FPEA1U | NORTHEAST HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2272 | PD-471
00-6"-FPS0632-FPEA1U | WEST HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2273 | PD-471
00-6"-FPS0635-FPEA1U | PARKING AREA HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2274 | PD-471
00-6"-FPS0638-FPEA1U | EAST HYDRANT | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2275 | PD-471
00-6"-FPS0643-FPEA1U | ACC SOUTHWEST HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2276 | PD-471
00-6"-FPS0658-FPEA1U | ACC SOUTHWEST HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2277 | PD-471
00-6"-FPS0665-FPEA1U | SOUTHEAST HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2278 | PD-471
00-6"-FPS0676-FPEA1U | CONSTRUCTION SHED 1 SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2279 | PD-470
00-6"-FPS0677-FPEA1U-1.0 "MOH | CONSTRUCTION SHED 1 SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.014 | 2280 | PD-470
00-6"-FPS0678-FPEA1U | CONSTRUCTION SHED 2 SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2281 | PD-470
00-6"-FPS0679-FPEA1U-1.0 "MOH | CONSTRUCTION SHED 2 SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.014 | 2282 | PD-470
00-6"-FPS0687-FPEA1U | ACC SOUTHEAST HYDRANT SUPPLY | 6 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2283 | PD-471
00-6"-FPS6032-FBAH2A-1.0 "MOH | CONSTRUCTION SHED 2 SUPPLY | 6 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2284 | PD-470
00-6"-FPS6033-FBAH2A-1.0 "MOH | CONSTRUCTION SHED 1 SUPPLY | 6 | FPS | FBAH2A | Water | 0 | 179 | 110 | S-STD | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2285 | PD-470
00-6"-PDR0601-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2286 | PD-974;PD-970
00-6"-PDR0612-1WGJ1U | WAREHOUSE DRAINS HEADER | 6 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2287 | PD-974
00-6"-PDR0624-1WGJ1U | TANK FARM DRAINS HEADER | 6 | PDR | 1WGJ1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 140 | SDR 11 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2288 | PD-974
00-6"-PDR0625-1ADA1U | AUX BOILER DRAINS HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2289 | PD-974;PD-971
00-6"-PDR0635-1ADA1U | WATER TREATMENT DRAINS HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2290 | PD-974;PD-971
00-6"-PDR0642-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2291 | PD-974
00-6"-PDR0646-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2292 | PD-974
00-6"-PDR0684-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 0 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 2293 | PD-974
00-6"-PWS0600-1BGC0U | UG TO AG STUB UP TO ADMIN BUILDING | 6 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 80 | 115 | SDR 11 | 70 | 60 | 50 | 120 | Water | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2294 | PD-400
00-6"-PWS0607-1BGC0U-1.0 "MOH | UG TIE-IN TO FIRE WATER/SERVICE WATER TANK | 6 | PWS | 1BGC0U | Water | 0 | 80 | 115 | SDR 11 | 70 | 60 | 50 | 120 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2295 | PD-400
00-6"-PWS6002-1BCH0A | AG FLOW METER STUB UP IN BUILDING | 6 | PWS | 1BCH0A | Water | 0 | 80 | 115 | S-10S | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2296 | PD-400
00-6"-PWS6010-1BCH0A-1.0 "MOH | POTABLE WATER MAKEUP TO SWS TANK | 6 | PWS | 1BCH0A | Water | 0 | 80 | 115 | S-10S | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2297 | PD-400
00-6"-PWS6127-1BCH0A-1.0 "MOH | FLUSHING CONNECTION | 6 | PWS | 1BCH0A | Water | 0 | 80 | 115 | S-10S | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2298 | PD-400
00-6"-SWS0610-1BGC1U | WATER TREATMENT HEADER | 6 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2299 | PD-392
00-6"-SWS0614-1BGC1U | DWT DUAL PASS RO SKIDS | 6 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2300 | PD-392
00-6"-SWS6010-1BAB3A-1.0 "MOH | SWS TANK DRAIN | 6 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 50 | 110 | S-40 | 20 | 18 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2301 | PD-390
00-6"-SWS6015-1BAB3A | SWS TANK DRAIN | 6 | SWS | 1BAB3A | Water | 0 | 50 | 110 | S-40 | 20 | 18 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2302 | PD-390
00-6"-SWS6074-1BAH1A-1.0 "MOH | POTABLE WATER MAKEUP TO SWS TANK | 6 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 80 | 115 | S-STD | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2303 | PD-400;PD-390
00-6"-SWS6075-1BAH1A-1.0 "MOH | POTABLE WATER MAKEUP TO SWS TANK BYPASS | 6 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 80 | 115 | S-STD | 70 | 60 | 50 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2304 | PD-390
00-6"-SWS6076-1BAH1A-1.0 "MOH | SWS PUMP RECIRC TO TANK | 6 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2305 | PD-391;PD-390
00-6"-SWS6080-1BAH1A-1.0 "MOH | BYPASS FOR RECIRC CONTROL VALVE | 6 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2306 | PD-391
00-6"-WDR6335-1BAB2A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMP B DISCHARGE AG | 6 | WDR | 1BAB2A | Water | 0 | 70 | 140 | S-40 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2307 | PD-961
00-6"-WDR6373-1BAB2A-1.0 "MOH | WASTEWATER SUMP PUMP A DISCHARGE AG/HEADER | 6 | WDR | 1BAB2A | Water | 0 | 70 | 140 | S-40 | 51 | 41 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2308 | PD-961
00-8"-AXS6014-1DAA1A | AUX BOILER FLOW NOZZLE TEMPORARY SPOOL | 8 | AXS | 1DAA1A | Steam | 0 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2309 | PD-120
00-8"-AXS6035-1BAA1A-2.0 "EII | AUX BOILER PSV OUTLET | 8 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 0 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EII | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2310 | PD-120
00-8"-AXS6500-1DAA1A-2.0 "EIC | AUX BOILER OUTLET HEADER | 8 | AXS | 1DAA1A | Steam | 0 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2311 | PD-120
00-8"-BDN0601-1PEA1U | BLOWDOWN UG DISCHARGE TO SWS TANK | 8 | BDN | 1PEA1U | Water | 0 | 70 | 212 | CL350 | 60 | 43 | 0 | 105 | Water | 200 | 140 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 2312 | PD-091
00-8"-BDN0602-1PEA1U | BLOWDOWN PUMP DISCHARGE CROSS-TIE | 8 | BDN | 1PEA1U | Water | 0 | 70 | 212 | CL350 | 60 | 43 | 0 | 105 | Water | 200 | 140 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 2313 | PD-091
00-8"-BDN0603-1PEA1U-1.0 "MOH | BLOWDOWN UG DISCHARGE TO SWS TANK | 8 | BDN | 1PEA1U | Water | 0 | 70 | 212 | CL350 | 60 | 43 | 0 | 105 | Water | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.014 | 2314 | PD-091
00-8"-BDN0605-1PEA1U-1.0 "MOH | BLOWDOWN UG DISCHARGE TO WDR SUMP | 8 | BDN | 1PEA1U | Water | 0 | 70 | 212 | CL350 | 60 | 43 | 0 | 105 | Water | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.014 | 2315 | PD-091
00-8"-BDN0687-1PEA1U-1.0 "MOH | BLOWDOWN UG DISCHARGE TO WDR SUMP | 8 | BDN | 1PEA1U | Water | 0 | 70 | 212 | CL350 | 60 | 43 | 0 | 105 | Water | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.014 | 2316 | PD-091
00-8"-BDN0688-1PEA1U | BLOWDOWN UG DISCHARGE TO WDR SUMP | 8 | BDN | 1PEA1U | Water | 0 | 70 | 212 | CL350 | 60 | 43 | 0 | 105 | Water | 200 | 140 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 2317 | PD-961;PD-091
00-8"-BDN6113-1BAA2A-1.0 "MOH | BLOWDOWN AG DISCHARGE TO SWS TANK | 8 | BDN | 1BAA2A | Water | 0 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2318 | PD-390;PD-091
00-8"-BDN6687-1BAA2A-1.0 "MOH | BLOWDOWN AG DISCHARGE TO WDR SUMP | 8 | BDN | 1BAA2A | Water | 0 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2319 | PD-091
00-8"-DWS0600-1BGB1U-1.0 "MOH | DEMIN WATER SUPPLY HEADER | 8 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2320 | PD-411
00-8"-DWS0615-1BGB1U | DEMIN WATER SUPPLY HEADER | 8 | DWS | 1BGB1U | Water | 0 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2321 | PD-411
00-8"-DWS6012-1BCA2A-1.0 "MOH | PUMP DISCHARGE HEADER | 8 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2322 | PD-411
00-8"-DWS6036-1BCA2A-1.0 "MOH | PUMP SUCTION | 8 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2323 | PD-410
00-8"-DWS6054-1BCA2A-1.0 "MOH | SPARE TANK CONNECTION | 8 | DWS | 1BCA2A | Water | 0 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2324 | PD-410
00-8"-FGS6101-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 8 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2325 | PD-652
00-8"-FGS6103-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 8 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2326 | PD-652
00-8"-FGS6111-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 8 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2327 | PD-652
00-8"-FGS6115-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR DISCHARGE | 8 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2328 | PD-652
00-8"-FGS6201-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 8 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2329 | PD-652
00-8"-FGS6203-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 8 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2330 | PD-652
00-8"-FGS6211-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 8 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2331 | PD-652
00-8"-FGS6215-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR DISCHARGE | 8 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2332 | PD-652
00-8"-FGS6301-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 8 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2333 | PD-652
00-8"-FGS6303-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR/FIN FAN COOLER INTERCONNECTING PIPE | 8 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 985 | 260 | S-60 | 886 | 785 | 700 | 1182 | Pneumatic | 250 | 208 | 130 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2334 | PD-652
00-8"-FGS6311-1BAA2A | FG COMPRESSOR VENT | 8 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 0 | 50 | 140 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 130 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2335 | PD-652
00-8"-FGS6315-1EAL2A-1.0 "MOC | COMPRESSOR DISCHARGE | 8 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 0 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2336 | PD-652
00-8"-FPS0601-FUGB1U | NORTHEAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2337 | PD-471
00-8"-FPS0603-FPEA1U | NORTHEAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2338 | PD-471
00-8"-FPS0604-FUGB1U | EAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2339 | PD-471
00-8"-FPS0606-FPEA1U | EAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2340 | PD-471
00-8"-FPS0612-FUGB1U | ACC NORTHWEST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2341 | PD-471
00-8"-FPS0613-FPEA1U | ACC NORTHWEST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2342 | PD-471
00-8"-FPS0615-FUGB1U | AUX BOILER NORTH HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2343 | PD-471
00-8"-FPS0618-FPEA1U | ACC NORTHEAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2344 | PD-471
00-8"-FPS0620-FPEA1U | AUX BOILER NORTH HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2345 | PD-471
00-8"-FPS0622-FUGB1U | ACC NORTHEAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2346 | PD-471
00-8"-FPS0625-FUGB1U | NORTHEAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2347 | PD-471
00-8"-FPS0628-FPEA1U | NORTH HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2348 | PD-471
00-8"-FPS0630-FPEA1U | NORTHEAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2349 | PD-471
00-8"-FPS0632-FPEA1U | WEST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2350 | PD-471
00-8"-FPS0635-FPEA1U | PARKING AREA HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2351 | PD-471
00-8"-FPS0638-FPEA1U | EAST HYDRANT | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2352 | PD-471
00-8"-FPS0642-FUGB1U | UNIT 1 NORTH HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2353 | PD-471
00-8"-FPS0643-FPEA1U | UNIT 2 ACC SOUTHWEST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2354 | PD-471
00-8"-FPS0644-FUGB1U | PARKING AREA HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2355 | PD-471
00-8"-FPS0647-FUGB1U | UNIT 2 ACC SOUTHEAST | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2356 | PD-471
00-8"-FPS0648-FUGB1U | UNIT 2 ACC SOUTHWEST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2357 | PD-471
00-8"-FPS0652-FUGB1U | UNIT 2 EAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2358 | PD-471
00-8"-FPS0658-FPEA1U | UNIT 1 ACC SOUTHWEST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2359 | PD-471
00-8"-FPS0665-FPEA1U | UNIT 2 SOUTHEAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2360 | PD-471
00-8"-FPS0670-FUGB1U | UNIT 2 SOUTHEAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2361 | PD-471
00-8"-FPS0672-FUGB1U | UNIT 1 ACC SOUTHWEST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2362 | PD-471
00-8"-FPS0682-FUGB1U | UNIT 1 WEST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FUGB1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL250 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2363 | PD-471
00-8"-FPS0687-FPEA1U | UNIT 2 ACC SOUTHEAST HYDRANT SUPPLY | 8 | FPS | FPEA1U | Water | 0 | 179 | 110 | CL350 | 179 | 153 | 14 | 229 | Water | 100 | 51 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.014 | 2364 | PD-471
00-8"-SDR0626-1BGC2U | FORCE MAIN TO SEWER TIE-IN | 8 | SDR | 1BGC2U | Water | 0 | 50 | 125 | SDR 11 | 29 | 26 | 0 | 75 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2365 | PD-950
00-8"-SWS0600-1BGC1U | SERVICE WATER MAIN HEADER | 8 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2366 | PD-394;PD-393;PD-392
00-8"-SWS0604-1BGC1U | UNIT 2 HRSG BLOWDOWN TANK/SUMP QUENCH | 8 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2367 | PD-392
00-8"-SWS0605-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG BLOWDOWN TANK/SUMP QUENCH | 8 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2368 | PD-392
00-8"-SWS0692-1BGC1U | UNIT 1 HRSG BLOWDOWN TANK/SUMP QUENCH | 8 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 2369 | PD-394
00-8"-SWS0693-1BGC1U-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG BLOWDOWN TANK/SUMP QUENCH | 8 | SWS | 1BGC1U | Water | 0 | 145 | 110 | SDR 11 | 131 | 94 | 0 | 217.5 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.018 | 2370 | PD-394
00-8"-SWS6004-1BAH1A-1.0 "MOH | SWS TANK SPARE INLET CONNECTION | 8 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2371 | PD-390
00-8"-SWS6068-1BAH1A-1.0 "MOH | SERVICE WATER MAIN HEADER | 8 | SWS | 1BAH1A | Water | 0 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2372 | PD-392;PD-391
01-0.25"-SMP1004-1LCR4A | UNIT 1 HP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR4A | Steam/Water | 1 | 2741 | 684 | 0.083" Avg. Wall | 2489 | 2489 | 898 | IST | IST | 668 | 668 | 534 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2373 | PD-500A
01-0.25"-SMP1006-1LCR1A | UNIT 1 IP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR1A | Water | 1 | 624 | 493 | 0.065" Avg. Wall | 573 | 573 | 265 | IST | IST | 484 | 484 | 411 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2374 | PD-500A
01-0.25"-SMP1008-1LCR1A | UNIT 1 LP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR1A | Water | 1 | 162 | 372 | 0.065" Avg. Wall | 96.6 | 95.6 | 0 | IST | IST | 336 | 335 | 301 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2375 | PD-500A
01-0.25"-SMP1136-1LCR1A | UNIT 1 CONDENSATE PUMP DISCHARGE HEADER SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR1A | Water | 1 | 790 | 290 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 277 | 140 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2376 | PD-500A
01-0.25"-SMP1174-1LCR1A | UNIT 1 CONDENSATE PUMP DISCHARGE HEADER (AFTER CHEMICAL FEED) SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR1A | Water | 1 | 790 | 290 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 277 | 140 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2377 | PD-500A
01-0.375"-AXS1001-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2378 | PD-122A
01-0.375"-AXS1004-1DAA1A-2.0 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2379 | PD-123A
01-0.375"-AXS1015-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2380 | PD-122A
01-0.375"-AXS1018-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2381 | PD-122A
01-0.375"-AXS1024-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2382 | PD-123A
01-0.375"-AXS1073-1DAA1A-1.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2383 | PD-123A
01-0.375"-AXS1132-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2384 | PD-123A
01-0.375"-AXS1237-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2385 | PD-122A
01-0.375"-CCF1007-1LCR4A | UNIT 1 PHOSPHATE TO UNIT 1 HP DRUM | 0.375 | CCF | 1LCR4A | Phosphate Solution | 1 | 2880 | 115 | 0.083" Avg. Wall | 2869 | 1629 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2386 | PD-520A
01-0.375"-CCF1009-1EAC1A-1.0 "MOH | UNIT 1 PHOSPHATE TO UNIT 1 IP DRUM | 0.375 | CCF | 1EAC1A | Phosphate Solution | 1 | 700 | 115 | S-80 | 689 | 470 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2387 | PD-520A
01-0.375"-CCF1009-1LCR1A | UNIT 1 PHOSPHATE TO UNIT 1 IP DRUM | 0.375 | CCF | 1LCR1A | Phosphate Solution | 1 | 700 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 689 | 470 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2388 | PD-520A
01-0.375"-CCF1030-1LCR1A | UNIT 1 AMMONIA TO UNIT 1 CONDENSATE PUMP DISCHARGE | 0.375 | CCF | 1LCR1A | 19% Aqueous Ammonia | 1 | 790 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2389 | PD-520A;PD-053A
01-0.375"-CCF1030-1LCR1A-1.0 "MOH | UNIT 1 AMMONIA TO UNIT 1 CONDENSATE PUMP DISCHARGE | 0.375 | CCF | 1LCR1A | 19% Aqueous Ammonia | 1 | 790 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2390 | PD-053A
01-0.375"-SMP1002-1LCR4A | UNIT 1 HP SATURATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR4A | Steam/Water | 1 | 2741 | 684 | 0.083" Avg. Wall | 2489 | 2489 | 898 | IST | IST | 668 | 668 | 534 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2391 | PD-500A
01-0.375"-SMP1004-1LCR4A | UNIT 1 HP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR4A | Steam/Water | 1 | 2741 | 684 | 0.083" Avg. Wall | 2489 | 2489 | 898 | IST | IST | 668 | 668 | 534 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2392 | PD-500A
01-0.375"-SMP1006-1LCR1A | UNIT 1 IP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Water | 1 | 624 | 493 | 0.065" Avg. Wall | 573 | 573 | 265 | IST | IST | 484 | 484 | 411 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2393 | PD-500A
01-0.375"-SMP1007-1LCR1A | UNIT 1 IP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Steam | 1 | 624 | 622 | 0.065" Avg. Wall | 566 | 566 | 260 | IST | IST | 620 | 620 | 519 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2394 | PD-500A
01-0.375"-SMP1009-1LCR1A | UNIT 1 LP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Steam | 1 | 131 | 624 | 0.065" Avg. Wall | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2395 | PD-500A
01-0.375"-SMP1010-1LCT1A | UNIT 1 HP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCT1A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | 0.065" Avg. Wall | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2396 | PD-500A;PD-020A
01-0.375"-SMP1136-1LCR1A | UNIT 1 CONDENSATE PUMP DISCHARGE HEADER SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Water | 1 | 790 | 290 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 277 | 140 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2397 | PD-500A;PD-053A
01-0.375"-SMP1174-1LCR1A | UNIT 1 CONDENSATE PUMP DISCHARGE HEADER (AFTER CHEMICAL FEED) SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Water | 1 | 790 | 290 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 277 | 140 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2398 | PD-500A;PD-053A
01-0.375"-SMP1250-1LCT1A | UNIT 1 HRH SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCT1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | 0.065" Avg. Wall | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2399 | PD-500A
01-0.375"-SMP1301-1LCR1A | UNIT 1 SEAL STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Steam | 1 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2400 | PD-500A;PD-123A
01-0.5"-AQA1001-1BCD2A | FROM REDUCER TO AFCU 1 SKID | 0.5 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 1 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2401 | PD-782
01-0.5"-AXS1030-1BAA1A-1.0 "EOH | SEPARATOR TRAP DRAIN | 0.5 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2402 | PD-123A
01-0.5"-AXS1045-1BAA1A-1.5 "EIC | SEPARATOR TRAP DRAIN | 0.5 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2403 | PD-123A
01-0.5"-AXS1933-1BAA1A-1.0 "EOI | PSV OUTLET DRAIN | 0.5 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2404 | PD-123A
01-0.5"-BDN1014-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | BDN | 1BAA2A | Water | 1 | 70 | 212 | S-80 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2405 | PD-090A
01-0.5"-BFW1025-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2406 | PD-020A
01-0.5"-BFW1035-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2407 | PD-020A
01-0.5"-BFW1042-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2408 | PD-020A
01-0.5"-BFW1043-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2409 | PD-020A
01-0.5"-CCF1007-1LCR4A | UNIT 1 PHOSPHATE TO UNIT 1 HP DRUM | 0.5 | CCF | 1LCR4A | Phosphate Solution | 1 | 2880 | 115 | 0.083" Avg. Wall | 2869 | 1629 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2410 | PD-520A
01-0.5"-CCF1009-1EAC1A-1.0 "MOH | UNIT 1 PHOSPHATE TO UNIT 1 IP DRUM | 0.5 | CCF | 1EAC1A | Phosphate Solution | 1 | 700 | 115 | S-80 | 689 | 470 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2411 | PD-520A
01-0.5"-CCF1009-1LCR1A | UNIT 1 PHOSPHATE TO UNIT 1 IP DRUM | 0.5 | CCF | 1LCR1A | Phosphate Solution | 1 | 700 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 689 | 470 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2412 | PD-520A
01-0.5"-CCF1030-1LCR1A | UNIT 1 AMMONIA TO UNIT 1 CONDENSATE PUMP DISCHARGE | 0.5 | CCF | 1LCR1A | 19% Aqueous Ammonia | 1 | 790 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2413 | PD-520A
01-0.5"-CCW1002-1BCA3A | SAMPLE PANEL TCU FILL | 0.5 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2414 | PD-272A
01-0.5"-CCW1133-1BAB2A | SAMPLE PANEL TCU FILL | 0.5 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2415 | PD-272A
01-0.5"-CMG1024-1DCA1A | CO2 SUPPLY | 0.5 | CMG | 1DCA1A | CO2 | 1 | 500 | 115 | S-40S | 400 | 350 | 242 | 600 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2416 | PD-571
01-0.5"-CMG1027-1LCR2A | CO2 SUPPLY | 0.5 | CMG | 1LCR2A | CO2 | 1 | 500 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 400 | 350 | 242 | 600 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2417 | PD-571
01-0.5"-CND1002-1EAA2A-1.0 "MIC | STRAINER DRAIN | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2418 | PD-052A
01-0.5"-CND1009-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2419 | PD-306A
01-0.5"-CND1014-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2420 | PD-034A
01-0.5"-CND1022-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP VENT CONNECTION | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2421 | PD-051A
01-0.5"-CND1023-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2422 | PD-051A
01-0.5"-CND1024-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2423 | PD-051A
01-0.5"-CND1026-1EAA2A-1.0 "MOH | CND HEADER SAMPLE TAKEOFF | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2424 | PD-053A
01-0.5"-CND1029-1EAA2A-1.0 "MOH | CND HEADER SAMPLE TAKEOFF BEFORE CHEM FEED | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2425 | PD-053A
01-0.5"-CND1030-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2426 | PD-051A
01-0.5"-CND1040-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No | TEST PRESSURE DOWNSTREAM OF 01-VCND272 IS 950 PSIG. TEST PRESSURE UPSTREAM IS 1185 PSIG. | 93.70.02.002 | 2427 | PD-306A;PD-052A
01-0.5"-CND1053-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL WATER SUPPLY | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2428 | PD-051A
01-0.5"-CND1054-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2429 | PD-051A
01-0.5"-CND1065-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL WATER SUPPLY | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2430 | PD-051A
01-0.5"-CND1072-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2431 | PD-052A
01-0.5"-CND1074-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2432 | PD-051A
01-0.5"-CND1075-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2433 | PD-051A
01-0.5"-CND1076-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2434 | PD-051A
01-0.5"-CND1091-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL WATER SUPPLY | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2435 | PD-051A
01-0.5"-CND1097-1EAA2A-1.0 "MOH | STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2436 | PD-053A
01-0.5"-CND1109-1BAA2A-1.0 "MOH | STEAM DRAINS PUMP SEAL WATER SUPPLY | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2437 | PD-306A
01-0.5"-CND1131-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2438 | PD-051A
01-0.5"-CND1149-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2439 | PD-052A
01-0.5"-CND1152-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2440 | PD-052A
01-0.5"-CND1181-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2441 | PD-300A
01-0.5"-CND1256-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2442 | PD-034A
01-0.5"-CND1868-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2443 | PD-040A
01-0.5"-CND1869-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2444 | PD-040A
01-0.5"-CND1888-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2445 | PD-030A
01-0.5"-CND1889-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2446 | PD-030A
01-0.5"-CND3317-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2447 | PD-034A
01-0.5"-CND3321-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2448 | PD-034A
01-0.5"-CND4009-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 2449 | PD-040A
01-0.5"-CND4010-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 2450 | PD-040A
01-0.5"-DWS1002-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 PHOSPHATE DILUTION SUPPLY | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2451 | PD-520A
01-0.5"-DWS1007-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2452 | PD-270A
01-0.5"-DWS1008-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2453 | PD-270A
01-0.5"-DWS1016-1LCR1A | CO2 INJECTION MODULE SUPPLY | 0.5 | DWS | 1LCR1A | CARBON DIOXIDE | 1 | 2000 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 1000 | 750 | 0 | 2400 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2454 | PD-333A
01-0.5"-DWS1018-1LCR1A | CO2 INJECTION MODULE SUPPLY | 0.5 | DWS | 1LCR1A | CARBON DIOXIDE | 1 | 2000 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 1000 | 750 | 0 | 2400 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2455 | PD-333A
01-0.5"-DWS1485-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2456 | PD-050A
01-0.5"-DWS1525-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2457 | PD-050A
01-0.5"-DWS1588-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2458 | PD-050A
01-0.5"-DWS1589-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2459 | PD-050A
01-0.5"-HRH1114-1FBD1A-3.0 "EIC | WARMING LINE DRAIN | 0.5 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2460 | PD-034A
01-0.5"-INA4014-1LCR1A | COMPRESSOR BLEED AIR BOTTLE OUTLET | 0.5 | INA | 1LCR1A | AIR | 1 | 2600 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 2500 | 2000 | 150 | IST | IST | 104 | 70 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2461 | PD-552
01-0.5"-INA4015-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2462 | PD-552
01-0.5"-SMP1002-1LCR4A | UNIT 1 HP SATURATED STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR4A | Steam/Water | 1 | 2741 | 684 | 0.083" Avg. Wall | 2489 | 2489 | 898 | IST | IST | 668 | 668 | 534 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2463 | PD-500A
01-0.5"-SMP1004-1LCR4A | UNIT 1 HP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR4A | Steam/Water | 1 | 2741 | 684 | 0.083" Avg. Wall | 2489 | 2489 | 898 | IST | IST | 668 | 668 | 534 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2464 | PD-500A
01-0.5"-SMP1006-1LCR1A | UNIT 1 IP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Water | 1 | 624 | 493 | 0.065" Avg. Wall | 573 | 573 | 265 | IST | IST | 484 | 484 | 411 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2465 | PD-500A
01-0.5"-SMP1007-1LCR1A | UNIT 1 IP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Steam | 1 | 624 | 622 | 0.065" Avg. Wall | 566 | 566 | 260 | IST | IST | 620 | 620 | 519 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2466 | PD-500A
01-0.5"-SMP1008-1LCR1A | UNIT 1 LP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Water | 1 | 162 | 372 | 0.065" Avg. Wall | 96.6 | 95.6 | 0 | IST | IST | 336 | 335 | 301 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2467 | PD-500A
01-0.5"-SMP1009-1LCR1A | HRSG TO SAMPLE PANEL CONNECTION | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Steam | 1 | 131 | 624 | 0.065" Avg. Wall | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2468 | PD-500A
01-0.5"-SMP1010-1LCT1A | UNIT 1 HP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCT1A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | 0.083" Avg. Wall | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2469 | PD-020A
01-0.5"-SMP1250-1LCT1A | UNIT 1 HRH SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCT1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | 0.083" Avg. Wall | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2470 | PD-500A;PD-034A
01-0.5"-SMP1301-1LCR1A | UNIT 1 SEAL STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Steam | 1 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 2471 | PD-500A;PD-123A
01-0.5"-STP1067-1BAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM CONDENSER STEAM TRAP EQUALIZING | 0.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2472 | PD-302A
01-0.5"-STP1071-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A VENT | 0.5 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2473 | PD-306A
01-0.5"-STP1073-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B VENT | 0.5 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2474 | PD-306A
01-0.5"-SWS1030-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2475 | PD-090A
01-0.5"-SWS1031-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2476 | PD-090A
01-0.5"-SWS1032-1BCD1A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BCD1A | Water | 1 | 145 | 110 | S-40S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2477 | PD-090A
01-0.5"-SWS1069-1BCD1A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BCD1A | Water | 1 | 145 | 110 | S-40S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2478 | PD-090A
01-0.5"-SWS1192-1BAB3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2479 | PD-090A
01-0.5"-WDR1180-1LCR1A-1.0 "MOH | OIL/WATER ANALYZER PANEL SAMPLE SUPPLY | 0.5 | WDR | 1LCR1A | Water | 1 | 50 | 200 | 0.065" Avg. Wall | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2480 | PD-960A
01-0.75"-AXS1000-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2481 | PD-122A
01-0.75"-AXS1001-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2482 | PD-122A
01-0.75"-AXS1002-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2483 | PD-122A
01-0.75"-AXS1003-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2484 | PD-122A
01-0.75"-AXS1004-1DAA1A-2.0 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2485 | PD-123A
01-0.75"-AXS1007-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2486 | PD-122A
01-0.75"-AXS1009-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2487 | PD-122A
01-0.75"-AXS1010-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2488 | PD-122A
01-0.75"-AXS1011-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2489 | PD-122A
01-0.75"-AXS1013-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2490 | PD-050A
01-0.75"-AXS1014-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2491 | PD-122A
01-0.75"-AXS1015-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2492 | PD-122A
01-0.75"-AXS1016-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2493 | PD-122A
01-0.75"-AXS1017-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2494 | PD-122A
01-0.75"-AXS1018-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2495 | PD-122A
01-0.75"-AXS1020-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Water | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2496 | PD-123A
01-0.75"-AXS1022-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2497 | PD-123A
01-0.75"-AXS1023-1DCA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE BYPASS | 0.75 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 1 | 50 | 470 | S-40S | 30 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2498 | PD-123A
01-0.75"-AXS1024-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2499 | PD-123A
01-0.75"-AXS1025-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2500 | PD-123A
01-0.75"-AXS1026-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2501 | PD-123A
01-0.75"-AXS1029-1DCA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE BYPASS | 0.75 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 1 | 425 | 470 | S-40S | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2502 | PD-123A
01-0.75"-AXS1030-1BAA1A-1.0 "EOH | SEPARATOR TRAP DRAIN | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2503 | PD-123A
01-0.75"-AXS1042-1DAA1A-1.0 "EOC | PSV INLET | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2504 | PD-123A
01-0.75"-AXS1044-1BAA1A-1.5 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2505 | PD-123A
01-0.75"-AXS1045-1BAA1A-1.5 "EIC | SEPARATOR TRAP DRAIN | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2506 | PD-123A
01-0.75"-AXS1048-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2507 | PD-050A
01-0.75"-AXS1052-1BAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2508 | PD-122A
01-0.75"-AXS1072-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2509 | PD-050A
01-0.75"-AXS1073-1DAA1A-1.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2510 | PD-123A
01-0.75"-AXS1074-1BAA1A-1.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2511 | PD-123A
01-0.75"-AXS1075-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2512 | PD-050A
01-0.75"-AXS1076-1DAA1A-1.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2513 | PD-123A
01-0.75"-AXS1077-1BAA1A-1.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2514 | PD-123A
01-0.75"-AXS1078-1DAA1A-1.5 "EIC | VENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2515 | PD-123A
01-0.75"-AXS1079-1DAA1A-2.0 "EIC | SEAL STEAM CONTROL VALVE WARMING LINE | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2516 | PD-304A;PD-123A
01-0.75"-AXS1121-1BAA1A-1.5 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2517 | PD-123A
01-0.75"-AXS1125-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2518 | PD-123A
01-0.75"-AXS1129-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2519 | PD-123A
01-0.75"-AXS1132-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2520 | PD-123A
01-0.75"-AXS1148-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2521 | PD-123A
01-0.75"-AXS1151-1DAA1A-2.0 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2522 | PD-123A
01-0.75"-AXS1237-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2523 | PD-122A
01-0.75"-AXS1252-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2524 | PD-122A
01-0.75"-AXS1499-1DAA1A-1.5 "EIC | VENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2525 | PD-120
01-0.75"-AXS1500-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2526 | PD-123A
01-0.75"-AXS1501-1DAA1A-1.5 "EIC | UNIT ISOLATION BYPASS WARMING | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02 | 2527 | PD-120
01-0.75"-AXS1503-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2528 | PD-123A
01-0.75"-AXS1503-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2529 | PD-123A
01-0.75"-AXS1504-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Water | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2530 | PD-123A
01-0.75"-AXS1508-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2531 | PD-050A
01-0.75"-AXS1509-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2532 | PD-050A
01-0.75"-AXS1510-1DAA1A-1.5 "EIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2533 | PD-123A
01-0.75"-AXS1513-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2534 | PD-122A
01-0.75"-BDN1024-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | BDN | 1BAA2A | Water | 1 | 70 | 212 | S-80 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2535 | PD-090A
01-0.75"-BFW1002-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2536 | PD-064A
01-0.75"-BFW1006-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2537 | PD-062A;PD-020A
01-0.75"-BFW1008-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2538 | PD-064A
01-0.75"-BFW1009-1FBD1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FBD1A | Water | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 500 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2539 | PD-034A
01-0.75"-BFW1010-1FAC1A-1.0 "EOH | FG STARTUP HEATER VENT | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2540 | PD-064A
01-0.75"-BFW1011-1FAC1A-1.0 "EOH | FG STARTUP HEATER DRAIN | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2541 | PD-064A
01-0.75"-BFW1018-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2542 | PD-061A
01-0.75"-BFW1019-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2543 | PD-060A
01-0.75"-BFW1028-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2544 | PD-063A;PD-061A
01-0.75"-BFW1028-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2545 | PD-063A
01-0.75"-BFW1029-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2546 | PD-061A;PD-060A
01-0.75"-BFW1033-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2547 | PD-061A
01-0.75"-BFW1036-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2548 | PD-124A
01-0.75"-BFW1037-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2549 | PD-064A
01-0.75"-BFW1039-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2550 | PD-061A
01-0.75"-BFW1040-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2551 | PD-063A
01-0.75"-BFW1041-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2552 | PD-064A
01-0.75"-BFW1044-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2553 | PD-061A
01-0.75"-BFW1045-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2554 | PD-061A
01-0.75"-BFW1052-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2555 | PD-061A;PD-060A
01-0.75"-BFW1053-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2556 | PD-061A
01-0.75"-BFW1057-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2557 | PD-064A
01-0.75"-BFW1059-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2558 | PD-061A
01-0.75"-BFW1060-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2559 | PD-061A
01-0.75"-BFW1061-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2560 | PD-061A
01-0.75"-BFW1062-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2561 | PD-061A
01-0.75"-BFW1063-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2562 | PD-060A
01-0.75"-BFW1064-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2563 | PD-061A
01-0.75"-BFW1067-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1EAA1A | Water | 1 | 790 | 589 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2564 | PD-053A
01-0.75"-BFW1068-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2565 | PD-061A
01-0.75"-BFW1072-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2566 | PD-061A
01-0.75"-BFW1073-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2567 | PD-061A
01-0.75"-BFW1078-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2568 | PD-063A
01-0.75"-BFW1079-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2569 | PD-063A
01-0.75"-BFW1080-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2570 | PD-063A
01-0.75"-BFW1081-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2571 | PD-063A
01-0.75"-BFW1082-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2572 | PD-063A
01-0.75"-BFW1083-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2573 | PD-063A
01-0.75"-BFW1084-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2574 | PD-063A
01-0.75"-BFW1085-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2575 | PD-063A
01-0.75"-BFW1086-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2576 | PD-063A
01-0.75"-BFW1087-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2577 | PD-063A
01-0.75"-BFW1088-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2578 | PD-064A
01-0.75"-BFW1089-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2579 | PD-064A
01-0.75"-BFW1094-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2580 | PD-064A
01-0.75"-BFW1098-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2581 | PD-060A
01-0.75"-BFW1099-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2582 | PD-060A
01-0.75"-BFW1100-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2583 | PD-060A
01-0.75"-BFW1102-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2584 | PD-060A
01-0.75"-BFW1103-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2585 | PD-060A
01-0.75"-BFW1104-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2586 | PD-060A
01-0.75"-BFW1106-1FAC1A-1.0 "EOH | FG STARTUP INLET PSV | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2587 | PD-064A
01-0.75"-BFW1108-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2588 | PD-062A
01-0.75"-BFW1145-1FBB1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FBB1A | Water | 1 | 1400 | 500 | S-80 | 1368 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2589 | PD-020A
01-0.75"-BFW1149-1HBD1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HBD1A | Water | 1 | 2534 | 1097 | S-160 | 2400 | 1706 | 856 | 6150 | Water | 659 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2590 | PD-020A
01-0.75"-BFW1150-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2591 | PD-020A
01-0.75"-BFW1156-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 630 | 780 | S-80 | 600 | 433 | 213 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2592 | PD-124A
01-0.75"-BFW1261-1BAA1A-1.0 "EOC | HRH TA SPRAY TELL-TALE DRAIN | 0.75 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2593 | PD-034A
01-0.75"-BFW1274-1FAC1A-1.0 "EOH | HRH TA SPRAY TELL-TALE DRAIN | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2594 | PD-034A
01-0.75"-BFW1320-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2595 | PD-063A
01-0.75"-BFW1321-1HAC2A-2.0 "EIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2596 | PD-063A
01-0.75"-BFW1322-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2597 | PD-063A
01-0.75"-BFW1324-1HBB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 2400 | 920 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2598 | PD-063A
01-0.75"-BFW1374-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2599 | PD-062A;PD-060A
01-0.75"-BFW1383-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 630 | 780 | S-80 | 600 | 433 | 213 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2600 | PD-124A
01-0.75"-BFW1434-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2601 | PD-064A
01-0.75"-BFW1435-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2602 | PD-064A
01-0.75"-BFW1438-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2603 | PD-064A
01-0.75"-BFW1442-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2604 | PD-064A
01-0.75"-BFW1443-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2605 | PD-064A
01-0.75"-BFW1453-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2606 | PD-064A
01-0.75"-BFW1456-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2607 | PD-064A
01-0.75"-BFW1457-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2608 | PD-064A
01-0.75"-BFW1459-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2609 | PD-064A
01-0.75"-BFW1460-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2610 | PD-064A
01-0.75"-BFW1462-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2611 | PD-064A
01-0.75"-BFW1471-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2612 | PD-064A
01-0.75"-BFW1473-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2613 | PD-064A
01-0.75"-BFW1479-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2614 | PD-064A
01-0.75"-BFW1483-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX BFW SUPPLY PSV INLET | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2615 | PD-064A
01-0.75"-BFW1485-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2616 | PD-064A
01-0.75"-BFW1699-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2617 | PD-124A
01-0.75"-CCW1000-1BAB2A | CHEMICAL SHOT FEEDER DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2618 | PD-270A
01-0.75"-CCW1001-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2619 | PD-275A
01-0.75"-CCW1006-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2620 | PD-270A
01-0.75"-CCW1007-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2621 | PD-275A
01-0.75"-CCW1008-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2622 | PD-270A
01-0.75"-CCW1009-1BAB2A | SUCTION STRAINER VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2623 | PD-270A
01-0.75"-CCW1012-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2624 | PD-275A
01-0.75"-CCW1014-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2625 | PD-275A
01-0.75"-CCW1015-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2626 | PD-270A
01-0.75"-CCW1019-1BAB2A | SUCTION STRAINER VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2627 | PD-270A
01-0.75"-CCW1020-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2628 | PD-273A
01-0.75"-CCW1021-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2629 | PD-275A
01-0.75"-CCW1023-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2630 | PD-270A
01-0.75"-CCW1027-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2631 | PD-270A
01-0.75"-CCW1031-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2632 | PD-275A
01-0.75"-CCW1032-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2633 | PD-274A
01-0.75"-CCW1033-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2634 | PD-274A
01-0.75"-CCW1034-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2635 | PD-274A
01-0.75"-CCW1035-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2636 | PD-274A
01-0.75"-CCW1036-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2637 | PD-274A
01-0.75"-CCW1037-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2638 | PD-274A
01-0.75"-CCW1038-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2639 | PD-274A
01-0.75"-CCW1039-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2640 | PD-274A
01-0.75"-CCW1042-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2641 | PD-270A
01-0.75"-CCW1043-1BAB2A | CHEMICAL POT FEEDER INLET | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2642 | PD-270A
01-0.75"-CCW1044-1BAB2A | CHEMICAL POT FEEDER OUTLET | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2643 | PD-270A
01-0.75"-CCW1045-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2644 | PD-270A
01-0.75"-CCW1046-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2645 | PD-270A
01-0.75"-CCW1049-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2646 | PD-270A
01-0.75"-CCW1050-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2647 | PD-270A
01-0.75"-CCW1052-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2648 | PD-274A
01-0.75"-CCW1053-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2649 | PD-274A
01-0.75"-CCW1054-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2650 | PD-274A
01-0.75"-CCW1055-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2651 | PD-274A
01-0.75"-CCW1056-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2652 | PD-274A
01-0.75"-CCW1057-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2653 | PD-274A
01-0.75"-CCW1058-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2654 | PD-274A
01-0.75"-CCW1059-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2655 | PD-274A
01-0.75"-CCW1062-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2656 | PD-274A
01-0.75"-CCW1063-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2657 | PD-274A
01-0.75"-CCW1064-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2658 | PD-274A
01-0.75"-CCW1065-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2659 | PD-274A
01-0.75"-CCW1066-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2660 | PD-274A
01-0.75"-CCW1067-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2661 | PD-274A
01-0.75"-CCW1068-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2662 | PD-274A
01-0.75"-CCW1069-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2663 | PD-274A
01-0.75"-CCW1072-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2664 | PD-274A
01-0.75"-CCW1073-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2665 | PD-274A
01-0.75"-CCW1074-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2666 | PD-274A
01-0.75"-CCW1075-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2667 | PD-274A
01-0.75"-CCW1076-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2668 | PD-274A
01-0.75"-CCW1077-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2669 | PD-274A
01-0.75"-CCW1078-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2670 | PD-274A
01-0.75"-CCW1079-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2671 | PD-274A
01-0.75"-CCW1080-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2672 | PD-275A
01-0.75"-CCW1082-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2673 | PD-274A
01-0.75"-CCW1083-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2674 | PD-274A
01-0.75"-CCW1084-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2675 | PD-274A
01-0.75"-CCW1085-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2676 | PD-274A
01-0.75"-CCW1086-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2677 | PD-274A
01-0.75"-CCW1087-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2678 | PD-274A
01-0.75"-CCW1088-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2679 | PD-274A
01-0.75"-CCW1089-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2680 | PD-274A
01-0.75"-CCW1090-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2681 | PD-275A
01-0.75"-CCW1101-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2682 | PD-270A
01-0.75"-CCW1103-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2683 | PD-270A
01-0.75"-CCW1104-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2684 | PD-271A
01-0.75"-CCW1105-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2685 | PD-271A
01-0.75"-CCW1107-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2686 | PD-271A
01-0.75"-CCW1108-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2687 | PD-271A
01-0.75"-CCW1111-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2688 | PD-271A
01-0.75"-CCW1112-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2689 | PD-271A
01-0.75"-CCW1113-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2690 | PD-271A
01-0.75"-CCW1114-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2691 | PD-271A
01-0.75"-CCW1115-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2692 | PD-271A
01-0.75"-CCW1120-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2693 | PD-271A
01-0.75"-CCW1123-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2694 | PD-271A
01-0.75"-CCW1125-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2695 | PD-271A
01-0.75"-CCW1128-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2696 | PD-271A
01-0.75"-CCW1132-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2697 | PD-274A
01-0.75"-CCW1133-1BAB2A | SAMPLE PANEL TCU FILL | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2698 | PD-272A
01-0.75"-CCW1141-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2699 | PD-270A
01-0.75"-CCW1142-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2700 | PD-271A
01-0.75"-CCW1145-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2701 | PD-271A
01-0.75"-CCW1160-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2702 | PD-271A
01-0.75"-CCW1166-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2703 | PD-271A
01-0.75"-CCW1167-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2704 | PD-271A
01-0.75"-CCW1169-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2705 | PD-271A
01-0.75"-CCW1170-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2706 | PD-271A
01-0.75"-CCW1181-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2707 | PD-271A
01-0.75"-CCW1205-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2708 | PD-272A
01-0.75"-CCW1206-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2709 | PD-272A
01-0.75"-CCW1207-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2710 | PD-272A
01-0.75"-CCW1211-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2711 | PD-272A
01-0.75"-CCW1221-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2712 | PD-272A
01-0.75"-CCW1225-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2713 | PD-272A
01-0.75"-CCW1226-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2714 | PD-272A
01-0.75"-CCW1229-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2715 | PD-272A
01-0.75"-CCW1241-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2716 | PD-272A
01-0.75"-CCW1305-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2717 | PD-273A
01-0.75"-CCW1309-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2718 | PD-273A
01-0.75"-CCW1321-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2719 | PD-273A
01-0.75"-CCW1325-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2720 | PD-273A
01-0.75"-CCW1332-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2721 | PD-273A
01-0.75"-CCW1333-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2722 | PD-274A
01-0.75"-CCW1334-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2723 | PD-274A
01-0.75"-CCW1335-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2724 | PD-274A
01-0.75"-CCW1336-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2725 | PD-274A
01-0.75"-CCW1337-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2726 | PD-274A
01-0.75"-CCW1338-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2727 | PD-274A
01-0.75"-CCW1339-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2728 | PD-274A
01-0.75"-CCW1340-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2729 | PD-274A
01-0.75"-CCW1341-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2730 | PD-274A
01-0.75"-CCW1342-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2731 | PD-274A
01-0.75"-CCW1343-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2732 | PD-274A
01-0.75"-CCW1344-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2733 | PD-274A
01-0.75"-CCW1345-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2734 | PD-274A
01-0.75"-CCW1346-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2735 | PD-274A
01-0.75"-CCW1347-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2736 | PD-274A
01-0.75"-CCW1348-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2737 | PD-274A
01-0.75"-CCW1662-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2738 | PD-274A
01-0.75"-CMG1002-1BAA2A | N2 PURGE CONNECTION | 0.75 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 1 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2739 | PD-571
01-0.75"-CMG1013-1BAA2A | H2 SUPPLY | 0.75 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 1 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 2740 | PD-571
01-0.75"-CMG1016-1BCB6A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 1 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2741 | PD-571
01-0.75"-CMG1101-1BCA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 1 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2742 | PD-570
01-0.75"-CMG1102-1BCA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 1 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2743 | PD-570
01-0.75"-CND1002-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2744 | PD-052A
01-0.75"-CND1003-1EAA2A-1.0 "MOH | CND TO IP BFW FILL PSV INLET | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2745 | PD-062A
01-0.75"-CND1005-1ECA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1ECA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40S | 778 | 133 | 5 | 1185 | Water | 158 | 104 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2746 | PD-052A
01-0.75"-CND1010-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2747 | PD-051A
01-0.75"-CND1011-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION PSV INLET | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2748 | PD-051A
01-0.75"-CND1013-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION PSV INLET | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2749 | PD-051A
01-0.75"-CND1015-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2750 | PD-051A
01-0.75"-CND1017-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2751 | PD-051A
01-0.75"-CND1019-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION PSV INLET | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2752 | PD-051A
01-0.75"-CND1021-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2753 | PD-051A
01-0.75"-CND1023-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION PSV INLET | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2754 | PD-051A
01-0.75"-CND1024-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2755 | PD-051A
01-0.75"-CND1027-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2756 | PD-052A;PD-051A
01-0.75"-CND1031-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2757 | PD-054A
01-0.75"-CND1033-1EBB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EBB1A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2758 | PD-053A
01-0.75"-CND1039-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2759 | PD-054A
01-0.75"-CND1044-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE IRON FILTER DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2760 | PD-052A
01-0.75"-CND1050-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2761 | PD-050A
01-0.75"-CND1051-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE IRON FILTER VENT | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2762 | PD-052A
01-0.75"-CND1052-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER VENT | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2763 | PD-052A
01-0.75"-CND1054-1BAA2A-1.0 "MOH | STRAINER VENT | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2764 | PD-051A
01-0.75"-CND1056-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2765 | PD-052A
01-0.75"-CND1058-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2766 | PD-052A
01-0.75"-CND1060-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2767 | PD-051A
01-0.75"-CND1061-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2768 | PD-052A
01-0.75"-CND1062-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2769 | PD-030A
01-0.75"-CND1064-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2770 | PD-052A
01-0.75"-CND1070-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2771 | PD-051A
01-0.75"-CND1071-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2772 | PD-051A
01-0.75"-CND1072-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2773 | PD-052A
01-0.75"-CND1074-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2774 | PD-051A
01-0.75"-CND1075-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2775 | PD-051A
01-0.75"-CND1076-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2776 | PD-051A
01-0.75"-CND1077-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2777 | PD-052A
01-0.75"-CND1079-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2778 | PD-052A
01-0.75"-CND1087-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2779 | PD-052A
01-0.75"-CND1088-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2780 | PD-052A
01-0.75"-CND1089-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2781 | PD-052A
01-0.75"-CND1092-1EBB1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EBB1A | Water | 1 | 790 | 380 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 366 | 104 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2782 | PD-030A
01-0.75"-CND1094-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2783 | PD-051A
01-0.75"-CND1096-1DAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 475 | 170 | S-80 | 461 | 75 | -15 | 712.5 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2784 | PD-053A;PD-052A
01-0.75"-CND1098-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2785 | PD-053A
01-0.75"-CND1103-1EAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2786 | PD-053A
01-0.75"-CND1111-1BCA2A-1.0 "MOH | PSV INLET | 0.75 | CND | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2787 | PD-052A
01-0.75"-CND1113-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2788 | PD-054A
01-0.75"-CND1114-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2789 | PD-054A
01-0.75"-CND1115-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2790 | PD-054A
01-0.75"-CND1116-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2791 | PD-054A
01-0.75"-CND1117-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2792 | PD-053A
01-0.75"-CND1118-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2793 | PD-053A
01-0.75"-CND1156-1EAA2A-1.0 "MOH | CND TO HP BFW FILL PSV INLET | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2794 | PD-061A
01-0.75"-CND1161-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2795 | PD-053A
01-0.75"-CND1168-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2796 | PD-053A
01-0.75"-CND1181-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2797 | PD-300A
01-0.75"-CND1185-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2798 | PD-052A
01-0.75"-CND1187-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2799 | PD-053A
01-0.75"-CND1188-1DAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-80 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2800 | PD-053A
01-0.75"-CND1189-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2801 | PD-053A
01-0.75"-CND1202-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2802 | PD-304A
01-0.75"-CND1233-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2803 | PD-054A
01-0.75"-CND1235-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2804 | PD-054A
01-0.75"-CND1243-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2805 | PD-054A
01-0.75"-CND1251-1EBB1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EBB1A | Water | 1 | 790 | 380 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 366 | 104 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2806 | PD-034A
01-0.75"-CND1256-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2807 | PD-034A
01-0.75"-CND1258-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2808 | PD-034A
01-0.75"-CND1258-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2809 | PD-034A
01-0.75"-CND1259-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2810 | PD-054A
01-0.75"-CND1263-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2811 | PD-054A
01-0.75"-CND1288-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2812 | PD-305A
01-0.75"-CND1415-1EAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 790 | 310 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 298 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2813 | PD-040A
01-0.75"-CND1459-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2814 | PD-040A
01-0.75"-CND1890-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2815 | PD-053A
01-0.75"-CND1892-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 2816 | PD-053A
01-0.75"-CND1927-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2817 | PD-300A
01-0.75"-CND3000-1EAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2818 | PD-051A
01-0.75"-CND3002-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2819 | PD-395
01-0.75"-CND3002-1BAA1A-MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH |  | Yes | No |  | 93.70.02 | 2820 | PD-051A
01-0.75"-CND3006-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2821 | PD-395
01-0.75"-CND3007-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2822 | PD-395
01-0.75"-CND3008-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2823 | PD-395
01-0.75"-CND3009-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 2824 | PD-395
01-0.75"-CRH1027-1EBA1A-2.5 "EIC | VENTILATOR DISCHARGE TO LP DRAINS TANK | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 150 | 950 | S-80 | 130 | -13 | -14.4 | IST | IST | 940 | 250 | 100 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2825 | PD-305A;PD-030A
01-0.75"-CRH1042-1EBB1A-2.5 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2826 | PD-030A
01-0.75"-CRH1042-1EBB1A-3.5 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2827 | PD-030A
01-0.75"-CRH1044-1EBB1A-2.5 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2828 | PD-030A
01-0.75"-CRH1045-1EBB1A-2.5 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2829 | PD-030A
01-0.75"-CRH1048-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2830 | PD-030A
01-0.75"-CRH1050-1EBA1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2831 | PD-031A
01-0.75"-CRH1053-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2832 | PD-030A
01-0.75"-CRH1056-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2833 | PD-031A
01-0.75"-CRH1057-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2834 | PD-031A
01-0.75"-CRH1101-1EBA1A-2.0 "EOH | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 150 | 950 | S-80 | 130 | -13 | -14.4 | IST | IST | 940 | 250 | 100 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2835 | PD-030A
01-0.75"-CRH1162-1EBA1A-1.5 "EOC | CRH TO AXS VENT | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2836 | PD-124A
01-0.75"-CTP1004-1BAA1A-1.0 "MII | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2837 | PD-334A
01-0.75"-CTP1012-1BCA1A-1.0 "MII | UNIT 1 CONTROL OIL UNIT SAMPLE | 0.75 | CTP | 1BCA1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 2838 | PD-334A
01-0.75"-CTP1019-1BCA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2839 | PD-333A
01-0.75"-CTP1020-1BCA2A | CT CASING COOLING AIR PIPING PSV INLET | 0.75 | CTP | 1BCA2A | AIR | 1 | 145 | 212 | S-40S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2840 | PD-336A
01-0.75"-CTP1023-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2841 | PD-332
01-0.75"-CTP1029-1BCA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2842 | PD-333A
01-0.75"-CTP1033-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2843 | PD-332
01-0.75"-CTP1039-1BCA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2844 | PD-333A
01-0.75"-CTP1049-1BCA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2845 | PD-333A
01-0.75"-CTP1060-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2846 | PD-333A
01-0.75"-CTP1066-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA2A | AIR | 1 | 145 | 212 | S-40S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2847 | PD-336A
01-0.75"-CTP1068-1BAA1A-1.0 "MII | LUBE OIL TANK UNIT VENT DRAIN | 0.75 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2848 | PD-334A
01-0.75"-CTP1070-1BCA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2849 | PD-333A
01-0.75"-CTP1081-1DBA1A-2.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1DBA1A | Air/Water | 1 | 74 | 1040 | S-80 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2850 | PD-336A
01-0.75"-CTP1083-1DBA1A-2.5 "EOH | UNIT 1 FLASH PIPE DRAIN | 0.75 | CTP | 1DBA1A | Air/Water | 1 | 74 | 1040 | S-80 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2851 | PD-336A
01-0.75"-CTP1092-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA2A | AIR | 1 | 145 | 212 | S-40S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2852 | PD-336A
01-0.75"-DWS1001-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2853 | PD-333A
01-0.75"-DWS1003-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2854 | PD-270A
01-0.75"-DWS1006-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2855 | PD-050A
01-0.75"-DWS1012-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2856 | PD-333A
01-0.75"-DWS1013-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2857 | PD-333A
01-0.75"-DWS1014-1BCA2A-1.0 "MOH | CONTROL VALVE BYPASS | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2858 | PD-050A
01-0.75"-DWS1015-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2859 | PD-050A
01-0.75"-DWS1016-1LCR1A | CO2 TO INJECTION SKID | 0.75 | DWS | 1LCR1A | CARBON DIOXIDE | 1 | 2000 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 1000 | 750 | 0 | 2400 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2860 | PD-333A
01-0.75"-DWS1017-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 2861 | PD-050A
01-0.75"-DWS1018-1LCR1A | CO2 TO INJECTION SKID | 0.75 | DWS | 1LCR1A | CARBON DIOXIDE | 1 | 2000 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 1000 | 750 | 0 | 2400 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 2862 | PD-333A
01-0.75"-FGS1030-1EAL1A-1.0 "EOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2863 | PD-656A
01-0.75"-FGS1040-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER DOWNSTREAM PI | 0.75 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2864 | PD-656A
01-0.75"-FGS1076-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 1 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2865 | PD-658A
01-0.75"-FGS1077-1BAA2A-1.0 "AS | VENT/DRAIN | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 1 | 75 | 130 | S-80 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 2866 | PD-658A
01-0.75"-FGS1125-1EAL1A-1.0 "MOC | VENT/DRAIN | 0.75 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 302 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 292 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 2867 | PD-655A
01-0.75"-HPS1004-1GBB1A-2.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 1 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2868 | PD-021A
01-0.75"-HPS1005-1GBB1A-2.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 1 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2869 | PD-021A
01-0.75"-HPS1009-1GBB1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 1 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2870 | PD-020A
01-0.75"-HPS1010-1HBD2A-2.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | S-160 | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2871 | PD-020A
01-0.75"-HPS1016-1GBB1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 1 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2872 | PD-020A
01-0.75"-HPS1018-1HBD2A-3.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | S-160 | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2873 | PD-021A
01-0.75"-HPS1020-1GBB1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 1 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2874 | PD-020A
01-0.75"-HPS1022-1GBB1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 1 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2875 | PD-020A
01-0.75"-HPS1024-1GBB1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 1 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2876 | PD-020A
01-0.75"-HPS1151-1EBA1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2877 | PD-020A
01-0.75"-HPS1163-1FBD1A-2.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1FBD1A | Steam | 1 | 630 | 1097 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2878 | PD-020A
01-0.75"-HPS1174-1HBD2A-2.5 "EOC | WARMING LINE VENT | 0.75 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | S-160 | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2879 | PD-020A
01-0.75"-HRH1114-1FBD1A-3.0 "EIC | WARMING LINE VENT | 0.75 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2880 | PD-034A
01-0.75"-HRH1116-1DBB1A-1.0 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1DBB1A | Steam | 1 | 586 | 487 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 475 | 475 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2881 | PD-034A
01-0.75"-HRH1117-1DBB1A-1.0 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1DBB1A | Steam | 1 | 586 | 487 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 475 | 475 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2882 | PD-034A
01-0.75"-HRH1118-1DBB1A-1.5 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1DBB1A | Steam | 1 | 586 | 487 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 475 | 475 | 40 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2883 | PD-034A
01-0.75"-HRH1119-1DBB1A-1.5 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1DBB1A | Steam | 1 | 586 | 487 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 475 | 475 | 40 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2884 | PD-034A
01-0.75"-HRH1121-1EBD1A-2.5 "EOH | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1EBD1A | Steam | 1 | 150 | 1096 | S-80 | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 1087 | 1077 | 100 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2885 | PD-034A
01-0.75"-HRH1122-1DBB1A-1.5 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1DBB1A | Steam | 1 | 586 | 487 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 475 | 475 | 40 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2886 | PD-034A
01-0.75"-HRH1123-1BBB1A-1.0 "EOH | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1BBB1A | Steam | 1 | 150 | 366 | S-80 | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 355 | 355 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2887 | PD-034A
01-0.75"-HRH1124-1BBB1A-1.0 "EOH | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1BBB1A | Steam | 1 | 150 | 366 | S-80 | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 355 | 355 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 2888 | PD-034A
01-0.75"-HRH1250-1FBD1A-2.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2889 | PD-034A
01-0.75"-HRH1410-1FBD1A-3.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2890 | PD-035A;PD-034A
01-0.75"-HRH1411-1BBB1A-1.0 "EOC | BYPASS HYDROLAZE SPOOL | 0.75 | HRH | 1BBB1A | Steam | 1 | 150 | 366 | S-80 | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 355 | 355 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 2891 | PD-035A
01-0.75"-INA1000-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2892 | PD-560
01-0.75"-INA1001-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2893 | PD-560
01-0.75"-INA1002-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2894 | PD-552
01-0.75"-INA1003-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2895 | PD-559
01-0.75"-INA1004-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2896 | PD-559
01-0.75"-INA1006-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2897 | PD-552
01-0.75"-INA1008-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2898 | PD-552
01-0.75"-INA1010-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2899 | PD-557
01-0.75"-INA1011-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2900 | PD-557
01-0.75"-INA1015-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2901 | PD-553
01-0.75"-INA1018-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2902 | PD-559
01-0.75"-INA1019-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2903 | PD-559
01-0.75"-INA1020-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2904 | PD-552
01-0.75"-INA1021-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2905 | PD-552
01-0.75"-INA1022-1KFD1A | AG TO UNIT 1 FGS PERFORMANCE HEATER AREA | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2906 | PD-557
01-0.75"-INA1024-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2907 | PD-552
01-0.75"-INA1026-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2908 | PD-557
01-0.75"-INA1027-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2909 | PD-557
01-0.75"-INA1028-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2910 | PD-557
01-0.75"-INA1029-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2911 | PD-557
01-0.75"-INA1030-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2912 | PD-557
01-0.75"-INA1032-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2913 | PD-552
01-0.75"-INA1034-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2914 | PD-552
01-0.75"-INA1035-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2915 | PD-552
01-0.75"-INA1036-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2916 | PD-552
01-0.75"-INA1037-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2917 | PD-557
01-0.75"-INA1038-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2918 | PD-552
01-0.75"-INA1039-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2919 | PD-558
01-0.75"-INA1040-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2920 | PD-558
01-0.75"-INA1041-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2921 | PD-552
01-0.75"-INA1043-1BCD2A | PSV INLET | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2922 | PD-552
01-0.75"-INA1046-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2923 | PD-552
01-0.75"-INA1047-1BCD2A | PSV INLET | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2924 | PD-552
01-0.75"-INA1049-1BCD2A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2925 | PD-552
01-0.75"-INA1050-1DCD1A-1.0 "EOI | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1DCD1A | AIR | 1 | 406 | 392 | S-40S | 366 | 90 | 60 | 487.2 | Pneumatic | 380 | 84.7 | -25 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 2926 | PD-552
01-0.75"-INA1052-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2927 | PD-552
01-0.75"-INA1053-1BCD2A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2928 | PD-552
01-0.75"-INA1054-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2929 | PD-552
01-0.75"-INA1055-1DCD1A-1.0 "EOI | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1DCD1A | AIR | 1 | 406 | 392 | S-40S | 366 | 90 | 60 | 487.2 | Pneumatic | 380 | 84.7 | -25 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 2930 | PD-552
01-0.75"-INA1057-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2931 | PD-559
01-0.75"-INA1058-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2932 | PD-559
01-0.75"-INA1062-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2933 | PD-552
01-0.75"-INA1064-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2934 | PD-552
01-0.75"-INA1066-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2935 | PD-557
01-0.75"-INA1068-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2936 | PD-557
01-0.75"-INA1072-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2937 | PD-557
01-0.75"-INA1075-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2938 | PD-557
01-0.75"-INA1076-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2939 | PD-559;PD-557
01-0.75"-INA1077-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2940 | PD-559
01-0.75"-INA1080-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2941 | PD-557
01-0.75"-INA1081-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2942 | PD-557
01-0.75"-INA1082-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2943 | PD-552
01-0.75"-INA1084-1BCD2A | PSV INLET | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2944 | PD-559
01-0.75"-INA1086-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2945 | PD-552
01-0.75"-INA1090-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2946 | PD-552
01-0.75"-INA1093-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2947 | PD-559
01-0.75"-INA1098-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2948 | PD-560
01-0.75"-INA1100-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2949 | PD-559
01-0.75"-INA1102-1KFD1A | VALVE SUPPLY CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2950 | PD-552
01-0.75"-INA1104-1KFD1A | VALVE SUPPLY CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2951 | PD-552
01-0.75"-INA1105-1KFD1A | VALVE SUPPLY CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2952 | PD-552
01-0.75"-INA1106-1BCD2A | PSV INLET | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 2953 | PD-552
01-0.75"-INA1114-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2954 | PD-552
01-0.75"-INA1115-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2955 | PD-552
01-0.75"-INA1127-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2956 | PD-552
01-0.75"-INA1140-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2957 | PD-557
01-0.75"-INA1141-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2958 | PD-557
01-0.75"-INA1150-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2959 | PD-558
01-0.75"-INA1153-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2960 | PD-558
01-0.75"-INA1158-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2961 | PD-560
01-0.75"-INA1219-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2962 | PD-558;PD-552
01-0.75"-INA1220-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2963 | PD-558
01-0.75"-INA1224-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2964 | PD-552
01-0.75"-INA1226-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2965 | PD-552
01-0.75"-INA1227-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2966 | PD-558
01-0.75"-INA1229-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2967 | PD-558
01-0.75"-INA1230-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2968 | PD-552
01-0.75"-INA1232-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2969 | PD-558
01-0.75"-INA1234-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2970 | PD-559
01-0.75"-INA1236-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2971 | PD-558
01-0.75"-INA1242-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2972 | PD-558
01-0.75"-INA1244-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2973 | PD-558
01-0.75"-INA1247-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2974 | PD-552
01-0.75"-INA1248-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2975 | PD-552
01-0.75"-INA1249-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2976 | PD-552
01-0.75"-INA1250-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2977 | PD-559
01-0.75"-INA1275-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2978 | PD-560
01-0.75"-INA1276-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2979 | PD-560
01-0.75"-INA1277-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2980 | PD-558
01-0.75"-INA1278-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2981 | PD-558
01-0.75"-INA1304-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2982 | PD-558
01-0.75"-INA1311-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2983 | PD-558
01-0.75"-INA1312-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2984 | PD-559
01-0.75"-INA1313-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2985 | PD-559
01-0.75"-INA1314-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2986 | PD-560
01-0.75"-INA1315-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2987 | PD-560
01-0.75"-INA1325-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2988 | PD-559
01-0.75"-INA1327-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2989 | PD-559
01-0.75"-INA1328-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2990 | PD-559
01-0.75"-INA1329-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2991 | PD-559
01-0.75"-INA1330-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2992 | PD-559
01-0.75"-INA1331-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2993 | PD-560
01-0.75"-INA1332-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2994 | PD-560
01-0.75"-INA1333-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2995 | PD-559
01-0.75"-INA1334-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2996 | PD-559
01-0.75"-INA1335-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2997 | PD-559
01-0.75"-INA1336-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2998 | PD-560
01-0.75"-INA1337-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 2999 | PD-560
01-0.75"-INA1338-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3000 | PD-560
01-0.75"-INA1339-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3001 | PD-560
01-0.75"-INA1340-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3002 | PD-560
01-0.75"-INA1341-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3003 | PD-560
01-0.75"-INA1342-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3004 | PD-560
01-0.75"-INA1343-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3005 | PD-560
01-0.75"-INA1344-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3006 | PD-560
01-0.75"-INA1345-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3007 | PD-560
01-0.75"-INA1347-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3008 | PD-558
01-0.75"-INA1348-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3009 | PD-558
01-0.75"-INA1349-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3010 | PD-560
01-0.75"-INA1350-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3011 | PD-560
01-0.75"-INA1351-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3012 | PD-560
01-0.75"-INA1352-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3013 | PD-560
01-0.75"-INA1353-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3014 | PD-558
01-0.75"-INA1354-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3015 | PD-560
01-0.75"-INA1355-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3016 | PD-560
01-0.75"-INA1375-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3017 | PD-560
01-0.75"-INA1377-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3018 | PD-559
01-0.75"-INA1378-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3019 | PD-559
01-0.75"-INA1379-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3020 | PD-559
01-0.75"-INA1380-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3021 | PD-559
01-0.75"-INA1381-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3022 | PD-557
01-0.75"-INA1383-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3023 | PD-559
01-0.75"-INA1384-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3024 | PD-559
01-0.75"-INA1385-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3025 | PD-559
01-0.75"-INA1386-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3026 | PD-559
01-0.75"-INA1387-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3027 | PD-559
01-0.75"-INA1395-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3028 | PD-559
01-0.75"-INA1396-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3029 | PD-558
01-0.75"-INA1397-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3030 | PD-558
01-0.75"-INA1398-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3031 | PD-558
01-0.75"-INA1399-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3032 | PD-559
01-0.75"-INA1400-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3033 | PD-559
01-0.75"-INA1401-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3034 | PD-559
01-0.75"-INA1402-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3035 | PD-559
01-0.75"-INA1403-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3036 | PD-559
01-0.75"-INA1405-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3037 | PD-559
01-0.75"-INA1406-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3038 | PD-559
01-0.75"-INA1407-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3039 | PD-559
01-0.75"-INA1408-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3040 | PD-559
01-0.75"-INA1409-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3041 | PD-559
01-0.75"-INA1410-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3042 | PD-559
01-0.75"-INA1411-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3043 | PD-559
01-0.75"-INA1454-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3044 | PD-558
01-0.75"-INA1456-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3045 | PD-559
01-0.75"-INA1460-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3046 | PD-557
01-0.75"-INA1461-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3047 | PD-557
01-0.75"-INA1469-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3048 | PD-558
01-0.75"-INA1470-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3049 | PD-558
01-0.75"-INA1471-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3050 | PD-558
01-0.75"-INA1472-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3051 | PD-558
01-0.75"-INA1473-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3052 | PD-559
01-0.75"-INA1476-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3053 | PD-558
01-0.75"-INA1477-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3054 | PD-559
01-0.75"-INA1478-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3055 | PD-558
01-0.75"-INA1479-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3056 | PD-559
01-0.75"-INA1480-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3057 | PD-558
01-0.75"-INA1481-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3058 | PD-558
01-0.75"-INA1483-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3059 | PD-559
01-0.75"-INA1488-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3060 | PD-558
01-0.75"-INA1489-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3061 | PD-558
01-0.75"-INA1490-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3062 | PD-558
01-0.75"-INA1491-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3063 | PD-560
01-0.75"-INA1492-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3064 | PD-560
01-0.75"-INA1501-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3065 | PD-552
01-0.75"-INA1516-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3066 | PD-559
01-0.75"-INA1539-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3067 | PD-552
01-0.75"-INA1540-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3068 | PD-552
01-0.75"-INA1659-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3069 | PD-557
01-0.75"-INA1662-1KFB1A | AG TO UNIT 1 FGS PERFORMANCE HEATER AREA | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3070 | PD-557
01-0.75"-INA1679-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3071 | PD-557
01-0.75"-INA1680-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3072 | PD-557
01-0.75"-INA1686-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3073 | PD-557
01-0.75"-INA1687-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3074 | PD-558
01-0.75"-INA1688-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3075 | PD-558
01-0.75"-INA1689-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3076 | PD-559
01-0.75"-INA1691-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3077 | PD-557
01-0.75"-INA1695-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3078 | PD-552
01-0.75"-INA4015-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3079 | PD-552
01-0.75"-INA4016-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3080 | PD-552
01-0.75"-INA4017-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3081 | PD-552
01-0.75"-LPS1403-1BAA1A-1.5 "EOC | BYPASS HYDROLAZE SPOOL | 0.75 | LPS | 1BAA1A | Steam | 1 | 50 | 624 | S-80 | 17 | 4 | -14.4 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3082 | PD-041A
01-0.75"-LPS1405-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3083 | PD-041A
01-0.75"-LPS1407-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3084 | PD-041A
01-0.75"-LPS1409-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3085 | PD-040A
01-0.75"-LPS1411-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3086 | PD-040A
01-0.75"-LPS1463-1DAA1A-2.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3087 | PD-040A
01-0.75"-LPS1465-1DAA1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3088 | PD-040A
01-0.75"-LPS1466-1DAA1A-2.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3089 | PD-041A;PD-040A
01-0.75"-LPS1473-1BAA1A-1.5 "EOH | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | LPS | 1BAA1A | Steam | 1 | 50 | 624 | S-80 | 17 | 4 | -14.4 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3090 | PD-041A
01-0.75"-SMP1009-1LCR1A | UNIT 1 LP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.75 | SMP | 1LCR1A | Steam | 1 | 131 | 624 | 0.065" Avg. Wall | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 3091 | PD-500A
01-0.75"-SMP1011-1DCA3A-2.5 "EOH | UNIT 1 SAMPLE PANEL HP BLOWDOWN HEADER DRAIN | 0.75 | SMP | 1DCA3A | Water | 1 | 15 | 1097 | S-40S | 1 | 0 | 0 | IST | IST | 1097 | 534 | -25 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3092 | PD-500A
01-0.75"-STP1003-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA1A | Water | 1 | 50 | 240 | S-80 | 7.8 | 4.8 | 0 | IST | IST | 226.3 | 219.4 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3093 | PD-304A
01-0.75"-STP1006-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA1A | Water | 1 | 50 | 240 | S-80 | 7.8 | 4.8 | 0 | IST | IST | 226.3 | 219.4 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3094 | PD-304A
01-0.75"-STP1014-1BAB1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3095 | PD-304A
01-0.75"-STP1048-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER DRAIN | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3096 | PD-306A
01-0.75"-STP1052-1BAB1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3097 | PD-304A
01-0.75"-STP1054-1DBB1A-3.0 "EIC | LP STEAM LEAK OFF LOOP SEAL DRAIN | 0.75 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 15 | 1076 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3098 | PD-302A
01-0.75"-STP1071-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3099 | PD-306A
01-0.75"-STP1073-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3100 | PD-306A
01-0.75"-STP1075-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3101 | PD-306A
01-0.75"-STP1081-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3102 | PD-306A;PD-305A
01-0.75"-STP1083-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3103 | PD-306A
01-0.75"-STP1084-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3104 | PD-306A
01-0.75"-STP1085-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3105 | PD-306A
01-0.75"-STP1102-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3106 | PD-306A
01-0.75"-STP1103-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER DRAIN | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3107 | PD-306A
01-0.75"-STP1104-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3108 | PD-306A
01-0.75"-STP1105-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3109 | PD-306A
01-0.75"-STP1106-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3110 | PD-306A
01-0.75"-STP1107-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3111 | PD-306A
01-0.75"-STP1108-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER DRAIN | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3112 | PD-306A
01-0.75"-STP1109-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3113 | PD-306A
01-0.75"-STP1110-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3114 | PD-306A
01-0.75"-STP1114-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER DRAIN | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3115 | PD-306A
01-0.75"-STP1149-1BAB1A-1.0 "MOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3116 | PD-305A
01-0.75"-STP1189-1BAB1A-1.0 "MOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3117 | PD-305A
01-0.75"-SWS1016-1BAB3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3118 | PD-090A
01-0.75"-SWS1192-1BAB3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3119 | PD-090A
01-0.75"-WDR1179-1BAB2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | WDR | 1BAB2A | Water | 1 | 50 | 200 | S-80 | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3120 | PD-960A
01-0.75"-WDR1180-1LCR1A-1.0 "MOH | OIL/WATER ANALYZER PANEL SAMPLE SUPPLY | 0.75 | WDR | 1LCR1A | Water | 1 | 50 | 200 | 0.065" Avg. Wall | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3121 | PD-960A
01-1"-AQA0101-1BCD1U | DOWNSTREAM OF PUMP TEE TO AFCU 1 SKID UG | 1 | AQA | 1BCD1U | 19% Aqueous Ammonia | 1 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3122 | PD-782
01-1"-AQA1001-1BCD2A | DOWNSTREAM OF PUMP TEE TO AFCU 1 SKID AG | 1 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 1 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3123 | PD-782
01-1"-AXS1004-1DAA1A-2.0 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3124 | PD-123A
01-1"-AXS1043-1BAA1A-1.0 "EOI | PSV OUTLET | 1 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3125 | PD-123A
01-1"-AXS1048-1DAA1A-1.0 "EOH | DA EJECTOR SUPPLY, DOWNSTREAM CONTROL VALVE | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3126 | PD-050A
01-1"-AXS1058-1DAA1A-1.0 "EOH | DA EJECTOR SUPPLY CONTROL VALVE BYPASS | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3127 | PD-050A
01-1"-AXS1075-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3128 | PD-050A
01-1"-AXS1098-1DAA1A-1.0 "EOC | DA EJECTOR SUPPLY CONTROL VALVE BYPASS | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3129 | PD-050A
01-1"-AXS1258-1DAA1A-1.0 "EOH | PSV INLET | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3130 | PD-123A
01-1"-AXS1504-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE | 1 | AXS | 1DAA1A | Water | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3131 | PD-123A
01-1"-AXS1505-1DCA1A-1.0 "EOH | FG STARTUP FEEDWATER HX CONTROL VALVE OUTLET | 1 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 1 | 425 | 470 | S-40S | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3132 | PD-123A
01-1"-AXS1508-1DAA1A-1.0 "EOC | DA EJECTOR SUPPLY, UPSTREAM CONTROL VALVE | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3133 | PD-050A
01-1"-AXS1509-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3134 | PD-050A
01-1"-BFW1000-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3135 | PD-020A
01-1"-BFW1001-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3136 | PD-020A
01-1"-BFW1007-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3137 | PD-020A
01-1"-BFW1010-1FAC1A-1.0 "EOH | FG STARTUP HEATER VENT | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3138 | PD-064A
01-1"-BFW1011-1FAC1A-1.0 "EOH | FG STARTUP HEATER DRAIN REDUCER | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3139 | PD-064A
01-1"-BFW1012-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3140 | PD-020A
01-1"-BFW1019-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3141 | PD-060A
01-1"-BFW1029-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3142 | PD-061A
01-1"-BFW1036-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW TO CRH LETDOWN SPRAY | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3143 | PD-124A
01-1"-BFW1052-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3144 | PD-061A
01-1"-BFW1069-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3145 | PD-062A
01-1"-BFW1070-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3146 | PD-062A
01-1"-BFW1076-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3147 | PD-062A
01-1"-BFW1077-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3148 | PD-062A
01-1"-BFW1110-1BAA1A-1.0 "EOH | IP BFW PSV OUTLET AT FG STARTUP HX | 1 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3149 | PD-064A
01-1"-BFW1156-1FAC1A-1.0 "EOH | CRH AUX STEAM BYPASS/DESUPERHEATER | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 630 | 780 | S-80 | 600 | 433 | 213 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3150 | PD-124A
01-1"-BFW1318-1HAC2A-1.0 "EOH | CT TCA COOLER BFW SUPPLY PSV INLET | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3151 | PD-063A
01-1"-BFW1377-1HAC2A-1.0 "EOH | CT CTA COOLER BFW SUPPLY SHUTOFF VALVE | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3152 | PD-063A
01-1"-BFW1383-1FAC1A-1.0 "EOH | CRH LETDOWN SPRAY DSH INLET | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 630 | 780 | S-80 | 600 | 433 | 213 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3153 | PD-124A
01-1"-BFW1408-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3154 | PD-062A
01-1"-BFW1427-1BAA1A-1.0 "EOI | CT TCA COOLER BFW PSV OUTLET | 1 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3155 | PD-063A
01-1"-BFW1432-1BAA1A-1.0 "EOC | FG HX BFW PSV OUTLET | 1 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3156 | PD-064A
01-1"-BFW1454-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX BFW SUPPLY SHUTOFF VALVE | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3157 | PD-064A
01-1"-BFW1608-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3158 | PD-061A
01-1"-BFW1699-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3159 | PD-124A
01-1"-CCF1007-1HAC1A-1.0 "MOH | UNIT 1 PHOSPHATE TO UNIT 1 HP DRUM | 1 | CCF | 1HAC1A | Phosphate Solution | 1 | 2880 | 115 | S-80 | 2869 | 1629 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3160 | PD-520A
01-1"-CCW1025-1BAB2A | PSV DISCHARGE FROM CONTROL OIL COOLER | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3161 | PD-275A
01-1"-CCW1027-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3162 | PD-270A
01-1"-CCW1042-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3163 | PD-270A
01-1"-CCW1045-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3164 | PD-270A
01-1"-CCW1046-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3165 | PD-270A
01-1"-CCW1047-1BAB2A | CCW PUMP SKID DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3166 | PD-270A
01-1"-CCW1048-1BAB2A | CCW PUMP SKID DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3167 | PD-270A
01-1"-CCW1049-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3168 | PD-270A
01-1"-CCW1050-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3169 | PD-270A
01-1"-CCW1071-1BAB2A | CCW PUMP SKID DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3170 | PD-270A
01-1"-CCW1081-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3171 | PD-275A
01-1"-CCW1091-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3172 | PD-275A
01-1"-CCW1092-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3173 | PD-274A
01-1"-CCW1093-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3174 | PD-274A
01-1"-CCW1094-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3175 | PD-274A
01-1"-CCW1095-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3176 | PD-274A
01-1"-CCW1096-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3177 | PD-274A
01-1"-CCW1097-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3178 | PD-274A
01-1"-CCW1098-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3179 | PD-274A
01-1"-CCW1099-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3180 | PD-274A
01-1"-CCW1101-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3181 | PD-270A
01-1"-CCW1102-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3182 | PD-271A
01-1"-CCW1103-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3183 | PD-270A
01-1"-CCW1106-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3184 | PD-271A
01-1"-CCW1109-1BAB2A | CCW PUMP SKID DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3185 | PD-270A
01-1"-CCW1159-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3186 | PD-271A
01-1"-CCW1186-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3187 | PD-271A
01-1"-CCW1187-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3188 | PD-271A
01-1"-CCW1208-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3189 | PD-272A
01-1"-CCW1222-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3190 | PD-272A
01-1"-CCW1242-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3191 | PD-272A
01-1"-CCW1310-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3192 | PD-273A
01-1"-CCW1320-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3193 | PD-273A
01-1"-CMG1008-1BAA2A | H2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 1 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3194 | PD-571
01-1"-CMG1010-1BCB6A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 1 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3195 | PD-571
01-1"-CMG1016-1BCB6A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 1 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3196 | PD-571
01-1"-CMG1018-1BCB6A | PSV INLET | 1 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 1 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3197 | PD-571
01-1"-CMG1024-1DCA1A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1DCA1A | CO2 | 1 | 500 | 115 | S-40S | 400 | 350 | 242 | 600 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3198 | PD-571
01-1"-CMG1025-1BCB3A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCB3A | CO2 | 1 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3199 | PD-571
01-1"-CMG1026-1BCB3A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCB3A | CO2 | 1 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3200 | PD-571
01-1"-CMG1101-1BCA1A | N2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 1 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3201 | PD-570
01-1"-CMG1102-1BCA1A | N2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 1 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3202 | PD-570
01-1"-CMG1116-1BCA1A | PSV INLET | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 1 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3203 | PD-570
01-1"-CMG1126-1BCA1A | PSV INLET | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 1 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3204 | PD-570
01-1"-CMG4028-1BCB6A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 1 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3205 | PD-571
01-1"-CND1002-1EAA2A-1.0 "MIC | ST HOOD SPRAY VALVE REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3206 | PD-052A
01-1"-CND1003-1EAA2A-1.0 "MOH | CND TO IP BFW FILL PSV INLET | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3207 | PD-062A
01-1"-CND1004-1BAA2A-1.0 "MOC | CND TO IP BFW FILL PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3208 | PD-062A
01-1"-CND1018-1BAA2A-1.0 "MOI | CND PUMP SUCTION PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3209 | PD-051A
01-1"-CND1022-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP CAN VENT TO ACC | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3210 | PD-051A;PD-050A
01-1"-CND1030-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP CAN VENT TO ACC | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3211 | PD-051A;PD-050A
01-1"-CND1044-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE IRON FILTER DRAIN REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3212 | PD-052A
01-1"-CND1053-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL SUPPLY REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3213 | PD-051A
01-1"-CND1055-1EAA2A-1.0 "MIC | GSC VENT | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3214 | PD-052A
01-1"-CND1056-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3215 | PD-052A
01-1"-CND1057-1BAA2A-1.0 "MOI | CND PUMP SUCTION PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3216 | PD-051A
01-1"-CND1058-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3217 | PD-052A
01-1"-CND1059-1BAA2A-1.0 "MOI | CND PUMP SUCTION PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3218 | PD-051A
01-1"-CND1064-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3219 | PD-052A
01-1"-CND1065-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL SUPPLY REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3220 | PD-051A
01-1"-CND1078-1EAA2A-1.0 "MIC | GSC VENT | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3221 | PD-052A
01-1"-CND1081-1EAA2A-1.0 "MIC | GSC DRAIN | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3222 | PD-052A
01-1"-CND1084-1EAA2A-1.0 "MIC | GSC DRAIN | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3223 | PD-052A
01-1"-CND1091-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL SUPPLY REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3224 | PD-051A
01-1"-CND1098-1EAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3225 | PD-053A
01-1"-CND1111-1BCA2A-1.0 "MOH | PSV INLET | 1 | CND | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3226 | PD-052A
01-1"-CND1112-1BAA2A-1.0 "MOH | DWS TO CND PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3227 | PD-052A
01-1"-CND1131-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP CAN VENT TO ACC | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3228 | PD-051A;PD-050A
01-1"-CND1155-1BAA2A-1.0 "MOC | CND TO HP BFW FILL PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3229 | PD-061A
01-1"-CND1156-1EAA2A-1.0 "MOH | CND TO HP BFW FILL PSV INLET | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3230 | PD-061A
01-1"-CND1181-1EAA2A-1.0 "MIC | GLAND STEAM DSH SPRAY SUPPLY | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3231 | PD-300A;PD-052A
01-1"-CND1221-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER LOOP PSV INLET | 1 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3232 | PD-054A
01-1"-CND1303-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3233 | PD-056A
01-1"-CND1306-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3234 | PD-056A
01-1"-CND1309-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3235 | PD-056A
01-1"-CND1312-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3236 | PD-056A
01-1"-CND1315-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3237 | PD-056A
01-1"-CND1320-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 1 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3238 | PD-056A
01-1"-CND1321-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 1 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3239 | PD-056A
01-1"-CND1322-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 1 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3240 | PD-056A
01-1"-CND1325-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 1 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3241 | PD-056A
01-1"-CND1326-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3242 | PD-056A
01-1"-CND1327-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3243 | PD-056A
01-1"-CND1328-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3244 | PD-056A
01-1"-CND1329-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3245 | PD-056A
01-1"-CND1330-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3246 | PD-056A
01-1"-CND1331-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3247 | PD-056A
01-1"-CND1333-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3248 | PD-056A
01-1"-CND1334-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3249 | PD-056A
01-1"-CND1335-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3250 | PD-056A
01-1"-CND1336-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3251 | PD-056A
01-1"-CND1415-1EAA1A-1.0 "MOH | LP BYPASS VALVE SPRAY SUPPLY TO DSH | 1 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 790 | 310 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 298 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3252 | PD-040A
01-1"-CND1459-1EAA2A-1.0 "MIC | LP BYPASS VALVE SPRAY SUPPLY | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3253 | PD-040A
01-1"-CND1928-1EAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM DSH SPRAY VALVE REDUCER | 1 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 790 | 310 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 298 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3254 | PD-300A
01-1"-CND2000-1BAA2A | INSTRUMENT/VENT/DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 1 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3255 | PD-053A
01-1"-CND3002-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 1 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3256 | PD-395
01-1"-CND3006-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 1 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3257 | PD-395
01-1"-CND3007-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 1 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3258 | PD-395
01-1"-CND3008-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 1 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3259 | PD-395
01-1"-CND3009-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 1 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3260 | PD-395
01-1"-CND4008-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3261 | PD-056A
01-1"-CRH1044-1EBB1A-3.0 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3262 | PD-030A
01-1"-CRH1045-1EBB1A-3.0 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3263 | PD-030A
01-1"-CRH1046-1EBB1A-3.0 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3264 | PD-030A
01-1"-CRH1047-1EBB1A-3.0 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3265 | PD-030A
01-1"-CRH1048-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3266 | PD-030A
01-1"-CRH1049-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3267 | PD-030A
01-1"-CRH1052-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3268 | PD-030A
01-1"-CRH1053-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3269 | PD-030A
01-1"-CRH1055-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3270 | PD-031A
01-1"-CRH1056-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3271 | PD-031A
01-1"-CRH1057-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3272 | PD-031A
01-1"-CRH1058-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3273 | PD-031A
01-1"-CTP1000-1EAA1A-1.0 "EOI | UNIT 1 ECA FILTER DRAIN | 1 | CTP | 1EAA1A | Air/Water | 1 | 682 | 482 | S-80 | 614 | 0 | 0 | IST | IST | 470 | 212 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3274 | PD-336A
01-1"-CTP1004-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 1 GENERATOR VAPOR EXTRACTOR DISCHARGE LOOP SEAL | 1 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3275 | PD-334A
01-1"-CTP1005-1EAA1A-1.0 "EOI | UNIT 1 COMBUSTOR INLET AG DRAIN | 1 | CTP | 1EAA1A | Air/Water | 1 | 682 | 482 | S-80 | 614 | 0 | 0 | IST | IST | 470 | 51 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3276 | PD-336A;PD-335A
01-1"-CTP1006-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 1 GENERATOR VAPOR EXTRACTOR SUCTION DRAIN | 1 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3277 | PD-334A
01-1"-CTP1008-1BCA1A-1.0 "MII | JACKING OIL PUMP SKID DRAIN | 1 | CTP | 1BCA1A | Oil | 1 | 15 | 194 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 3278 | PD-334A
01-1"-CTP1009-1BCA1A | UNIT 1 TCA LINE PURGE DRAIN | 1 | CTP | 1BCA1A | Air/Water | 1 | 15 | 140 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 125 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3279 | PD-335A
01-1"-CTP1010-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 EVAP COOLER PSV | 1 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3280 | PD-333A
01-1"-CTP1017-1EAA1A-1.5 "EII | UNIT 1 COMBUSTOR INLET AG DRAIN | 1 | CTP | 1EAA1A | Air/Water | 1 | 682 | 482 | S-80 | 614 | 0 | 0 | IST | IST | 470 | 51 | 32 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3281 | PD-335A
01-1"-CTP1019-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 1 EVAP COOLER LOOP SEAL FILL | 1 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3282 | PD-333A
01-1"-CTP1021-1BCA2A | CT CASING COOLING AIR PIPING PSV DISCHARGE | 1 | CTP | 1BCA2A | AIR | 1 | 145 | 212 | S-40S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3283 | PD-336A
01-1"-CTP1028-1FBB1A-3.5 "EII | UNIT 1 ANTI-ICING SUPPLY VALVE UPSTREAM DRAIN | 1 | CTP | 1FBB1A | Air/Water | 1 | 406 | 1040 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EII | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3284 | PD-336A
01-1"-CTP1029-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 1 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 2 FILL | 1 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3285 | PD-333A
01-1"-CTP1030-1FBB1A-3.5 "EII | UNIT 1 ANTI-ICING SUPPLY VALVE A DOWNSTREAM DRAIN | 1 | CTP | 1FBB1A | Air/Water | 1 | 406 | 1040 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EII | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3286 | PD-336A
01-1"-CTP1032-1BBA1A-2.0 "EOI | UNIT 1 FLASH PIPE SILENCER DRAIN | 1 | CTP | 1BBA1A | Air/Water | 1 | 74 | 820 | S-80 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 805 | 212 | 32 | EOI | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3287 | PD-336A
01-1"-CTP1039-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 1 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 2 FILL | 1 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3288 | PD-333A
01-1"-CTP1041-1DAA1A-1.5 "EOI | UNIT 1 ECA DRAIN (B) | 1 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 1 | 406 | 662 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 650 | 212 | 32 | EOI | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3289 | PD-336A;PD-335A
01-1"-CTP1042-1DAA1A-1.0 "EOI | UNIT 1 ECA MIST SEPARATOR DRAIN (B) | 1 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 1 | 406 | 392 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 380 | 212 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3290 | PD-336A;PD-335A
01-1"-CTP1048-1DAA1A-2.0 "EII | UNIT 1 COOLING AIR FILTER DRAIN | 1 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 1 | 15 | 662 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 650 | 212 | 32 | EII | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3291 | PD-336A;PD-335A
01-1"-CTP1049-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 1 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 3 FILL | 1 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3292 | PD-333A
01-1"-CTP1057-1DAA1A-1.5 "EOI | UNIT 1 TCA HIGH TEMP DRAIN (B) | 1 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 1 | 406 | 752 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 740 | 185 | 32 | EOI | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3293 | PD-336A;PD-335A
01-1"-CTP1070-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 1 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 4 FILL | 1 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3294 | PD-333A
01-1"-CTP1071-1DAA1A-1.0 "EOI | UNIT 1 TCA LOW TEMP DRAIN (B) | 1 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 1 | 406 | 509 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 495 | 185 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3295 | PD-336A;PD-335A
01-1"-CTP1078-1FBB1A-3.5 "EII | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1 | CTP | 1FBB1A | Air/Water | 1 | 406 | 1040 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EII | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3296 | PD-336A
01-1"-DWS1002-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 PHOSPHATE DILUTION SUPPLY | 1 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3297 | PD-520A;PD-411
01-1"-DWS1004-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 SAMPLE PANEL SUPPLY | 1 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3298 | PD-500A;PD-411
01-1"-DWS1010-1BCA2A | UNIT 1 CALCITE FILTER CO2 INJECTION MODULE SUPPLY | 1 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3299 | PD-333A
01-1"-DWS1011-1BCA2A | UNIT 1 CALCITE FILTER SUPPLY | 1 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3300 | PD-333A
01-1"-FGS1001-1BAA2A | N2 PURGE | 1 | FGS | 1BAA2A | Nitrogen | 1 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3301 | PD-657A
01-1"-FGS1003-1BCD1A-2.5 "EII | CT VENT | 1 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 788 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 778 | 84 | -20 | EII | 2.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3302 | PD-657A
01-1"-FGS1004-1BCD1A-2.0 "EII | CT VENT | 1 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EII | 2.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3303 | PD-657A
01-1"-FGS1006-1BCD1A-2.0 "EII | CT VENT | 1 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EII | 2.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3304 | PD-657A
01-1"-FGS1025-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER VENT/DRAIN | 1 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3305 | PD-656A
01-1"-FGS1027-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER VENT/DRAIN | 1 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3306 | PD-656A
01-1"-FGS1036-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER PSV | 1 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3307 | PD-656A
01-1"-FGS1037-1BAA1A | SILENCER DRAIN | 1 | FGS | 1BAA1A | Natural Gas | 1 | 50 | 698 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3308 | PD-656A
01-1"-FGS1074-1EAL1A-1.0 "EOC | N2 PURGE | 1 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3309 | PD-657A
01-1"-FGS1092-1ECD1A-1.0 "EOC | PURGE CREDIT PIPING | 1 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3310 | PD-657A
01-1"-FGS1094-1ECD1A-1.0 "EOC | PURGE CREDIT PIPING | 1 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3311 | PD-657A
01-1"-FGS1095-1BCD1A-1.5 "EOC | PURGE CREDIT VENT | 1 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 440 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 428 | 84 | -20 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3312 | PD-657A
01-1"-INA1007-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3313 | PD-552
01-1"-INA1015-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3314 | PD-553
01-1"-INA1025-1KFD1A | AG TO UNIT 1 ACC CONDENSATE RECEIVER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3315 | PD-559;PD-557
01-1"-INA1026-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3316 | PD-557
01-1"-INA1027-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3317 | PD-557
01-1"-INA1028-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3318 | PD-557
01-1"-INA1029-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3319 | PD-557
01-1"-INA1030-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3320 | PD-557
01-1"-INA1033-1KFD1A | AG EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3321 | PD-552
01-1"-INA1042-1KFD1A | AG HEADER TO UNIT 1 BLOWDOWN AREA STUB-UP | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3322 | PD-558;PD-552
01-1"-INA1044-1BCD2A | PSV OUTLET | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3323 | PD-552
01-1"-INA1045-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3324 | PD-559;PD-557
01-1"-INA1048-1BCD2A | PSV OUTLET | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3325 | PD-552
01-1"-INA1068-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3326 | PD-557
01-1"-INA1074-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3327 | PD-557
01-1"-INA1076-1KFD1A | AG TO UNIT 1 HRSG PIPE RACK | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3328 | PD-559;PD-557
01-1"-INA1083-1BCD2A | PSV OUTLET | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3329 | PD-559
01-1"-INA1085-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3330 | PD-557
01-1"-INA1086-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3331 | PD-552
01-1"-INA1087-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3332 | PD-557
01-1"-INA1092-1KFD1A | AG EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3333 | PD-552
01-1"-INA1094-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3334 | PD-559
01-1"-INA1095-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3335 | PD-557
01-1"-INA1100-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3336 | PD-559
01-1"-INA1101-1KFD1A | AG EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3337 | PD-552
01-1"-INA1103-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3338 | PD-557
01-1"-INA1107-1BCD2A | PSV OUTLET | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3339 | PD-552
01-1"-INA1108-1BCD2A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3340 | PD-552
01-1"-INA1109-1ECD1A-1.0 "EOI | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1ECD1A | AIR | 1 | 682 | 482 | S-40S | 614 | 90 | 60 | 818.4 | Pneumatic | 470 | 84.7 | -25 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 3341 | PD-552
01-1"-INA1111-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3342 | PD-552
01-1"-INA1113-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3343 | PD-552
01-1"-INA1114-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3344 | PD-552
01-1"-INA1116-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3345 | PD-552
01-1"-INA1117-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3346 | PD-558;PD-552
01-1"-INA1121-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3347 | PD-552
01-1"-INA1150-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3348 | PD-558
01-1"-INA1153-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3349 | PD-558
01-1"-INA1278-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3350 | PD-558
01-1"-INA1304-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3351 | PD-558
01-1"-INA1311-1KFD1A | AG SUPPLY BRANCH | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3352 | PD-558
01-1"-INA1461-1KFD1A | AG TO UNIT 1 HRSG AREA EAST OF ACC ELECTRICAL ENCLOSURE USERS | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3353 | PD-559;PD-557
01-1"-INA1474-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3354 | PD-559
01-1"-INA1501-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3355 | PD-552
01-1"-INA1542-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3356 | PD-552
01-1"-INA1544-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3357 | PD-552
01-1"-INA1545-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3358 | PD-552
01-1"-INA1548-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3359 | PD-552
01-1"-INA1549-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3360 | PD-552
01-1"-INA1550-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3361 | PD-552
01-1"-INA1552-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 BLOWDOWN AREA STUB-UP | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3362 | PD-552
01-1"-INA1573-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3363 | PD-553
01-1"-INA1575-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3364 | PD-553
01-1"-INA1655-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3365 | PD-557
01-1"-INA1658-1KFB1A | AG TO UNIT 1 HRSG AREA EAST OF ACC ELECTRICAL ENCLOSURE USERS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3366 | PD-557
01-1"-INA1660-1KFB1A | AG TO UNIT 1 HRSG PIPE RACK | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3367 | PD-557
01-1"-INA1672-1KFB1A | AG TO UNIT 1 DUCT BURNER REGULATION SKID | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3368 | PD-557
01-1"-INA1674-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 03 STUB-UP | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3369 | PD-557
01-1"-INA1685-1KFB1A | AG TO UNIT 1 ACC CONDENSATE RECEIVER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3370 | PD-557
01-1"-INA1686-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3371 | PD-557
01-1"-INA1688-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3372 | PD-558
01-1"-INA1692-1BCD2A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3373 | PD-558
01-1"-INA4013-1KFD1A | CONNECTION TO GT ENCLOSURE | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3374 | PD-552
01-1"-INA4015-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3375 | PD-552
01-1"-INA4018-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3376 | PD-552
01-1"-LPS1404-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3377 | PD-041A
01-1"-LPS1405-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3378 | PD-041A
01-1"-LPS1406-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3379 | PD-041A
01-1"-LPS1407-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3380 | PD-041A
01-1"-LPS1408-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3381 | PD-040A
01-1"-LPS1409-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3382 | PD-040A
01-1"-LPS1410-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3383 | PD-040A
01-1"-LPS1411-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3384 | PD-040A
01-1"-LPS1453-1DAA1A-2.0 "EIC | BYPASS VALVE WARMING LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3385 | PD-040A
01-1"-STP1008-1BAA1A-1.0 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 100 | 392 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3386 | PD-300A
01-1"-STP1013-1BAB1A-1.5 "EOH | HP DRAINS TANK SILENCER DRAIN | 1 | STP | 1BAB1A | Water | 1 | 50 | 240 | S-80 | 7.8 | 4.8 | 0 | IST | IST | 226.3 | 219.4 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3387 | PD-304A
01-1"-STP1015-1BAA1A-2.0 "EII | GLAND STEAM PSV OUTLET LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EII | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3388 | PD-300A
01-1"-STP1023-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3389 | PD-302A
01-1"-STP1024-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3390 | PD-302A
01-1"-STP1025-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3391 | PD-302A
01-1"-STP1028-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3392 | PD-302A
01-1"-STP1032-1DAA1A-2.0 "EIC | GLAND STEAM HEADER DRAIN | 1 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3393 | PD-300A
01-1"-STP1033-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3394 | PD-302A
01-1"-STP1038-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3395 | PD-302A
01-1"-STP1039-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EMERGENCY LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3396 | PD-302A
01-1"-STP1047-1FBD1A-3.5 "EIC | COMBINED REHEAT VALVE SEAT DRAIN | 1 | STP | 1FBD1A | Steam/Water | 1 | 624 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3397 | PD-304A;PD-303A
01-1"-STP1048-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER DRAIN | 1 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3398 | PD-306A
01-1"-STP1049-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3399 | PD-302A
01-1"-STP1050-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3400 | PD-302A
01-1"-STP1053-1BAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM CONDENSER STEAM TRAP DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3401 | PD-302A
01-1"-STP1054-1DBB1A-3.5 "EIC | LP STEAM LEAK OFF LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 15 | 1076 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3402 | PD-302A
01-1"-STP1055-1DBB1A-3.5 "EIC | LP STEAM LEAK OFF LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 15 | 1076 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3403 | PD-302A
01-1"-STP1059-1BAA1A-2.0 "EII | GLAND STEAM PSV OUTLET LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EII | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3404 | PD-300A
01-1"-STP1062-1BAA1A-2.0 "EIC | GLAND STEAM RETURN LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3405 | PD-302A
01-1"-STP1064-1FBD1A-3.5 "EIC | IP STEAM TO TURBINE DRAIN DOWNSTREAM OF CRV | 1 | STP | 1FBD1A | Steam/Water | 1 | 624 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3406 | PD-305A;PD-303A
01-1"-STP1066-1FBD1A-3.5 "EIC | COMBINED REHEAT VALVE SEAT DRAIN | 1 | STP | 1FBD1A | Steam/Water | 1 | 624 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3407 | PD-303A
01-1"-STP1067-1BAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM CONDENSER STEAM TRAP EQUALIZING | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3408 | PD-302A
01-1"-STP1068-1DAA1A-2.0 "EIC | LP STEAM STRAINER DRAIN | 1 | STP | 1DAA1A | Steam/Water | 1 | 131 | 697 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3409 | PD-304A;PD-303A
01-1"-STP1069-1DAA1A-2.0 "EIC | LP STEAM TO TURBINE DRAIN DOWNSTREAM OF LPSV | 1 | STP | 1DAA1A | Steam/Water | 1 | 131 | 697 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3410 | PD-305A;PD-303A
01-1"-STP1070-1BAA1A-2.0 "EIC | GLAND STEAM RETURN LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3411 | PD-302A
01-1"-STP1076-1DAA1A-2.0 "EIC | GLAND STEAM HEADER DRAIN | 1 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3412 | PD-305A;PD-300A
01-1"-STP1096-1BAA1A-1.0 "MIC | LP CASING DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3413 | PD-301A
01-1"-STP1103-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER DRAIN | 1 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3414 | PD-306A
01-1"-STP1108-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER DRAIN | 1 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3415 | PD-306A
01-1"-STP1114-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER DRAIN | 1 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3416 | PD-306A
01-1"-STP1115-1BAA1A-1.0 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR DRAIN RO BYPASS | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 100 | 392 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3417 | PD-300A
01-1"-STP1137-1BAA1A-1.0 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 100 | 392 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3418 | PD-305A;PD-300A
01-1"-STP1403-1DAA1A-2.0 "EIC | LP STEAM TO TURBINE DRAIN DOWNSTREAM OF LPCV | 1 | STP | 1DAA1A | Steam/Water | 1 | 131 | 697 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3419 | PD-303A
01-1"-STP1655-1DAA1A-2.0 "EIC | VENT/DRAIN.INSTRUMENT | 1 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3420 | PD-300A
01-1"-SWS1015-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3421 | PD-395;PD-056A
01-1"-SWS1018-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3422 | PD-395;PD-056A
01-1"-SWS1020-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3423 | PD-395;PD-056A
01-1"-SWS1021-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3424 | PD-395;PD-056A
01-1"-SWS1022-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3425 | PD-395;PD-056A
01-1"-SWS1031-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN SUMP PUMP BEARING FLUSH | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3426 | PD-090A
01-1"-WDR1002-1BGG1A-1.0 "MOH | OIL/WATER ANALYZER PANEL DRAIN | 1 | WDR | 1BGG1A | Water | 1 | 15 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 70 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3427 | PD-960A
01-1.5"-AXS1514-1DAA1A-1.5 "EIC | PSV INLET | 1.5 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3428 | PD-123A
01-1.5"-BFW1022-1DAA1A-1.0 "EOH | BFP SUCTION PSV INLET | 1.5 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3429 | PD-060A
01-1.5"-BFW1024-1DAA1A-1.0 "EOH | BFP SUCTION PSV INLET | 1.5 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3430 | PD-060A
01-1.5"-BFW1030-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3431 | PD-061A
01-1.5"-BFW1031-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3432 | PD-061A
01-1.5"-BFW1032-1BAA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3433 | PD-060A
01-1.5"-BFW1051-1BAA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3434 | PD-060A
01-1.5"-BFW1054-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3435 | PD-061A
01-1.5"-BFW1058-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3436 | PD-061A
01-1.5"-BFW1146-1EAA1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET CONDENSATE RETURN PSV INLET | 1.5 | BFW | 1EAA1A | Water | 1 | 790 | 589 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3437 | PD-053A
01-1.5"-CCW1012-1BAB2A | RETURN FROM CONTROL OIL UNIT | 1.5 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3438 | PD-275A
01-1.5"-CCW1031-1BAB2A | SUPPLY TO CONTROL OIL UNIT | 1.5 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3439 | PD-275A
01-1.5"-CMG0108-1BAA1U | H2 SUPPLY | 1.5 | CMG | 1BAA1U | HYDROGEN | 1 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3440 | PD-571
01-1.5"-CMG1008-1BAA2A | H2 SUPPLY | 1.5 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 1 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3441 | PD-571
01-1.5"-CMG1013-1BAA2A | H2 SUPPLY | 1.5 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 1 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3442 | PD-571
01-1.5"-CND1002-1EAA2A-1.0 "MIC | ST HOOD SPRAY SUPPLY | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3443 | PD-052A
01-1.5"-CND1004-1BAA2A-1.0 "MOC | CND TO IP BFW FILL PSV DISCHARGE | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3444 | PD-062A;PD-061A
01-1.5"-CND1043-1EAA2A-1.0 "MIC | ST HOOD SPRAY VALVE BYPASS | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3445 | PD-052A
01-1.5"-CND1045-1EAA2A-1.0 "MIC | STRAINER DRAIN | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3446 | PD-052A
01-1.5"-CND1046-1EAA2A-1.0 "MIC | STRAINER DRAIN | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3447 | PD-052A
01-1.5"-CND1047-1EAA2A-1.0 "MIC | STRAINER DRAIN | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3448 | PD-052A
01-1.5"-CND1048-1EAA2A-1.0 "MIC | STRAINER DRAIN | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3449 | PD-052A
01-1.5"-CND1049-1EAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3450 | PD-304A
01-1.5"-CND1080-1EAA2A-1.0 "MOH | LP BYPASS VALVE SPRAY SUPPLY | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3451 | PD-040A
01-1.5"-CND1112-1BAA2A-1.0 "MOH | PSV OUTLET | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3452 | PD-052A
01-1.5"-CND1155-1BAA2A-1.0 "MOC | CND TO HP BFW FILL PSV DISCHARGE | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3453 | PD-061A
01-1.5"-CND1180-1DAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK QUENCH CV BYPASS | 1.5 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-80 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3454 | PD-304A
01-1.5"-CND1190-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV INLET | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3455 | PD-052A
01-1.5"-CND1191-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV INLET | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3456 | PD-052A
01-1.5"-CND1202-1EAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK SPRAY VALVE REDUCER | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3457 | PD-304A
01-1.5"-CND1223-1BAA2A-1.0 "MOC | ECA COOLER LOOP PSV OUTLET | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3458 | PD-054A
01-1.5"-CND1302-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3459 | PD-056A
01-1.5"-CND1305-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3460 | PD-056A
01-1.5"-CND1308-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3461 | PD-056A
01-1.5"-CND1311-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3462 | PD-056A
01-1.5"-CND1314-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3463 | PD-056A
01-1.5"-CND1415-1EAA1A-1.0 "MOH | LP BYPASS VALVE SPRAY SUPPLY TO DSH | 1.5 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 790 | 310 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 298 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3464 | PD-040A
01-1.5"-CND1459-1EAA2A-1.0 "MIC | LP BYPASS VALVE SPRAY SUPPLY | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3465 | PD-052A;PD-040A
01-1.5"-CND2000-1BAA2A | INSTRUMENT/VENT/DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 1 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3466 | PD-053A
01-1.5"-CTP1008C-1BCA1A-1.0 "MII | JACKING OIL PUMP DRAIN FLEX HOSE | 1.5 | CTP | 1BCA1A | Oil | 1 | 15 | 194 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | N/A | 3467 | PD-334A
01-1.5"-CTP1018-1BCA1A-1.0 "MII | UNIT 1 CONTROL OIL UNIT DRAIN | 1.5 | CTP | 1BCA1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 3468 | PD-334A
01-1.5"-CTP1024-1BCA2A | UNIT 1 AG OFF LINE WATER WASH SUPPLY DRAIN | 1.5 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3469 | PD-332
01-1.5"-CTP1034-1BCA2A | UNIT 1 AG ON LINE WATER WASH SUPPLY DRAIN | 1.5 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3470 | PD-332
01-1.5"-FGS1125-1EAL1A-1.0 "MOC | FLOW METER INLET (SAMPLE POINT) | 1.5 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 302 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 292 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3471 | PD-655A
01-1.5"-INA1031-1KFD1A | AG TO UNIT 1 CTG BUILDING NORTHWEST | 1.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3472 | PD-559;PD-557
01-1.5"-INA1079-1BCD2A | EQUIPMENT CONNECTION | 1.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3473 | PD-559
01-1.5"-INA1399-1KFD1A | AG TO UNIT 1 CTG BUILDING NORTHWEST | 1.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3474 | PD-559
01-1.5"-INA1668-1KFB1A | AG TO UNIT 1 CTG BUILDING NORTHWEST | 1.5 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3475 | PD-557
01-1.5"-INA1671-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1.5 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3476 | PD-557
01-1.5"-INA4018-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3477 | PD-552
01-1.5"-STP1020-1HBD1A-3.5 "EIC | COMBINED MAIN VALVE SEAT DRAIN | 1.5 | STP | 1HBD1A | Steam/Water | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3478 | PD-304A;PD-303A
01-1.5"-STP1041-1GBB1A-3.5 "EIC | HP STOP VALVE HP STEM LEAK | 1.5 | STP | 1GBB1A | Steam/Water | 1 | 630 | 1073 | S-160 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 1064 | 1063 | 746 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3479 | PD-303A
01-1.5"-STP1060-1GBB1A-3.5 "EIC | HP CONTROL VALVE HP STEM LEAK | 1.5 | STP | 1GBB1A | Steam/Water | 1 | 630 | 1073 | S-160 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 1064 | 1063 | 746 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3480 | PD-303A
01-1.5"-STP1089-1HBD1A-3.5 "EIC | HP STEAM TO TURBINE DRAIN DOWNSTREAM OF CMV | 1.5 | STP | 1HBD1A | Steam/Water | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3481 | PD-305A;PD-303A
01-1.5"-STP1090-1HBD1A-3.0 "EOC | HP STEAM TO TURBINE DRAIN DOWNSTREAM OF CMV | 1.5 | STP | 1HBD1A | Steam/Water | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3482 | PD-305A
01-1.5"-STP1094-1BAA1A-1.0 "MIC | LP BALANCE PIPE-1 DRAIN | 1.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3483 | PD-301A
01-1.5"-STP1095-1BAA1A-1.0 "MIC | LP BALANCE PIPE-2 DRAIN | 1.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3484 | PD-301A
01-1.5"-WDR1102-1BGG1A-1.0 "MOH | PANEL DRAIN | 1.5 | WDR | 1BGG1A | Water | 1 | 15 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 70 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3485 | PD-960A
01-10"-BFW1029-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW HP PUMP DISCHARGE HEADER | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 3486 | PD-061A;PD-060A
01-10"-BFW1039-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW HP PUMP DISCHARGE HEADER | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 3487 | PD-061A
01-10"-BFW1052-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW PUMP B HP DISCHARGE | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 3488 | PD-061A;PD-060A
01-10"-BFW1090-1HAC2A | BFW HP DISCHARGE FE TEMP SPOOL | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 3489 | PD-061A
01-10"-BFW1091-1HAC2A | BFW HP HRSG ECON FE TEMP SPOOL | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 3490 | PD-061A
01-10"-BFW1092-1HAC2A | BFW HP DISCHARGE FE TEMP SPOOL | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 3491 | PD-061A
01-10"-CCW1013-1BAB2A | CCW SYSTEM BALANCING VALVE BYPASS | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3492 | PD-270A
01-10"-CCW1105-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3493 | PD-271A
01-10"-CCW1108-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3494 | PD-271A
01-10"-CCW1111-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3495 | PD-271A
01-10"-CCW1112-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3496 | PD-271A
01-10"-CCW1113-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3497 | PD-271A
01-10"-CCW1114-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3498 | PD-271A
01-10"-CCW1115-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3499 | PD-271A
01-10"-CCW1120-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3500 | PD-271A
01-10"-CCW1123-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3501 | PD-271A
01-10"-CCW1128-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3502 | PD-271A
01-10"-CCW1141-1BAB2A | CCW SYSTEM BALANCING LINE | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3503 | PD-270A
01-10"-CCW1142-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3504 | PD-271A
01-10"-CCW1145-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3505 | PD-271A
01-10"-CCW1160-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3506 | PD-271A
01-10"-CCW1161-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3507 | PD-271A
01-10"-CCW1162-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3508 | PD-271A
01-10"-CCW1163-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3509 | PD-271A
01-10"-CCW1164-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3510 | PD-271A
01-10"-CCW1165-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3511 | PD-271A
01-10"-CCW1167-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3512 | PD-271A
01-10"-CCW1170-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3513 | PD-271A
01-10"-CND1017-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP C DISCHARGE | 10 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3514 | PD-051A
01-10"-CND1027-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP A DISCHARGE | 10 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3515 | PD-051A
01-10"-CND1094-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP B DISCHARGE | 10 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3516 | PD-051A
01-10"-CND1188-1DAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER LP ECON INLET REDUCER | 10 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3517 | PD-053A
01-10"-CRH1101-1EBA1A-4.5 "EOC | CRH TO ACC | 10 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 150 | 950 | S-40 | 130 | -13 | -14.4 | IST | IST | 940 | 250 | 100 | EOC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3518 | PD-030A
01-10"-CRH1102-1EBA1A-4.5 "EIC | CRH TO ACC | 10 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 150 | 950 | S-40 | 130 | -13 | -14.4 | IST | IST | 940 | 250 | 100 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3519 | PD-030A
01-10"-CRH1103-1EBA1A-4.5 "EIC | CRH TO ACC | 10 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 150 | 950 | S-40 | 130 | -13 | -14.4 | IST | IST | 940 | 250 | 100 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3520 | PD-030A
01-10"-CRH1142-1EBB1A-4.5 "EIC | CRH TO ACC | 10 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-60 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3521 | PD-030A
01-10"-CTP0101-1ADA2U | UNIT 1 CT DRAIN UG HEADER WITH ISOLATION | 10 | CTP | 1ADA2U | Water | 1 | 0 | 125 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3522 | PD-332
01-10"-CTP0102-1ADA1U | UNIT 1 CT DRAIN UG HEADER | 10 | CTP | 1ADA1U | Water | 1 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3523 | PD-332
01-10"-CTP0103-1ADA1U | UNIT 1 CT BLADE WASHING AND ECA DRAIN UG RISER | 10 | CTP | 1ADA1U | Water | 1 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3524 | PD-332
01-10"-CTP0104-1ADA1U | UNIT 1 CT DRAIN UG HEADER | 10 | CTP | 1ADA1U | Water | 1 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3525 | PD-332
01-10"-FGS0149-1EAL1U | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 1 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 3526 | PD-654
01-10"-FGS0150-1EAA1U | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAA1U | Natural Gas | 1 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | 40 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 3527 | PD-654
01-10"-FGS0151-1EAL1U | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 1 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 3528 | PD-654
01-10"-FGS1000-1EAL2A-1.0 "MOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 1 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 3529 | PD-654
01-10"-FGS1018-1EAL1A-1.0 "MOC | FLOW METER BYPASS | 10 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 302 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 292 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3530 | PD-655A
01-10"-FGS1026-1EAL1A-1.5 "EOC | GT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3531 | PD-656A
01-10"-FGS1040-1EAL1A-1.5 "EOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3532 | PD-657A;PD-656A
01-10"-FGS1074-1EAL1A-1.5 "EOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3533 | PD-657A
01-10"-FGS1092-1ECD1A-1.5 "EOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3534 | PD-657A
01-10"-FGS1093-1ECD1A-1.5 "EIC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EIC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3535 | PD-657A
01-10"-FGS1125-1EAL1A-1.0 "MOC | GT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 302 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 292 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3536 | PD-656A;PD-655A;PD-654
01-10"-FGS1148-1EAL2A-1.0 "MOC | GT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 1 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3537 | PD-654
01-10"-HPS1003-1HBD2A-6.0 "EIC | DRIP LEG | 10 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | 1.171" min | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3538 | PD-021A
01-10"-HPS1175-1HBD2A-6.0 "EOC | BYPASS PCV INLET | 10 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | 1.171" min | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3539 | PD-020A
01-10"-PDR0102-1ADA1U | DRAINS HEADER TO OWS | 10 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3540 | PD-970
01-10"-PDR0105-1ADA1U | DRAINS HEADER TO OWS | 10 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3541 | PD-970
01-10"-PDR0136-1ADA1U | DRAINS HEADER TO OWS | 10 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3542 | PD-970
01-10"-STP1012-1DBB1A-5.5 "EOC | HP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 50 | 1050 | S-40 | 30 | 15 | 0 | IST | IST | 1040 | 980 | 212 | EOC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3543 | PD-304A
01-10"-STP1021-1BAA1A-1.0 "MII | LP CASING CONDENSER VACUUM OUTLET | 10 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3544 | PD-301A
01-10"-STP1022-1BAA1A-1.0 "MII | LP CASING CONDENSER VACUUM OUTLET | 10 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3545 | PD-301A
01-10"-STP1029-1BAA1A-1.0 "MIC | LP CASING CONDENSER VACUUM OUTLET | 10 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3546 | PD-301A
01-10"-STP1030-1BAA1A-1.0 "MIC | LP CASING CONDENSER VACUUM OUTLET | 10 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3547 | PD-301A
01-10"-STP1036-1BAA1A-3.0 "EIC | GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 10 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3548 | PD-302A
01-10"-STP1044-1DBB1A-5.5 "EIC | IP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 50 | 1055 | S-40 | 10 | 6 | 0 | IST | IST | 1045 | 910 | 212 | EIC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3549 | PD-304A
01-10"-STP1046-1DBB1A-5.5 "EIC | HP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 50 | 1050 | S-40 | 30 | 15 | 0 | IST | IST | 1040 | 980 | 212 | EIC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3550 | PD-304A
01-10"-STP1063-1DBB1A-6.0 "EIC | LP STEAM LEAK TO GLAND STEAM CONDENSER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3551 | PD-302A
01-10"-STP1086-1DBB1A-6.0 "EIC | IP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 50 | 1085 | S-40 | 5 | -7 | -13.4 | IST | IST | 1075 | 665 | 102 | EIC | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3552 | PD-305A
01-10"-STP1087-1DBB1A-6.0 "EOC | IP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 50 | 1085 | S-40 | 5 | -7 | -13.4 | IST | IST | 1075 | 665 | 102 | EOC | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3553 | PD-305A
01-10"-STP1113-1DBB1A-5.5 "EOC | IP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 50 | 1055 | S-40 | 10 | 6 | 0 | IST | IST | 1045 | 910 | 212 | EOC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3554 | PD-304A
01-12"-BFW1019-1DAA1A-1.0 "EOH | BFW PUMP SUCTION | 12 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-STD | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3555 | PD-060A
01-12"-BFW1020-1DAA1A-1.0 "EOH | BFW PUMP A SUCTION | 12 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-STD | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3556 | PD-060A
01-12"-BFW1038-1DAA1A-1.0 "EOH | BFW PUMP B SUCTION | 12 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-STD | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3557 | PD-060A
01-12"-BFW1039-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW HP ECON INLET REDUCER | 12 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | 1.271" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 3558 | PD-061A
01-12"-CCW1105-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3559 | PD-271A
01-12"-CCW1108-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3560 | PD-271A
01-12"-CCW1111-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3561 | PD-271A
01-12"-CCW1112-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3562 | PD-271A
01-12"-CCW1113-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3563 | PD-271A
01-12"-CCW1114-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3564 | PD-271A
01-12"-CCW1115-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3565 | PD-271A
01-12"-CCW1120-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3566 | PD-271A
01-12"-CCW1123-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3567 | PD-271A
01-12"-CCW1125-1BAB2A | ACHE OUTLET HEADER | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3568 | PD-271A
01-12"-CCW1128-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3569 | PD-271A
01-12"-CCW1129-1BAB2A | ACHE INLET HEADER | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3570 | PD-271A
01-12"-CCW1142-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3571 | PD-271A
01-12"-CCW1145-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3572 | PD-271A
01-12"-CCW1160-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3573 | PD-271A
01-12"-CCW1161-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3574 | PD-271A
01-12"-CCW1162-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3575 | PD-271A
01-12"-CCW1163-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3576 | PD-271A
01-12"-CCW1164-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3577 | PD-271A
01-12"-CCW1165-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3578 | PD-271A
01-12"-CCW1167-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3579 | PD-271A
01-12"-CCW1170-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3580 | PD-271A
01-12"-CND1000-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER AFTER IRON FILTERS | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3581 | PD-052A
01-12"-CND1001-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER FROM IRON FILTER TO GSC | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3582 | PD-052A
01-12"-CND1027-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER BEFORE IRON FILTER | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3583 | PD-052A;PD-051A
01-12"-CND1037-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE TO IRON FILTER A | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3584 | PD-052A
01-12"-CND1072-1EAA2A-1.0 "MIC | CONDENSATE HEADER FROM IRON FILTER TO GSC | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3585 | PD-052A
01-12"-CND1088-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE IRON FILTER BYPASS | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3586 | PD-052A
01-12"-CND1185-1EAA2A-1.0 "MIC | CONDENSATE HEADER AFTER GSC | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3587 | PD-053A;PD-052A
01-12"-CND1186-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER ON PIPE RACK BEFORE ECA RETURN | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3588 | PD-053A
01-12"-CND1187-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER AFTER ECA RETURN | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3589 | PD-053A
01-12"-CND1188-1DAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER AFTER LP ECON INLET PCV | 12 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-STD | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3590 | PD-053A
01-12"-CND1900-1EAA2A | TEMPORARY SPOOL FOR GSC BYPASS | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3591 | PD-052A
01-12"-CRH1041-1EBB1A-5.0 "EIC | DRIP LEG | 12 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-XS | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 5.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3592 | PD-030A
01-12"-CRH1063-1EBA1A-4.0 "EOH | DRIP LEG | 12 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 4.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3593 | PD-030A
01-12"-CRH1113-1EBA1A-4.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 12 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 4.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3594 | PD-031A
01-12"-FGS1040-1EAL1A-1.5 "EOC | FROM PERFORMANCE HEATER TO GAS INLET FILTER | 12 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-XS | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3595 | PD-657A;PD-656A
01-12"-FGS1074-1EAL1A-1.5 "EOC | GAS TURBINE FUEL GAS CARTRIDGE FILTER INLET | 12 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-XS | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3596 | PD-657A
01-12"-FGS1077-1BAA2A-2.0 "AS | DUCT BURNER SUPPLY | 12 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 1 | 75 | 130 | S-STD | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3597 | PD-658A
01-12"-FGS1092-1ECD1A-1.5 "EOC | FUEL GAS PURGE CREDIT SHUT OFF VALVE A | 12 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-80S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3598 | PD-657A
01-12"-FGS1093-1ECD1A-2.0 "EIC | FUEL GAS PURGE CREDIT SHUT OFF VALVE A | 12 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-80S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EIC | 2.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3599 | PD-657A
01-12"-LPS1400-1DAA1A-3.0 "EIC | DRIP LEG | 12 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-STD | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3600 | PD-040A
01-12"-LPS1463-1DAA1A-3.0 "EIC | BYPASS INLET | 12 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-STD | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3601 | PD-040A
01-12"-PDR0100-1ADA1U | INLET HEADER TO OWS | 12 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3602 | PD-970;PD-960A
01-12"-PDR0101-1ADA2U | INLET HEADER TO OWS W/VALVE FOR CONSTRUCTION | 12 | PDR | 1ADA2U | OIL/WATER | 1 | 0 | 125 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3603 | PD-960A
01-12"-PDR0153-1ADA1U | ST BUILDING TRENCH TO ST DRAINS TANK PIT | 12 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3604 | PD-972
01-12"-PDR0162-1ADA1U | ST BUILDING TRENCH TO ST DRAIN TANK PIT | 12 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 3605 | PD-972
01-12"-STP1042-1DAA1A-3.5 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE BYPASS | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3606 | PD-300A
01-12"-STP1061-1DAA1A-3.5 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE DISCHARGE | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3607 | PD-300A
01-12"-STP1065-1DAA1A-3.5 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE SUPPLY | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3608 | PD-300A
01-12"-STP1132-1DAA1A-3.5 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE DISCHARGE | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3609 | PD-305A;PD-300A
01-12"-STP1133-1DAA1A-3.0 "EOC | SEAL STEAM DUMP VALVE DISCHARGE | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EOC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3610 | PD-305A
01-12"-STP1136-1DAA1A-3.5 "EIC | HP GLAND STEAM SUPPLY | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3611 | PD-301A;PD-300A
01-12"-STP1652-1BAA1A-3.5 "EII | GLAND STEAM PSV OUTLET | 12 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-STD | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EII | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3612 | PD-300A
01-14"-AXS1933-1BAA1A-2.0 "EOI | PSV OUTLET | 14 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-30 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOI | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3613 | PD-304A;PD-123A
01-14"-CCW0111-1BAB1U | UG SUPPLY TO ST LO COOLER | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3614 | PD-271A
01-14"-CCW0120-1BAB1U | UG RETURN FROM ST LO COOLER | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3615 | PD-270A
01-14"-CCW0125-1BAB1U | UG SUPPLY HEADER TO MULTIPLE USERS | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3616 | PD-271A
01-14"-CCW0128-1BAB1U | UG RETURN FROM GENERATOR COOLER | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3617 | PD-270A
01-14"-CCW0136-1BAB1U | UG RETURN FROM ST LO COOLER | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3618 | PD-270A
01-14"-CCW0137-1BAB1U | UG SUPPLY TO ST LO COOLER | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3619 | PD-271A
01-14"-CCW1020-1BAB2A | RETURN FROM LUBE OIL MODULE | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3620 | PD-273A;PD-270A
01-14"-CCW1132-1BAB2A | GENERATOR HYDROGEN COOLER RETURN HEADER | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3621 | PD-274A;PD-270A
01-14"-CCW1305-1BAB2A | RETURN FROM LUBE OIL MODULE | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3622 | PD-273A;PD-270A
01-14"-CCW1325-1BAB2A | SUPPLY TO LUBE OIL MODULE | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3623 | PD-273A;PD-271A
01-14"-CCW1332-1BAB2A | SUPPLY TO LUBE OIL MODULE | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3624 | PD-273A;PD-271A
01-14"-CCW1662-1BAB2A | GENERATOR HYDROGEN COOLER SUPPLY HEADER | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3625 | PD-274A;PD-271A
01-14"-CND1072-1EAA2A-1.0 "MIC | MAIN CND HEADER REDUCER AT GSC | 14 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3626 | PD-052A
01-14"-CND1185-1EAA2A-1.0 "MIC | MAIN CND HEADER REDUCER AT GSC | 14 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3627 | PD-052A
01-14"-CND1900-1EAA2A | TEMPORARY SPOOL FOR GSC BYPASS | 14 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3628 | PD-052A
01-14"-LPS1466-1DAA1A-3.0 "EIC | HEADER TO STG | 14 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-30 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3629 | PD-041A
01-14"-STP1655-1DAA1A-3.5 "EIC | GLAND STEAM HEADER | 14 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-30 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3630 | PD-300A
01-16"-CCW0124-1BAB1U | UG RISER FROM BALANCING LINE | 16 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3631 | PD-270A
01-16"-CCW1008-1BAB2A | CCW PUMP A DISCHARGE | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3632 | PD-270A
01-16"-CCW1013-1BAB2A | CCW SYSTEM BALANCING VALVE BYPASS | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3633 | PD-270A
01-16"-CCW1023-1BAB2A | CCW PUMP B DISCHARGE | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3634 | PD-270A
01-16"-CCW1125-1BAB2A | ACHE OUTLET HEADER | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3635 | PD-271A
01-16"-CCW1129-1BAB2A | ACHE INLET HEADER | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3636 | PD-271A
01-16"-CCW1141-1BAB2A | CCW SYSTEM BALANCING LINE | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3637 | PD-270A
01-16"-CND0893-1BAA2U-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2U | Water | 1 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | 4.35 | Pneumatic | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.006 | 3638 | PD-053A
01-16"-CND0894-1BAA2U-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2U | Water | 1 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | 4.35 | Pneumatic | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.006 | 3639 | PD-053A
01-16"-CND1882-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3640 | PD-053A
01-16"-CND1890-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3641 | PD-053A
01-16"-CND1891-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3642 | PD-053A
01-16"-CND1892-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3643 | PD-053A
01-16"-CTP1082-1DBA1A-6.0 "EOI | UNIT 1 FLASH PIPE | 16 | CTP | 1DBA1A | Air/Water | 1 | 74 | 1040 | S-30 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOI | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3644 | PD-336A
01-16"-CTP1083-1DBB1A-6.0 "EOH | UNIT 1 FLASH PIPE | 16 | CTP | 1DBB1A | Air/Water | 1 | 74 | 1040 | S-30 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOH | 6.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3645 | PD-336A
01-16"-HPS1010-1HBD2A-6.5 "EOC | HEADER - OUTSIDE | 16 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | 1.712" min | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 6.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3646 | PD-021A;PD-020A
01-16"-HPS1018-1HBD2A-6.5 "EIC | HEADER - INSIDE | 16 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | 1.712" min | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 6.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3647 | PD-021A
01-16"-HRH1111-1FBD1A-6.5 "EIC | DRIP LEG | 16 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-60 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 6.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3648 | PD-034A
01-16"-LPS1465-1DAA1A-3.0 "EOC | HEADER | 16 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-30 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EOC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3649 | PD-040A
01-16"-LPS1466-1DAA1A-3.0 "EIC | HEADER | 16 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-30 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3650 | PD-041A;PD-040A
01-18"-CCW0111-1BAB1U | UG SUPPLY TO ST LO COOLER | 18 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3651 | PD-271A
01-18"-CCW0120-1BAB1U | UG RETURN FROM ST LO COOLER | 18 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3652 | PD-270A
01-18"-CMG1009-1BCB6A-1.0 "MOH | CO2 SUPPLY | 18 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 1 | 200 | 115 | S-10S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 | MOH | 1.0 " | Yes | No | Carbon shall be less than or equal to 0.1% ; Solution heat treated | 93.70.02.006 | 3653 | PD-571
01-18"-CND1006-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION INLET REDUCER | 18 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-STD | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3654 | PD-051A
01-18"-CND1007-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION INLET REDUCER | 18 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-STD | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3655 | PD-051A
01-18"-CND1008-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION INLET REDUCER | 18 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-STD | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3656 | PD-051A
01-18"-CRH1042-1EBB1A-5.5 "EIC | ST TP - UPSTREAM OF NRV | 18 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-60 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3657 | PD-030A
01-2"-AXS1005-1DAA1A-1.0 "EOH | LEVEL INSTRUMENT TAP | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3658 | PD-123A
01-2"-AXS1006-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3659 | PD-122A
01-2"-AXS1008-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3660 | PD-122A
01-2"-AXS1012-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3661 | PD-122A
01-2"-AXS1019-1DAA1A-1.0 "EOH | LEVEL INSTRUMENT TAP | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3662 | PD-123A
01-2"-AXS1020-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE BYPASS | 2 | AXS | 1DAA1A | Water | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3663 | PD-123A
01-2"-AXS1022-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 2 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3664 | PD-123A
01-2"-AXS1023-1DCA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE BYPASS | 2 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 1 | 50 | 470 | S-40S | 30 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3665 | PD-123A
01-2"-AXS1027-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3666 | PD-123A
01-2"-AXS1048-1DAA1A-1.0 "EOH | DA EJECTOR SUPPLY, DOWNSTREAM CONTROL VALVE | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3667 | PD-050A
01-2"-AXS1071-1DAA1A-1.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3668 | PD-123A
01-2"-AXS1124-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3669 | PD-123A
01-2"-AXS1253-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3670 | PD-122A
01-2"-AXS1504-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE | 2 | AXS | 1DAA1A | Water | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3671 | PD-123A
01-2"-AXS1505-1DCA1A-1.0 "EOH | FG STARTUP FEEDWATER HX CONTROL VALVE OUTLET | 2 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 1 | 425 | 470 | S-40S | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3672 | PD-123A
01-2"-AXS1506-1DCA1A-1.0 "EOH | FG STARTUP FEEDWATER HX CONTROL VALVE OUTLET | 2 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 1 | 50 | 470 | S-40S | 30 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3673 | PD-123A
01-2"-AXS1508-1DAA1A-1.0 "EOC | DA EJECTOR SUPPLY, UPSTREAM CONTROL VALVE | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3674 | PD-050A
01-2"-AXS1518-1BAA1A-1.0 "EOI | PSV OUTLET | 2 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 3675 | PD-123A
01-2"-AXS1654-1DAA1A-2.5 "EIC | SEAL STEAM REGULATING VALVE BYPASS | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3676 | PD-300A
01-2"-BDN1030-1BAA1A-1.0 "MOC | HRSG DRAIN COLLECTION FUNNEL DRAIN | 2 | BDN | 1BAA1A | Water | 1 | 50 | 230 | S-80 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3677 | PD-090A
01-2"-BDN1031-1BAA1A-1.0 "MOC | HRSG DRAIN COLLECTION FUNNEL DRAIN | 2 | BDN | 1BAA1A | Water | 1 | 50 | 230 | S-80 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3678 | PD-090A
01-2"-BDN1032-1BAA1A-1.0 "MOC | HRSG DRAIN COLLECTION FUNNEL DRAIN | 2 | BDN | 1BAA1A | Water | 1 | 50 | 230 | S-80 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3679 | PD-090A
01-2"-BDN1033-1BAA1A-1.0 "MOC | HRSG DRAIN COLLECTION FUNNEL DRAIN | 2 | BDN | 1BAA1A | Water | 1 | 50 | 230 | S-80 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3680 | PD-090A
01-2"-BDN1034-1BAA1A-1.0 "MOH | HRSG STACK DRAIN | 2 | BDN | 1BAA1A | Water | 1 | 50 | 230 | S-80 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3681 | PD-090A
01-2"-BFW1008-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET CND RETURN FCV REDUCER | 2 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3682 | PD-064A
01-2"-BFW1009-1FBD1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HRH TA SPRAY | 2 | BFW | 1FBD1A | Water | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 500 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3683 | PD-034A
01-2"-BFW1023-1BAA1A-1.0 "EOC | BFP SUCTION PSV DISCHARGE | 2 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3684 | PD-060A
01-2"-BFW1026-1BAA1A-1.0 "EOC | BFP SUCTION PSV DISCHARGE | 2 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3685 | PD-060A
01-2"-BFW1032-1BAA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 2 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3686 | PD-060A
01-2"-BFW1051-1BAA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 2 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3687 | PD-060A
01-2"-BFW1055-1DAA1A-1.0 "EOH | BFW SUCTION STRAINER AND PSV DRAINS | 2 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3688 | PD-090A;PD-060A
01-2"-BFW1093-1FBB1A-EOH | FG HX OUTLET ACC RECIRC VALVE REDUCER | 2 | BFW | 1FBB1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH |  | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3689 | PD-064A
01-2"-BFW1108-1FAC1A-1.0 "EOH | HRH TA SPRAY CV REDUCER | 2 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3690 | PD-034A
01-2"-BFW1150-1HAC2A-1.0 "EOH | HPS TA SPRAY CV REDUCER | 2 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3691 | PD-020A
01-2"-BFW1408-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW FILL LINE FROM CND | 2 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3692 | PD-062A
01-2"-BFW1608-1HAC2A-1.0 "EOH | HP BFW FILL LINE FROM CND | 2 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3693 | PD-061A
01-2"-BFW1699-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 2 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3694 | PD-124A;PD-062A
01-2"-CCF1004-1BAA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 ENCLOSURE CONTAINMENT DRAIN | 2 | CCF | 1BAA2A | 19% Aqueous Ammonia and Phosphate Solution | 1 | 0 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -20 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3695 | PD-520A
01-2"-CCW0101-1BAB1U | UG PIPING FOR CCW HEAD TANK CONNECTION | 2 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3696 | PD-270A
01-2"-CCW0103-1BAB1U-1.0 "MOH | UG PIPING FOR CCW HEAD TANK CONNECTION | 2 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.002 | 3697 | PD-270A
01-2"-CCW0132-1BAB1U | UG CHEMICAL SHOT FEEDER RETURN | 2 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3698 | PD-270A
01-2"-CCW1001-1BAB2A | SUPPLY TO ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3699 | PD-275A
01-2"-CCW1007-1BAB2A | RETURN FROM ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3700 | PD-275A
01-2"-CCW1010-1BAB2A | SAMPLE PANEL RETURN TO TCU | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3701 | PD-272A
01-2"-CCW1011-1BAB2A | SAMPLE PANEL SUPPLY FROM TCU | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3702 | PD-272A
01-2"-CCW1014-1BAB2A | RETURN FROM ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3703 | PD-275A
01-2"-CCW1017-1BCA3A-1.0 "MOH | HEAD TANK LG INSTRUMENT LINE | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3704 | PD-270A
01-2"-CCW1021-1BAB2A | SUPPLY TO ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3705 | PD-275A
01-2"-CCW1022-1BAB2A | STRAINER DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3706 | PD-270A
01-2"-CCW1026-1BAB2A | STRAINER DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3707 | PD-270A
01-2"-CCW1028-1BCA3A-1.0 "MOH | PROPYLENE GLYCOL FILL LINE | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3708 | PD-270A
01-2"-CCW1029-1BCA3A-1.0 "MOH | HEAD TANK TO RETURN HEADER | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3709 | PD-270A
01-2"-CCW1030-1BCA3A-1.0 "MOH | TANK LEVEL TRANSMITTER CONNECTION | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3710 | PD-270A
01-2"-CCW1040-1BAB2A | HEAD TANK OVERFLOW/DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3711 | PD-270A
01-2"-CCW1041-1BAB2A | HEAD TANK DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3712 | PD-270A
01-2"-CCW1043-1BAB2A | CHEMICAL POT FEEDER INLET | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3713 | PD-270A
01-2"-CCW1044-1BAB2A | CHEMICAL POT FEEDER OUTLET | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3714 | PD-270A
01-2"-CCW1051-1BCA3A-1.0 "MOH | HEAD TANK DRAIN | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3715 | PD-270A
01-2"-CCW1061-1BCA3A-1.0 "MOH | HEAD TANK LG INSTRUMENT LINE | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3716 | PD-270A
01-2"-CCW1185-1BAB2A | ACHE PSV DISCHARGE HEADER | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3717 | PD-271A
01-2"-CCW1205-1BAB2A | SUPPLY TO BFP A COOLER | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3718 | PD-272A
01-2"-CCW1211-1BAB2A | SUPPLY TO BFP B COOLER | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3719 | PD-272A
01-2"-CCW1225-1BAB2A | RETURN FROM BFP B COOLER | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3720 | PD-272A
01-2"-CCW1226-1BAB2A | RETURN FROM BFP A COOLER | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3721 | PD-272A
01-2"-CCW1230-1BAB2A | DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3722 | PD-271A
01-2"-CCW1231-1BAB2A | DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3723 | PD-271A
01-2"-CMG1006-1BCA1A | PSV OUTLET | 2 | CMG | 1BCA1A | CO2/N2 | 1 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3724 | PD-570
01-2"-CMG1016-1BCB6A | CO2 SUPPLY | 2 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 1 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3725 | PD-571
01-2"-CMG1018-1BCB6A | PSV INLET | 2 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 1 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3726 | PD-571
01-2"-CMG1019-1BCA1A-1.0 "MOH | PSV OUTLET | 2 | CMG | 1BCA1A | CO2/N2 | 1 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3727 | PD-571
01-2"-CMG1020-1BAA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 2 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 1 | 15 | 115 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3728 | PD-571
01-2"-CMG1101-1BCA1A | N2 SUPPLY | 2 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 1 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3729 | PD-570
01-2"-CMG1117-1BCA1A | PSV OUTLET | 2 | CMG | 1BCA1A | CO2/N2 | 1 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3730 | PD-570
01-2"-CND1012-1BAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3731 | PD-051A
01-2"-CND1016-1BAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3732 | PD-051A
01-2"-CND1034-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP EQUALIZATION LINE | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3733 | PD-051A;PD-050A
01-2"-CND1036-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP EQUALIZATION LINE | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3734 | PD-051A;PD-050A
01-2"-CND1042-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP DISCHARGE HEADER VENT | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3735 | PD-052A
01-2"-CND1062-1EAA2A-1.0 "MIC | CND TO CRH VENTILATOR SPRAY SUPPLY | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3736 | PD-030A
01-2"-CND1067-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3737 | PD-051A
01-2"-CND1068-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3738 | PD-051A
01-2"-CND1069-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3739 | PD-051A
01-2"-CND1073-1BAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3740 | PD-051A
01-2"-CND1083-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP EQUALIZATION LINE | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3741 | PD-051A;PD-050A
01-2"-CND1095-1DAA2A-1.0 "MIC | CND TO ACC CURTAIN SPRAY AFTER CV | 2 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 475 | 170 | S-80 | 461 | 75 | -15 | 712.5 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3742 | PD-052A
01-2"-CND1113-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 2 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3743 | PD-054A
01-2"-CND1115-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 2 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3744 | PD-054A
01-2"-CND1157-1EAA2A-1.0 "MOH | HRSG DRUM FILL FROM BFW | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3745 | PD-061A;PD-053A
01-2"-CND1159-1EAA2A-1.0 "MOH | HRSG DRUM FILL FROM BFW | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3746 | PD-062A;PD-053A
01-2"-CND1190-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV INLET | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3747 | PD-052A
01-2"-CND1191-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV INLET | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3748 | PD-052A
01-2"-CND1192-1BAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV DISCHARGE | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3749 | PD-052A
01-2"-CND1193-1BAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV DISCHARGE | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3750 | PD-052A
01-2"-CND1200-1EAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH TCV REDUCER | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3751 | PD-305A
01-2"-CND1201-1EAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3752 | PD-305A
01-2"-CND1203-1DAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS AFTER VALVE | 2 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-80 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3753 | PD-305A
01-2"-CND1301-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 1 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3754 | PD-056A
01-2"-CND1304-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 1 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3755 | PD-056A
01-2"-CND1307-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 1 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3756 | PD-056A
01-2"-CND1310-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 1 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3757 | PD-056A
01-2"-CND1313-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 1 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3758 | PD-056A
01-2"-CND1382-1EAA2A-1.0 "MIC | ACC CURTAIN SPRAY VALVE BYPASS | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3759 | PD-052A
01-2"-CND3000-1EAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3760 | PD-051A
01-2"-CND3001-1EAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3761 | PD-051A
01-2"-CND3002-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3762 | PD-395;PD-051A
01-2"-CND3003-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3763 | PD-051A
01-2"-CND3004-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3764 | PD-051A
01-2"-CND3006-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3765 | PD-395
01-2"-CND3007-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3766 | PD-395
01-2"-CND3008-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3767 | PD-395
01-2"-CND3009-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 3768 | PD-395
01-2"-CND4000-1BAA2A | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 1 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3769 | PD-305A;PD-053A
01-2"-CND4000-1BAA2A-MOH | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 1 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 | MOH |  | Yes | No |  | 93.70.02 | 3770 | PD-053A
01-2"-CND4001-1BAA2A | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 1 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3771 | PD-305A;PD-053A
01-2"-CND4001-1BAA2A-MOH | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 1 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 | MOH |  | Yes | No |  | 93.70.02 | 3772 | PD-053A
01-2"-CND4002-1BAA2A-MOH | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 1 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 | MOH |  | Yes | No |  | 93.70.02 | 3773 | PD-305A;PD-053A
01-2"-CND4003-1BAA2A-MOH | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 1 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 | MOH |  | Yes | No |  | 93.70.02 | 3774 | PD-305A;PD-053A
01-2"-CRH1004-1EBA1A-2.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3775 | PD-031A
01-2"-CRH1005-1EBA1A-2.0 "EOC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 423 | 213 | IST | IST | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3776 | PD-090A;PD-031A
01-2"-CRH1024-1EBB1A-3.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3777 | PD-305A;PD-030A
01-2"-CRH1025-1EBB1A-3.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3778 | PD-030A
01-2"-CRH1026-1EBA1A-2.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3779 | PD-030A
01-2"-CRH1032-1EBA1A-2.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 423 | 213 | IST | IST | 766 | 732 | 701 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3780 | PD-304A;PD-030A
01-2"-CRH1041-1EBB1A-3.5 "EIC | DRIP LEG | 2 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3781 | PD-030A
01-2"-CRH1063-1EBA1A-2.0 "EOH | DRIP LEG | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3782 | PD-030A
01-2"-CRH1113-1EBA1A-2.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3783 | PD-031A
01-2"-CRH1132-1EBA1A-2.0 "EOC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 423 | 213 | IST | IST | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3784 | PD-030A
01-2"-CRH1193-1EBA1A-2.5 "EOC | CRH LETDOWN TO AXS | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3785 | PD-124A
01-2"-CTP1003-1EAA1A-1.0 "EOI | UNIT 1 BLADE RING INLET AG DRAIN | 2 | CTP | 1EAA1A | Air/Water | 1 | 682 | 482 | S-80 | 614 | 0 | 0 | IST | IST | 470 | 51 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3786 | PD-336A;PD-335A
01-2"-CTP1011-1BAA1A-1.0 "MOI | UNIT 1 EXHAUST DUCT AG DRAIN | 2 | CTP | 1BAA1A | Water | 1 | 0 | 155 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3787 | PD-332
01-2"-CTP1013-1BCA1A | UNIT 1 EVAP COOLER PSV DISCHARGE | 2 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3788 | PD-333A
01-2"-CTP1016-1EAA1A-1.5 "EII | UNIT 1 BLADE RING INLET AG DRAIN | 2 | CTP | 1EAA1A | Air/Water | 1 | 682 | 482 | S-80 | 614 | 0 | 0 | IST | IST | 470 | 51 | 32 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3789 | PD-335A
01-2"-CTP1023-1BCA2A | UNIT 1 AG OFF LINE WATER WASH SUPPLY | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3790 | PD-332
01-2"-CTP1025-1BCA2A | UNIT 1 AG ON LINE WATER WASH SUPPLY | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3791 | PD-332
01-2"-CTP1033-1BCA2A | UNIT 1 AG ON LINE WATER WASH SUPPLY | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3792 | PD-332
01-2"-CTP1035-1BCA2A | UNIT 1 AG OFF LINE WATER WASH SUPPLY | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3793 | PD-332
01-2"-CTP1045-1BAB1A-1.0 "MII | UNIT 1 SHAFT SEALING OIL EQUIPMENT DRAIN | 2 | CTP | 1BAB1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3794 | PD-334A
01-2"-CTP1045A-1BAB1A-1.0 "MII | UNIT 1 SHAFT SEALING OIL EQUIPMENT DRAIN FLEX HOSE | 2 | CTP | 1BAB1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | N/A | 3795 | PD-334A
01-2"-CTP1046-1DAA1A-2.0 "EOI | UNIT 1 TCA HIGH TEMP DRAIN HEADER AND DRAIN (A) | 2 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 1 | 406 | 752 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 740 | 185 | 32 | EOI | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3796 | PD-336A;PD-335A
01-2"-CTP1050-1DAA1A-1.0 "EOI | UNIT 1 ECA MIST SEPARATOR DRAIN HEADER AND DRAIN (A) | 2 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 1 | 406 | 392 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 380 | 212 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3797 | PD-336A;PD-335A
01-2"-CTP1073-1DAA1A-1.0 "EOI | UNIT 1 TCA LOW TEMP DRAIN HEADER AND DRAIN (A) | 2 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 1 | 406 | 509 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 495 | 185 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3798 | PD-336A;PD-335A
01-2"-CTP1077-1DAA1A-1.5 "EOI | UNIT 1 ECA DRAIN HEADER AND DRAIN (A) | 2 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 1 | 406 | 662 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 650 | 212 | 32 | EOI | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3799 | PD-336A;PD-335A
01-2"-CTP1079-1BAB1A-1.0 "EOI | UNIT 1 FLASH PIPE LOOP SEAL PRIMING CONNECTION | 2 | CTP | 1BAB1A | Water | 1 | 74 | 310 | S-80 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 297 | 212 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3800 | PD-336A
01-2"-CTP1080-1BAB1A-1.0 "MII | UNIT 1 SHAFT SEALING OIL EQUIPMENT VENT | 2 | CTP | 1BAB1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3801 | PD-334A
01-2"-DWS1002-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 PHOSPHATE DILUTION SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3802 | PD-411
01-2"-DWS1003-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 CCW HEAD TANK SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3803 | PD-411;PD-270A
01-2"-DWS1004-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 SAMPLE PANEL SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3804 | PD-411
01-2"-DWS1009-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 15 | 110 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3805 | PD-333A
01-2"-DWS1012-1BCA2A | CALCITE FILTER SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3806 | PD-333A
01-2"-DWS1017-1BCA2A-1.0 "MOH | CONDENSER MAKEUP SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3807 | PD-050A
01-2"-FGS1002-1BCD1A-2.0 "EOI | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 788 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 778 | 84 | -20 | EOI | 2.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3808 | PD-657A
01-2"-FGS1003-1BCD1A-2.5 "EII | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 788 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 778 | 84 | -20 | EII | 2.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3809 | PD-657A
01-2"-FGS1004-1BCD1A-2.5 "EII | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EII | 2.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3810 | PD-657A
01-2"-FGS1006-1BCD1A-2.5 "EII | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EII | 2.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3811 | PD-657A
01-2"-FGS1008-1ECD1A-1.5 "EII | CT VENT | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EII | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3812 | PD-657A
01-2"-FGS1036-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER VENT TO SILENCER | 2 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 3813 | PD-656A
01-2"-FGS1046-1ECD1A-1.0 "EOI | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (B) | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOI | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3814 | PD-657A
01-2"-FGS1047-1BCD1A-1.5 "EOI | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (B) | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 440 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 428 | 84 | -20 | EOI | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3815 | PD-657A
01-2"-FGS1049-1ECD1A-1.0 "EOC | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (B) | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3816 | PD-657A
01-2"-FGS1050-1ECD1A-1.0 "EOC | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (A) | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3817 | PD-657A
01-2"-FGS1056-1ECD1A-1.0 "EOI | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (A) | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOI | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3818 | PD-657A
01-2"-FGS1057-1BCD1A-1.5 "EOI | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (A) | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 440 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 428 | 84 | -20 | EOI | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3819 | PD-657A
01-2"-FGS1078-1ECD1A-1.0 "EOC | CT VENT | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3820 | PD-657A
01-2"-FGS1079-1BCD1A-1.5 "EOI | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EOI | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3821 | PD-657A
01-2"-FGS1080-1ECD1A-1.0 "EOC | CT VENT | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3822 | PD-657A
01-2"-FGS1086-1BCD1A-1.5 "EOI | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EOI | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3823 | PD-657A
01-2"-FGS1088-1BCD1A-1.5 "EOI | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 1 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EOI | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 3824 | PD-657A
01-2"-HPS1001-1HBD2A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3825 | PD-304A;PD-021A
01-2"-HPS1003-1HBD2A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3826 | PD-021A
01-2"-HPS1015-1HBD2A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3827 | PD-021A
01-2"-HPS1174-1HBD2A-3.5 "EOC | WARMING LINE | 2 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3828 | PD-020A
01-2"-HRH1111-1FBD1A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3829 | PD-034A
01-2"-HRH1112-1FBD1A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3830 | PD-034A
01-2"-HRH1113-1FBD1A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3831 | PD-034A
01-2"-HRH1114-1FBD1A-4.0 "EIC | WARMING LINE | 2 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3832 | PD-034A
01-2"-HRH1115-1FBD1A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3833 | PD-304A;PD-034A
01-2"-INA1005-1BCD2A | EQUIPMENT CONNECTION TO UNIT ST DRAINS TANK SUMP | 2 | INA | 1BCD2A | AIR | 1 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 3834 | PD-559
01-2"-INA1007-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3835 | PD-559
01-2"-INA1016-1KFD1A | AG TO UNIT 1 HRSG WEST | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3836 | PD-559;PD-557
01-2"-INA1018-1KFD1A | AG TO UNIT 1 STG BUILDING SOUTHWEST AREA | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3837 | PD-559;PD-557
01-2"-INA1019-1KFD1A | AG TO UNIT 1 STG BUILDING SW AREA USERS | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3838 | PD-559
01-2"-INA1023-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3839 | PD-559;PD-557
01-2"-INA1074-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3840 | PD-557
01-2"-INA1082-1KFD1A | AG HEADER TO UNIT 1 STG BUILDING AREA EAST STUB-UP | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3841 | PD-558;PD-552
01-2"-INA1085-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3842 | PD-557
01-2"-INA1086-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3843 | PD-552
01-2"-INA1087-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3844 | PD-557
01-2"-INA1088-1KFD1A | AG HEADER TO UNIT 1 CT COOLING AREA | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3845 | PD-552
01-2"-INA1091-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3846 | PD-552
01-2"-INA1095-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3847 | PD-557
01-2"-INA1098-1KFD1A | AG HEADER TO UNIT 1 HRSG SOUTHWEST AREA STUB-UP | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3848 | PD-560;PD-557
01-2"-INA1103-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3849 | PD-557
01-2"-INA1277-1KFD1A | AG TO UNIT 1 STG BUILDING | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3850 | PD-558;PD-552
01-2"-INA1462-1KFD1A | AG TO CT UNIT 1 BUILDING VALVES | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3851 | PD-560;PD-557
01-2"-INA1534-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 STG BUILDING AREA EAST STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3852 | PD-552
01-2"-INA1535-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 84 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3853 | PD-552
01-2"-INA1537-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3854 | PD-552
01-2"-INA1539-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3855 | PD-552
01-2"-INA1540-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3856 | PD-552
01-2"-INA1541-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 CT COOLING AREA STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3857 | PD-552
01-2"-INA1542-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3858 | PD-552
01-2"-INA1544-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3859 | PD-552
01-2"-INA1545-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3860 | PD-552
01-2"-INA1548-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3861 | PD-552
01-2"-INA1549-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3862 | PD-552
01-2"-INA1550-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3863 | PD-552
01-2"-INA1552-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 BLOWDOWN AREA STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3864 | PD-552
01-2"-INA1573-1KFB1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3865 | PD-553
01-2"-INA1655-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3866 | PD-557
01-2"-INA1658-1KFB1A | AG TO UNIT 1 HRSG AREA EAST OF ACC ELECTRICAL ENCLOSURE USERS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3867 | PD-557
01-2"-INA1660-1KFB1A | AG TO UNIT 1 HRSG PIPE RACK | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3868 | PD-557
01-2"-INA1662-1KFB1A | AG TO UNIT 1 FGS PERFORMANCE HEATER AREA | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3869 | PD-557
01-2"-INA1663-1KFB1A | AG TO UNIT 1 ST DRAINS TANKS AREA NORTH | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3870 | PD-557
01-2"-INA1664-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 STG BUILDING SOUTHWEST AREA STUB- UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3871 | PD-557
01-2"-INA1669-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 HRSG SOUTHWEST AREA STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3872 | PD-557
01-2"-INA1670-1KFB1A | AG TO UNIT 1 HRSG WEST | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3873 | PD-557
01-2"-INA1671-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3874 | PD-557
01-2"-INA1672-1KFB1A | AG TO UNIT 1 DUCT BURNER REGULATION SKID | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3875 | PD-557
01-2"-INA1674-1KFB1A | AG HEADER TO UTS 03 STUB-UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3876 | PD-557
01-2"-INA1685-1KFB1A | AG TO UNIT 1 ACC CONDENSATE RECEIVER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 3877 | PD-557
01-2"-INA4019-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3878 | PD-552
01-2"-LPS1400-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3879 | PD-040A
01-2"-LPS1401-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3880 | PD-040A
01-2"-LPS1402-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3881 | PD-304A;PD-040A
01-2"-LPS1413-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3882 | PD-041A
01-2"-LPS1429-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3883 | PD-041A
01-2"-LPS1430-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3884 | PD-304A;PD-041A
01-2"-PDR1002-1BAB2A-1.0 "MOH | ST DRAINS TANK PIT SUMP PUMP DISCHARGE | 2 | PDR | 1BAB2A | OIL/WATER | 1 | 50 | 200 | S-80 | 10 | 0 | -10 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3885 | PD-972
01-2"-SMP1011-1DCA3A-3.5 "EOH | UNIT 1 SAMPLE PANEL HP BLOWDOWN HEADER DRAIN | 2 | SMP | 1DCA3A | Water | 1 | 15 | 1097 | S-40S | 1 | 0 | 0 | IST | IST | 1097 | 534 | -25 | EOH | 3.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3886 | PD-500A
01-2"-SMP1013-1DCA3A-3.5 "EOH | UNIT 1 SAMPLE PANEL HP BLOWDOWN HEADER DRAIN | 2 | SMP | 1DCA3A | Water | 1 | 15 | 1097 | S-40S | 1 | 0 | 0 | IST | IST | 1097 | 534 | -25 | EOH | 3.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3887 | PD-500A
01-2"-SMP1014-1BCA5A-1.0 "MOH | UNIT 1 SAMPLE PANEL SINK/WASTE DRAIN | 2 | SMP | 1BCA5A | Water | 1 | 0 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3888 | PD-500A
01-2"-SMP1015-1BCA5A-1.0 "MOH | UNIT 1 SAMPLE PANEL FLOOR DRAIN | 2 | SMP | 1BCA5A | Water | 1 | 0 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3889 | PD-500A
01-2"-SMP1016-1BCA5A-1.0 "MOH | UNIT 1 SAMPLE PANEL LAB SINK DRAIN | 2 | SMP | 1BCA5A | Water | 1 | 0 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3890 | PD-500A
01-2"-SMP1020-1DCA3A-3.5 "EOH | UNIT 1 SAMPLE PANEL HP BLOWDOWN HEADER DRAIN | 2 | SMP | 1DCA3A | Water | 1 | 15 | 1097 | S-40S | 1 | 0 | 0 | IST | IST | 1097 | 534 | -25 | EOH | 3.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 3891 | PD-500A
01-2"-STP1000-1HBD1A-3.5 "EOC | SPARE ON HP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1HBD1A | Steam/Water | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3892 | PD-305A
01-2"-STP1001-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3893 | PD-304A
01-2"-STP1005-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3894 | PD-304A
01-2"-STP1014-1BAB1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3895 | PD-304A
01-2"-STP1016-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3896 | PD-304A
01-2"-STP1017-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3897 | PD-304A
01-2"-STP1019-1BAB1A-1.5 "EOH | HP DRAINS TANK DRAIN | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3898 | PD-304A
01-2"-STP1037-1DAA1A-2.5 "EIC | SPARE ON LP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1DAA1A | Steam/Water | 1 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3899 | PD-304A
01-2"-STP1039-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EMERGENCY LOOP SEAL DRAIN | 2 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3900 | PD-302A
01-2"-STP1041-1GBB1A-4.0 "EIC | HP STEM LEAK TO COLD REHEAT | 2 | STP | 1GBB1A | Steam/Water | 1 | 630 | 1073 | S-160 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 1064 | 1063 | 746 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3901 | PD-303A;PD-030A
01-2"-STP1043-1GBB1A-4.0 "EIC | HP STEM LEAK TO HP DRAINS TANK | 2 | STP | 1GBB1A | Steam/Water | 1 | 630 | 1073 | S-160 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 1064 | 1063 | 746 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3902 | PD-304A;PD-303A
01-2"-STP1045-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EMERGENCY LOOP SEAL DRAIN | 2 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3903 | PD-302A
01-2"-STP1051-1HBD2A-4.0 "EIC | SPARE ON HP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1HBD2A | Steam/Water | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3904 | PD-304A
01-2"-STP1052-1BAB1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3905 | PD-304A
01-2"-STP1053-1BAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM CONDENSER STEAM TRAP DRAIN | 2 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3906 | PD-305A;PD-302A
01-2"-STP1072-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3907 | PD-305A
01-2"-STP1074-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3908 | PD-305A
01-2"-STP1081-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP VENT | 2 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3909 | PD-305A
01-2"-STP1091-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3910 | PD-305A
01-2"-STP1093-1BAA1A-1.0 "MIC | LP CASING DRAIN | 2 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3911 | PD-301A
01-2"-STP1097-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3912 | PD-305A
01-2"-STP1098-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3913 | PD-305A
01-2"-STP1099-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3914 | PD-305A
01-2"-STP1100-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3915 | PD-304A
01-2"-STP1101-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3916 | PD-304A
01-2"-STP1111-1DAA1A-2.0 "EIC | SPARE ON LP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1DAA1A | Steam/Water | 1 | 131 | 697 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3917 | PD-305A
01-2"-STP1112-1EBB1A-3.5 "EIC | SPARE ON IP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1EBB1A | Steam/Water | 1 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3918 | PD-305A
01-2"-STP1116-1BAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM CONDENSER STEAM TRAP BYPASS | 2 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3919 | PD-302A
01-2"-STP1149-1BAB1A-1.0 "MOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3920 | PD-305A
01-2"-STP1189-1BAB1A-1.0 "MOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3921 | PD-305A
01-2"-STP1209-1BAB1A-1.0 "MOH | LP ST DRAINS TANK DRAIN | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3922 | PD-305A
01-2"-STP1431-1GBB1A-4.0 "EIC | SPARE ON IP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1GBB1A | Steam/Water | 1 | 630 | 1073 | S-160 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 1064 | 1063 | 746 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3923 | PD-304A
01-2"-SWS1016-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN SUMP QUENCH | 2 | SWS | 1BAH1A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3924 | PD-090A
01-2"-SWS1180-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC FIN TUBE CLEANING SKID SUPPLY | 2 | SWS | 1BAH1A | Water | 1 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3925 | PD-395;PD-050A
01-2"-WDR0100-1BAB1U | UNIT 1 OWS INLET VENT UG | 2 | WDR | 1BAB1U | Water | 1 | 0 | 125 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3926 | PD-960A
01-2"-WDR1000-1BAB2A | UNIT 1 OWS INLET VENT AG | 2 | WDR | 1BAB2A | Water | 1 | 0 | 125 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 103 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3927 | PD-960A
01-2"-WDR1001-1BAB2A | UNIT 1 OWS MANWAY VENT | 2 | WDR | 1BAB2A | Water | 1 | 0 | 125 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 103 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3928 | PD-960A
01-2"-WDR1003-1BAB2A | UNIT 1 OWS MANWAY VENT | 2 | WDR | 1BAB2A | Water | 1 | 0 | 125 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 103 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3929 | PD-960A
01-2.5"-AXS1057-1DAA1A-1.0 "EOH | ACC SPARGING SUPPLY CONTROL VALVE BYPASS | 2.5 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3930 | PD-050A
01-2.5"-AXS1097-1DAA1A-1.0 "EOC | ACC SPARGING SUPPLY CONTROL VALVE BYPASS | 2.5 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3931 | PD-050A
01-2.5"-BFW1059-1HAC2A-1.0 "EOH | HP BFW REDUCER AT HRSG HP DSH TP | 2.5 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3932 | PD-061A
01-2.5"-BFW1146-1EAA1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET CONDENSATE RETURN PSV INLET REDUCER | 2.5 | BFW | 1EAA1A | Water | 1 | 790 | 589 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3933 | PD-053A
01-2.5"-BFW1149-1HBD1A-1.5 "EOH | HPS TA SPRAY SUPPLY TO DSH | 2.5 | BFW | 1HBD1A | Water | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2400 | 1706 | 856 | 6150 | Water | 659 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 3934 | PD-020A
01-2.5"-BFW1420-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW REDUCER AT HRSG RH DSH TP | 2.5 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3935 | PD-062A
01-2.5"-CND1038-1EAA2A-1.0 "MIC | CURTAIN SPRAY CV REDUCER | 2.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3936 | PD-052A
01-2.5"-CND1200-1EAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH SUPPLY | 2.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3937 | PD-305A;PD-052A
01-2.5"-CND1201-1EAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 2.5 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3938 | PD-305A
01-2.5"-CND1203-1DAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS AFTER VALVE | 2.5 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3939 | PD-305A
01-2.5"-CND1204-1DAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH WATER AFTER CV | 2.5 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3940 | PD-305A
01-2.5"-STP1034-1BAA1A-2.0 "EIC | HP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 2.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3941 | PD-301A
01-2.5"-STP1035-1BAA1A-2.0 "EIC | HP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 2.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3942 | PD-301A
01-2.5"-STP1058-1DBB1A-4.0 "EIC | IP STOP VALVE LP STEM LEAK | 2.5 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3943 | PD-303A
01-2.5"-STP1095-1BAA1A-1.0 "MIC | LP CASING DRAIN | 2.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3944 | PD-305A;PD-301A
01-20"-CCW1006-1BAB2A | CCW RETURN HEADER TO CCW PUMP B | 20 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3945 | PD-270A
01-20"-CCW1015-1BAB2A | CCW RETURN HEADER TO CCW PUMP A | 20 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3946 | PD-270A
01-20"-CCW1125-1BAB2A | ACHE OUTLET HEADER | 20 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3947 | PD-271A
01-20"-CCW1129-1BAB2A | ACHE INLET HEADER | 20 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3948 | PD-271A
01-22"-HPS1008-1EBB1A-4.5 "EOC | BYPASS TRANSITION ZONE | 22 | HPS | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-60 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3949 | PD-020A
01-22"-HPS1151-1EBA1A-4.5 "EOC | BYPASS TO CRH | 22 | HPS | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-60 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3950 | PD-031A;PD-020A
01-22"-HPS1163-1FBD1A-7.5 "EOC | BYPASS MIXING ZONE | 22 | HPS | 1FBD1A | Steam | 1 | 630 | 1097 | S-60 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 7.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3951 | PD-020A
01-24"-CCW0102-1BAB1U | UG ACHE SUPPLY | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3952 | PD-270A
01-24"-CCW0104-1BAB1U | BI-DIRECTIONAL- UG ACHE BYPASS/SUPPLY | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3953 | PD-270A
01-24"-CCW0105-1BAB1U | BI-DIRECTIONAL- UG RISER TO ACHE BYPASS AND BALANCING LINE | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3954 | PD-271A;PD-270A
01-24"-CCW0119-1BAB1U | UG PUMP DISCHARGE HEADER TO ACHE | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3955 | PD-270A
01-24"-CCW0123-1BAB1U | UG ACHE BYPASS | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3956 | PD-270A
01-24"-CCW0124-1BAB1U | UG RETURN HEADER | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3957 | PD-270A
01-24"-CCW0125-1BAB1U | UG SUPPLY HEADER TO MULTIPLE USERS | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3958 | PD-271A
01-24"-CCW0128-1BAB1U | UG RETURN HEADER FROM MULTIPLE USERS | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3959 | PD-270A
01-24"-CCW0131-1BAB1U | UG RETURN HEADER TO CCW PUMP B | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3960 | PD-270A
01-24"-CCW0133-1BAB1U | UG CCW PUMP B DISCHARGE | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3961 | PD-270A
01-24"-CCW0134-1BAB1U | UG RETURN HEADER TO PUMP A | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3962 | PD-270A
01-24"-CCW0135-1BAB1U | BI-DIRECTIONAL- RETURN HEADER TO PUMP A AND PUMP B | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 3963 | PD-270A
01-24"-CCW1006-1BAB2A | CCW RETURN HEADER TO CCW PUMP B | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3964 | PD-270A
01-24"-CCW1008-1BAB2A | CCW PUMP A DISCHARGE | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3965 | PD-270A
01-24"-CCW1015-1BAB2A | CCW RETURN HEADER TO CCW PUMP A | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3966 | PD-270A
01-24"-CCW1023-1BAB2A | CCW PUMP B DISCHARGE | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3967 | PD-270A
01-24"-CCW1122-1BAB2A | BI-DIRECTIONAL LINE FOR ACHE BYPASS AND SYSTEM BALANCING | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3968 | PD-270A
01-24"-CCW1125-1BAB2A | ACHE OUTLET HEADER | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3969 | PD-271A
01-24"-CCW1127-1BAB2A | BYPASS FOR ACHE BYPASS CONTROL VALVE | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3970 | PD-270A
01-24"-CCW1129-1BAB2A | ACHE INLET HEADER | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3971 | PD-271A;PD-270A
01-24"-CCW1141-1BAB2A | ACHE BYPASS | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3972 | PD-270A
01-24"-CND1006-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP B SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3973 | PD-051A
01-24"-CND1007-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP A SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3974 | PD-051A
01-24"-CND1008-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP C SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3975 | PD-051A
01-24"-CND1025-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP A SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3976 | PD-051A;PD-050A
01-24"-CND1125-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP B SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3977 | PD-051A;PD-050A
01-24"-CND1135-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP C SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3978 | PD-051A;PD-050A
01-24"-CRH1042-1EBB1A-5.5 "EIC | HEADER - UPSTREAM OF NRV | 24 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-60 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3979 | PD-030A
01-24"-CRH1043-1EBA1A-4.5 "EIC | HEADER - DOWNSTREAM OF NRV | 24 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3980 | PD-030A
01-24"-CRH1050-1EBA1A-4.5 "EOC | HEADER - DOWNSTREAM OF NRV | 24 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3981 | PD-031A;PD-030A
01-24"-HRH1250-1FBD1A-7.5 "EOC | HEADER | 24 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-60 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EOC | 7.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3982 | PD-034A
01-24"-HRH1265-1FBD1A-7.0 "EIC | BYPASS PCV INLET | 24 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-60 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 7.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3983 | PD-034A
01-24"-HRH1410-1FBD1A-7.0 "EIC | HEADER | 24 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-60 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 7.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3984 | PD-035A;PD-034A
01-24"-LPS1473-1BAA1A-3.5 "EOC | BYPASS TO CONDENSER | 24 | LPS | 1BAA1A | Steam | 1 | 50 | 624 | S-20 | 17 | 4 | -14.4 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EOC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3985 | PD-041A;PD-040A
01-26"-CRH1050-1EBA1A-5.0 "EOC | HEADER - HRSG TP | 26 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | 0.669" min | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 5.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 3986 | PD-031A
01-26"-HRH1410-1FBD1A-7.0 "EIC | TRANSITION SPOOL | 26 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | 1.57" min | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 7.0 " | No | No | 1.57" Wall Thickness | 93.70.02.010 | 3987 | PD-035A
01-3"-AXS1021-1DAA1A | STARTUP SPOOL | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 3988 | PD-123A
01-3"-AXS1047-1DAA1A-2.0 "EOH | ACC SPARGING SUPPLY, DOWNSTREAM CONTROL VALVE | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 3989 | PD-050A
01-3"-AXS1070-1DAA1A-1.5 "EOC | INLET TO SEPARATOR FOR FG STARTUP FEEDWATER HX | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3990 | PD-123A
01-3"-AXS1078-1DAA1A-1.5 "EIC | INLET TO SEPARATOR FOR STEAM SUPERHEATER | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3991 | PD-123A
01-3"-AXS1490-1DAA1A | STARTUP SPOOL | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 3992 | PD-123A
01-3"-AXS1502-1DAA1A-1.5 "EOC | LP EVAPORATOR CONNECTION | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3993 | PD-122A
01-3"-AXS1503-1DAA1A-1.5 "EOC | INLET TO FG STARTUP FEEDWATER HX | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3994 | PD-123A
01-3"-AXS1507-1DAA1A-1.5 "EOC | TO ACC AREA USERS | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3995 | PD-050A
01-3"-AXS1510-1DAA1A-1.5 "EIC | INLET TO STEAM SUPERHEATER | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3996 | PD-123A
01-3"-AXS1511-1DAA1A-3.0 "EIC | SUPERHEATER OUTLET | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 725 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3997 | PD-300A;PD-123A
01-3"-AXS1513-1DAA1A-1.5 "EOC | IP EVAPORATOR CONNECTION | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3998 | PD-122A
01-3"-AXS1515-1BAA1A-1.5 "EII | PSV OUTLET | 3 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 3999 | PD-123A
01-3"-AXS1654-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM REGULATING VALVE BYPASS | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 725 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4000 | PD-300A
01-3"-BDN1034-1BAA1A-1.0 "MOH | HRSG STACK DRAIN | 3 | BDN | 1BAA1A | Water | 1 | 50 | 230 | S-40 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4001 | PD-090A
01-3"-BFW1006-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HPS BYPASS SPRAY | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4002 | PD-062A;PD-020A
01-3"-BFW1009-1FBD1A-1.5 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HRH TA SPRAY | 3 | BFW | 1FBD1A | Water | 1 | 586 | 1096 | S-40 | 500 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4003 | PD-034A
01-3"-BFW1059-1HAC2A-1.0 "EOH | HRSG HP DSH SPRAY SUPPLY | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4004 | PD-061A
01-3"-BFW1064-1HAC2A-1.0 "EOH | BFW TO HP MIN RECIRC | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4005 | PD-061A
01-3"-BFW1066-1HBB1A-1.0 "EOH | BFW MIN RECIRC CV REDUCER | 3 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4006 | PD-061A
01-3"-BFW1072-1HAC2A-1.0 "EOH | BFW MIN RECIRC CV REDUCER | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4007 | PD-061A
01-3"-BFW1074-1HBB1A-1.0 "EOH | BFW MIN RECIRC CV REDUCER | 3 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4008 | PD-061A
01-3"-BFW1075-1HBB1A-1.0 "EOH | HP BFW MATERIAL TRANSITION TO HPS TA SPRAY | 3 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 1706 | 856 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4009 | PD-020A
01-3"-BFW1097-1FBB1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HRH TA SPRAY | 3 | BFW | 1FBB1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 408 | 255 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4010 | PD-034A
01-3"-BFW1108-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPLY TO HRH TA SPRAY | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4011 | PD-062A;PD-034A
01-3"-BFW1109-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPLY TO HRH TA SPRAY | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4012 | PD-034A
01-3"-BFW1111-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HRH TA SPRAY- SCH TRANSITION | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4013 | PD-034A
01-3"-BFW1135-1FBB1A-1.5 "EOH | HPS BYPASS SPRAY SUPPLY TRANSITION | 3 | BFW | 1FBB1A | Water | 1 | 1400 | 500 | S-80 | 1368 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4014 | PD-020A
01-3"-BFW1145-1FBB1A-1.5 "EOH | HPS BYPASS SPRAY SUPPLY TO DSH | 3 | BFW | 1FBB1A | Water | 1 | 1400 | 500 | S-80 | 1368 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4015 | PD-020A
01-3"-BFW1147-1BAA1A-1.0 "EOI | FG HX OUTLET CONDENSATE RETURN PSV DISCHARGE | 3 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-40 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4016 | PD-053A
01-3"-BFW1149-1HBD1A-2.0 "EOH | HPS TA SPRAY SUPPLY TO DSH | 3 | BFW | 1HBD1A | Water | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2400 | 1706 | 856 | 6150 | Water | 659 | 335 | 40 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4017 | PD-020A
01-3"-BFW1150-1HAC2A-1.0 "EOH | HPS TA SPRAY SUPPLY | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4018 | PD-061A;PD-020A
01-3"-BFW1153-1HAC2A-1.0 "EOH | HPS TA SPRAY SUPPLY STRAINER | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4019 | PD-020A
01-3"-BFW1322-1HAC2A-2.0 "EOH | CT TCA COOLER OUTLET TO ACC RECIRC VALVE REDUCER | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4020 | PD-063A
01-3"-BFW1420-1FAC1A-1.0 "EOH | HRSG REHEAT DSH SPRAY SUPPLY | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4021 | PD-062A
01-3"-BFW1426-1HBB1A-2.0 "EOH | CT TCA COOLER OUTLET RECIRC TO ACC | 3 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 662 | 593 | 40 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4022 | PD-063A
01-3"-BFW1438-1FAC1A-1.5 "EOH | FG STARTUP HEATER OUTLET REDUCER | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-40 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4023 | PD-064A
01-3"-BFW1473-1FAC1A-1.5 "EOH | FG STARTUP HEATER INLET REDUCER | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-40 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4024 | PD-064A
01-3"-CCW0106-1BAB1U | UG SUPPLY TO BFP COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4025 | PD-271A
01-3"-CCW0108-1BAB1U | UG RETURN FROM ECA COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4026 | PD-270A
01-3"-CCW0109-1BAB1U | UG SUPPLY TO ECA COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4027 | PD-271A
01-3"-CCW0110-1BAB1U | UG SUPPLY TO ECA COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4028 | PD-271A
01-3"-CCW0112-1BAB1U | UG SUPPLY TO BFP COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4029 | PD-271A
01-3"-CCW0113-1BAB1U | UG SUPPLY TO CONTROL OIL COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4030 | PD-271A
01-3"-CCW0115-1BAB1U | UG RETURN FROM BFP COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4031 | PD-270A
01-3"-CCW0117-1BAB1U | UG RETURN FROM BFP COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4032 | PD-270A
01-3"-CCW0121-1BAB1U | UG RETURN FROM ECA COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4033 | PD-270A
01-3"-CCW0126-1BAB1U | UG RETURN FROM CONTROL OIL COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4034 | PD-270A
01-3"-CCW1001-1BAB2A | SUPPLY TO ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4035 | PD-275A;PD-271A
01-3"-CCW1003-1BAB3A | GENERATOR DRAIN HEADER | 3 | CCW | 1BAB3A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4036 | PD-274A
01-3"-CCW1007-1BAB2A | RETURN FROM ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4037 | PD-275A;PD-270A
01-3"-CCW1010-1BAB2A | SAMPLE PANEL RETURN TO TCU | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4038 | PD-272A
01-3"-CCW1011-1BAB2A | SAMPLE PANEL SUPPLY FROM TCU | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4039 | PD-272A
01-3"-CCW1012-1BAB2A | RETURN FROM CONTROL OIL UNIT | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4040 | PD-275A;PD-270A
01-3"-CCW1014-1BAB2A | RETURN FROM ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4041 | PD-275A;PD-270A
01-3"-CCW1021-1BAB2A | SUPPLY TO ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4042 | PD-275A;PD-271A
01-3"-CCW1031-1BAB2A | SUPPLY TO CONTROL OIL UNIT | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4043 | PD-275A;PD-271A
01-3"-CCW1100-1BAB2A | GENERATOR DRAIN HEADER | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4044 | PD-274A
01-3"-CCW1205-1BAB2A | SUPPLY TO BFP A COOLER | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4045 | PD-272A;PD-271A
01-3"-CCW1206-1BAB2A | RETURN FROM SAMPLE PANEL | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4046 | PD-272A
01-3"-CCW1211-1BAB2A | SUPPLY TO BFP B COOLER | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4047 | PD-272A;PD-271A
01-3"-CCW1225-1BAB2A | RETURN FROM BFP B COOLER | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4048 | PD-272A;PD-270A
01-3"-CCW1226-1BAB2A | RETURN FROM BFP A COOLER | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4049 | PD-272A;PD-270A
01-3"-CCW1229-1BAB2A | SUPPLY TO SAMPLE PANEL | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4050 | PD-272A
01-3"-CND1005-1ECA2A-1.0 "MOH | DEMIN FILL TRANSITION TO CONDENSATE | 3 | CND | 1ECA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-10S | 778 | 133 | 5 | 1185 | Water | 158 | 104 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4051 | PD-052A
01-3"-CND1028-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC DRAIN | 3 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-40 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4052 | PD-050A
01-3"-CND1035-1EAA2A-1.0 "MIC | STEAM DRAINS TANK QUENCH WATER SUPPLY | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4053 | PD-052A
01-3"-CND1041-1DAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK QUENCH AFTER CV | 3 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4054 | PD-304A
01-3"-CND1049-1EAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4055 | PD-304A
01-3"-CND1062-1EAA2A-1.0 "MIC | CND TO CRY VENTILATOR SPRAY SUPPLY | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4056 | PD-052A;PD-030A
01-3"-CND1082-1EAA2A-1.0 "MOH | CND TO CRH VENTILATOR SPRAY SUPPLY | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4057 | PD-030A
01-3"-CND1092-1EBB1A-1.0 "EOH | CRH VENTILATOR SPRAY SUPPLY TO DSH | 3 | CND | 1EBB1A | Water | 1 | 790 | 380 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 366 | 104 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4058 | PD-030A
01-3"-CND1103-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE DUMP VALVE REDUCER | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4059 | PD-053A
01-3"-CND1107-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE FILL LINE FROM DEMIN | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4060 | PD-052A
01-3"-CND1110-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG FILL | 3 | CND | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4061 | PD-411;PD-052A
01-3"-CND1140-1EAA2A-1.0 "MOH | CND RECIRC BYPASS | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4062 | PD-053A
01-3"-CND1141-1EBB1A-1.0 "MOH | CND RECIRC BYPASS | 3 | CND | 1EBB1A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4063 | PD-053A
01-3"-CND1167-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE DUMP VALVE OUTLET | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4064 | PD-053A
01-3"-CND1180-1DAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE TO ST DRAINS TANK SPRAY | 3 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4065 | PD-304A
01-3"-CND1202-1EAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4066 | PD-304A;PD-052A
01-3"-CND1204-1DAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH AFTER CV REDUCER | 3 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4067 | PD-305A
01-3"-CND3005-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY PSV DISCHARGE | 3 | CND | 1BAA1A | Water | 1 | 145 | 170 | S-40 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4068 | PD-051A
01-3"-CRH1004-1EBA1A-2.5 "EOH | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 3 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4069 | PD-031A
01-3"-CRH1025-1EBB1A-3.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 3 | CRH | 1EBB1A | Steam | 1 | 630 | 950 | S-40 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4070 | PD-030A
01-3"-CRH1026-1EBA1A-2.5 "EOH | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 3 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4071 | PD-030A
01-3"-CRH1193-1EBA1A-2.5 "EOC | CRH TO AXS | 3 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4072 | PD-124A
01-3"-CTP0114-1BCA1U | UNIT 1 UG ON LINE WATER WASH SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA1U | Water | 1 | 195 | 140 | S-10S | 180 | 43 | 0 | 292.5 | Water | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No | SCHEDULE OVERRIDE DUE TO WELDING DIFFICULTY OF 3" 10S SS PIPE | 93.70.02.006 | 4073 | PD-332
01-3"-CTP0118-1BCA1U | UNIT 1 UG OFF LINE WATER WASH SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA1U | Water | 1 | 195 | 140 | S-10S | 180 | 43 | 0 | 292.5 | Water | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No | SCHEDULE OVERRIDE DUE TO WELDING DIFFICULTY OF 3" 10S SS PIPE | 93.70.02.006 | 4074 | PD-332
01-3"-CTP0160-1BCA1U | UNIT 1 UG EVAP COOLER SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA1U | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No | SCHEDULE OVERRIDE DUE TO WELDING DIFFICULTY OF 3" 10S SS PIPE | 93.70.02.006 | 4075 | PD-333A
01-3"-CTP0161-1BCA1U-1.0 "MOH | UNIT 1 UG EVAP COOLER SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA1U | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No | SCHEDULE OVERRIDE DUE TO WELDING DIFFICULTY OF 3" 10S SS PIPE | 93.70.02.006 | 4076 | PD-333A
01-3"-CTP1023-1BCA2A | UNIT 1 AG OFF LINE WATER WASH SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 195 | 140 | S-10S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4077 | PD-332
01-3"-CTP1024-1BCA2A | UNIT 1 AG OFF LINE WATER WASH SUPPLY DRAIN | 3 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4078 | PD-332
01-3"-CTP1025-1BCA2A | UNIT 1 AG ON LINE WATER WASH SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 195 | 140 | S-10S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4079 | PD-332
01-3"-CTP1029-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 1 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 1 | 3 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4080 | PD-333A
01-3"-CTP1033-1BCA2A | UNIT 1 AG ON LINE WATER WASH SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 195 | 140 | S-10S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4081 | PD-332
01-3"-CTP1034-1BCA2A | UNIT 1 AG ON LINE WATER WASH SUPPLY DRAIN | 3 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4082 | PD-332
01-3"-CTP1035-1BCA2A | UNIT 1 AG OFF LINE WATER WASH SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 195 | 140 | S-10S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4083 | PD-332
01-3"-CTP1039-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 1 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 2 | 3 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4084 | PD-333A
01-3"-CTP1049-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 1 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 3 | 3 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4085 | PD-333A
01-3"-CTP1060-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 AG EVAP COOLER SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4086 | PD-333A
01-3"-CTP1070-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 1 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 4 | 3 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4087 | PD-333A
01-3"-DWS1001-1BCA2A | UNIT 1 EVAP COOLER SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4088 | PD-333A
01-3"-DWS1003-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 CCW HEAD TANK SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4089 | PD-411
01-3"-DWS1005-1BCA2A | UNIT 1 CALCITE FILTER SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4090 | PD-411;PD-333A
01-3"-DWS1012-1BCA2A | UNIT 1 CALCITE FILTER SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4091 | PD-333A
01-3"-DWS1831-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 15 | 110 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4092 | PD-333A
01-3"-FGS1025-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER VENT/DRAIN | 3 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4093 | PD-656A
01-3"-FGS1027-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER VENT/DRAIN | 3 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4094 | PD-656A
01-3"-FGS1030-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER TO EMERGENCY VENT VALVE | 3 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4095 | PD-656A
01-3"-FGS1035-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER TO EMERGENCY VENT VALVE | 3 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4096 | PD-656A
01-3"-HPS1015-1HBD2A-4.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 3 | HPS | 1HBD2A | Steam | 1 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4097 | PD-021A
01-3"-HRH1112-1FBD1A-4.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 3 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-40 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4098 | PD-034A
01-3"-INA1534-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 STG BUILDING AREA EAST STUB-UP | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 4099 | PD-552
01-3"-INA1536-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 4100 | PD-552
01-3"-INA1537-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 4101 | PD-552
01-3"-INA1541-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 CT COOLING AREA STUB-UP | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 4102 | PD-552
01-3"-INA1668-1KFB1A | AG TO UNIT 1 CTG BUILDING NORTHWEST | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 4103 | PD-557
01-3"-INA1669-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 HRSG SOUTHWEST AREA STUB-UP | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 4104 | PD-557
01-3"-INA1670-1KFB1A | AG TO UNIT 1 HRSG WEST | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 4105 | PD-557
01-3"-INA6381-1KFB1A | BLIND FLANGED STUB-UP | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 4106 | PD-552
01-3"-LPS1401-1DAA1A-2.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 3 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-40 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4107 | PD-040A
01-3"-LPS1429-1DAA1A-2.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 3 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-40 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4108 | PD-041A
01-3"-PDR1003-1BAB2A-1.0 "MOH | ST DRAINS TANK PIT SUMP PUMP SUCTION | 3 | PDR | 1BAB2A | OIL/WATER | 1 | 50 | 200 | S-40 | 10 | 0 | -10 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4109 | PD-972
01-3"-STP1004-1DAA1A-2.5 "EIC | GLAND STEAM PSV INLET | 3 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4110 | PD-300A
01-3"-STP1056-1DBB1A-4.5 "EIC | HP STOP VALVE LP STEM LEAK | 3 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4111 | PD-303A
01-3"-STP1057-1DBB1A-4.5 "EIC | IP CONTROL VALVE LP STEM LEAK | 3 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4112 | PD-303A
01-3"-STP1063-1DBB1A-4.5 "EIC | HP CONTROL VALVE LP STEM LEAK | 3 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4113 | PD-303A
01-3"-STP1077-1DAA1A-2.5 "EIC | SEAL STEAM REGULATING VALVE BYPASS | 3 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4114 | PD-300A
01-3"-SWS1016-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN SUMP QUENCH | 3 | SWS | 1BAH1A | Water | 1 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4115 | PD-090A
01-3"-SWS1180-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 1 ACC FIN TUBE CLEANING SKID SUPPLY | 3 | SWS | 1BAH1A | Water | 1 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4116 | PD-395
01-30"-STP1009-1BAB1A-3.5 "EOC | HP DRAINS TANK VENT STACK | 30 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-STD | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4117 | PD-304A
01-36"-HRH1120-1EBD1A-7.0 "EIC | BYPASS MIXING ZONE | 36 | HRH | 1EBD1A | Steam | 1 | 150 | 1096 | S-STD | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 1087 | 1077 | 100 | EIC | 7.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4118 | PD-034A
01-36"-HRH1121-1EBD1A-8.5 "EOC | BYPASS MIXING ZONE | 36 | HRH | 1EBD1A | Steam | 1 | 150 | 1096 | S-STD | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 1087 | 1077 | 100 | EOC | 8.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4119 | PD-035A;PD-034A
01-36"-STP1207-1BAB1A-1.0 "MOC | LP ST DRAINS TANK VENT | 36 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-STD | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4120 | PD-305A
01-4"-AXS1047-1DAA1A-2.0 "EOH | ACC SPARGING SUPPLY, DOWNSTREAM CONTROL VALVE | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4121 | PD-050A
01-4"-AXS1071-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4122 | PD-123A
01-4"-AXS1193-1DAA1A-1.5 "EOC | CRH LETDOWN TO AXS | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4123 | PD-124A
01-4"-AXS1253-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4124 | PD-122A
01-4"-AXS1502-1DAA1A-1.5 "EOC | TO LP EVAPORATOR CONNECTION | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4125 | PD-122A
01-4"-AXS1503-1DAA1A-1.5 "EOC | INLET TO FG STARTUP FEEDWATER HX | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4126 | PD-123A
01-4"-AXS1504-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - STEAM TO FW HX | 4 | AXS | 1DAA1A | Water | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4127 | PD-123A
01-4"-AXS1511-1DAA1A-3.0 "EIC | SUPERHEATER OUTLET | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 725 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4128 | PD-300A
01-4"-AXS1512-1DAA1A-1.5 "EOC | HP EVAPORATOR CONNECTION | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4129 | PD-122A
01-4"-AXS1513-1DAA1A-1.5 "EOC | TO IP EVAPORATOR CONNECTION | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4130 | PD-122A
01-4"-AXS1934-1DAA1A-1.5 "EOC | PSV INLET | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4131 | PD-123A
01-4"-BDN0106-1PEA1U | UNIT 1 CT FLASH PIPE DRAIN | 4 | BDN | 1PEA1U | Water | 1 | 0 | 212 | CL350 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 200 | 150 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 4132 | PD-336A;PD-090A
01-4"-BDN0107-1PEA1U | UNIT 1 CT FLASH PIPE DRAIN | 4 | BDN | 1PEA1U | Water | 1 | 0 | 212 | CL350 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 200 | 150 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 4133 | PD-090A
01-4"-BFW1002-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET TO ACC RECIRC VALVE | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4134 | PD-064A
01-4"-BFW1003-1FAC1A-1.0 "EIC | FG HX OUTLET TO ACC RECIRC VALVE | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4135 | PD-064A
01-4"-BFW1008-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET RETURN TO CND | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4136 | PD-064A
01-4"-BFW1018-1HAC2A-1.0 "EOH | BFW HP HEADER HYDROLAZE PORT | 4 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4137 | PD-061A
01-4"-BFW1067-1EAA1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET RETURN TO CND | 4 | BFW | 1EAA1A | Water | 1 | 790 | 589 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4138 | PD-064A;PD-053A
01-4"-BFW1073-1HAC2A-1.0 "EOH | BFW HP HEADER HYDROLAZE PORT | 4 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4139 | PD-061A
01-4"-BFW1093-1FBB1A-EOH | FG HX OUTLET TO ACC RECIRC VALVE OUTLET | 4 | BFW | 1FBB1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH |  | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4140 | PD-064A
01-4"-BFW1095-1FAC1A | BFW TEMPORARY FE SPOOL | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4141 | PD-064A
01-4"-BFW1096-1DAA1A-1.0 "EOH | BFP SUCTION PSV INLET | 4 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-40 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4142 | PD-060A
01-4"-BFW1320-1HAC2A-2.0 "EOH | TCA COOLER OUTLET FCV REDUCER | 4 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4143 | PD-063A
01-4"-BFW1324-1HBB1A-2.0 "EOH | TCA COOLER OUTLET FCV REDUCER | 4 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 2400 | 920 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4144 | PD-063A
01-4"-BFW1438-1FAC1A-1.5 "EOH | BFW AFTER STARTUP HX AND BEFORE FG HX | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4145 | PD-064A
01-4"-BFW1442-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET TO ACC RECIRC VALVE INLET | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4146 | PD-064A
01-4"-BFW1461-1FAC1A-1.5 "EOH | FG HX INLET LEAK DETECTION STANDPIPE | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4147 | PD-064A
01-4"-BFW1471-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET TO STANDPIPE | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4148 | PD-064A
01-4"-BFW1473-1FAC1A-1.5 "EOH | BFW FROM IP ECON TO STARTUP HEATER | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4149 | PD-064A
01-4"-BFW1487-1DBB1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET TO ACC RECIRC VALVE OUTLET | 4 | BFW | 1DBB1A | Water | 1 | 550 | 589 | S-40 | 500 | 200 | -15 | IST | IST | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4150 | PD-064A;PD-050A
01-4"-BFW1802-1FAC1A | TEMPORARY SPOOL FOR EQUIPMENT BYPASS | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4151 | PD-064A
01-4"-BFW1804-1FAC1A | TEMPORARY SPOOL FOR EQUIPMENT BYPASS | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4152 | PD-064A
01-4"-CCW0107-1BAB1U | UG SUPPLY TO SAMPLE PANEL COOLERS | 4 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4153 | PD-271A
01-4"-CCW0118-1BAB1U | UG RETURN FROM SAMPLE PANEL COOLERS | 4 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4154 | PD-270A
01-4"-CCW1206-1BAB2A | RETURN FROM SAMPLE PANEL | 4 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4155 | PD-272A;PD-270A
01-4"-CCW1229-1BAB2A | SUPPLY TO SAMPLE PANEL | 4 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4156 | PD-272A;PD-271A
01-4"-CND1038-1EAA2A-1.0 "MIC | CND TO ACC CURTAIN SPRAY | 4 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4157 | PD-052A
01-4"-CND1095-1DAA2A-1.0 "MIC | ACC CURTAIN SPRAY VALVE BYPASS | 4 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 475 | 170 | S-40 | 461 | 75 | -15 | 712.5 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4158 | PD-052A
01-4"-CND1096-1DAA2A-1.0 "MIC | CND TO ACC CURTAIN SPRAY | 4 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 475 | 170 | S-40 | 461 | 75 | -15 | 712.5 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4159 | PD-053A;PD-052A
01-4"-CND1110-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG FILL | 4 | CND | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4160 | PD-411
01-4"-CND1163-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP DISCHARGE HEADER HYDROLAZE PORT | 4 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4161 | PD-053A
01-4"-CND1165-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP DISCHARGE HEADER HYDROLAZE PORT | 4 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4162 | PD-053A
01-4"-CND1251-1EBB1A-1.5 "EOH | HRH BYPASS SPRAY AFTER CHECK VALVE | 4 | CND | 1EBB1A | Water | 1 | 790 | 380 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 366 | 104 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4163 | PD-034A
01-4"-CND1256-1EAA2A-1.0 "MIC | HRH BYPASS SPRAY SUPPLY VALVE REDUCER | 4 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4164 | PD-034A
01-4"-CND1382-1EAA2A-1.0 "MIC | ACC CURTAIN SPRAY VALVE BYPASS | 4 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4165 | PD-052A
01-4"-CND1687-1DAA2A-1.0 "MOH | LP ECON INLET PSV INLET | 4 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4166 | PD-053A
01-4"-CRH1162-1EBA1A-2.5 "EOC | CRH TO AXS | 4 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4167 | PD-124A;PD-031A
01-4"-CRH1193-1EBA1A-2.5 "EOC | CRH TO AXS | 4 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4168 | PD-124A
01-4"-CTP0102-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 1 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4169 | PD-332
01-4"-CTP0104-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 1 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4170 | PD-332
01-4"-CTP0107-1ADA1U | UNIT 1 WATER WASH SUPPLY DRAIN UG RISER | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 1 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4171 | PD-332
01-4"-CTP0109-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 1 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4172 | PD-332
01-4"-CTP0110-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 1 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4173 | PD-332
01-4"-CTP0111-1ADA1U | UNIT 1 CT BLADE WASHING DRAIN UG RISER | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 1 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4174 | PD-332
01-4"-CTP1002-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 1 GENERATOR VAPOR EXTRACTOR SUCTION | 4 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4175 | PD-334A
01-4"-CTP1004-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 1 GENERATOR VAPOR EXTRACTOR DISCHARGE | 4 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4176 | PD-334A
01-4"-CTP1007-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 1 GENERATOR VAPOR EXTRACTOR DISCHARGE VENT | 4 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4177 | PD-334A
01-4"-CTP1015-1DBB1A-3.5 "EOI | UNIT 1 FLASH PIPE LONG HEADER | 4 | CTP | 1DBB1A | Air/Water | 1 | 283 | 968 | S-40 | 255 | 0 | 0 | IST | IST | 955 | 212 | 32 | EOI | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4178 | PD-336A
01-4"-CTP1059-1BAA1A-1.0 "MOI | UNIT 1 WWDT VENT | 4 | CTP | 1BAA1A | Water | 1 | 0 | 155 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4179 | PD-332
01-4"-CTP1081-1DBA1A-4.0 "EOH | UNIT 1 FLASH PIPE LOOP SEAL | 4 | CTP | 1DBA1A | Air/Water | 1 | 74 | 1040 | S-40 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOH | 4.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4180 | PD-336A
01-4"-CTP1091-1DBB1A-4.0 "EII | UNIT 1 2C COOLER DRAIN | 4 | CTP | 1DBB1A | Air/Water | 1 | 283 | 968 | S-40 | 255 | 0 | 0 | IST | IST | 955 | 212 | 32 | EII | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4181 | PD-336A
01-4"-DWS1014-1BCA2A-1.0 "MOH | CONTROL VALVE BYPASS | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4182 | PD-050A
01-4"-DWS1015-1BCA2A-1.0 "MOH | CONDENSER MAKEUP SUPPLY | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4183 | PD-050A
01-4"-DWS1017-1BCA2A-1.0 "MOH | CONDENSER MAKEUP SUPPLY | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4184 | PD-050A
01-4"-FGS1030-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER TO EMERGENCY VENT VALVE | 4 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4185 | PD-656A
01-4"-FGS1033-1BAA1A-2.0 "EOI | PERFORMANCE HEATER VENT TO SILENCER | 4 | FGS | 1BAA1A | Natural Gas | 1 | 50 | 698 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EOI | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4186 | PD-656A
01-4"-HRH1111-1FBD1A-4.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 4 | HRH | 1FBD1A | Steam | 1 | 586 | 1096 | S-40 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4187 | PD-034A
01-4"-HRH1411-1BBB1A-1.0 "EOC | BYPASS HYDROLAZE SPOOL | 4 | HRH | 1BBB1A | Steam | 1 | 150 | 366 | S-40 | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 355 | 355 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4188 | PD-035A
01-4"-INA1664-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 1 STG BUILDING SOUTHWEST AREA STUB- UP | 4 | INA | 1KFB1A | AIR | 1 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 4189 | PD-557
01-4"-LPS1400-1DAA1A-2.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 4 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-40 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4190 | PD-040A
01-4"-LPS1403-1BAA1A-2.0 "EOC | BYPASS HYDROLAZE SPOOL | 4 | LPS | 1BAA1A | Steam | 1 | 50 | 624 | S-40 | 17 | 4 | -14.4 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EOC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4191 | PD-041A
01-4"-PDR0100-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4192 | PD-970
01-4"-PDR0102-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4193 | PD-970
01-4"-PDR0103-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4194 | PD-970
01-4"-PDR0104-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4195 | PD-970
01-4"-PDR0105-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4196 | PD-970
01-4"-PDR0106-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4197 | PD-970
01-4"-PDR0107-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4198 | PD-970
01-4"-PDR0108-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4199 | PD-970
01-4"-PDR0109-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4200 | PD-970
01-4"-PDR0110-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4201 | PD-970
01-4"-PDR0111-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4202 | PD-970
01-4"-PDR0112-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4203 | PD-970
01-4"-PDR0113-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4204 | PD-970
01-4"-PDR0115-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4205 | PD-970
01-4"-PDR0116-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4206 | PD-970
01-4"-PDR0117-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4207 | PD-970
01-4"-PDR0118-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4208 | PD-970
01-4"-PDR0119-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4209 | PD-970
01-4"-PDR0120-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4210 | PD-970
01-4"-PDR0121-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4211 | PD-970
01-4"-PDR0122-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4212 | PD-972
01-4"-PDR0123-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4213 | PD-970
01-4"-PDR0124-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4214 | PD-970
01-4"-PDR0125-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4215 | PD-970
01-4"-PDR0126-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4216 | PD-970
01-4"-PDR0127-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4217 | PD-970
01-4"-PDR0128-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4218 | PD-970
01-4"-PDR0129-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4219 | PD-972
01-4"-PDR0130-1ADA1U | HRSG BDN VALVE PIT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4220 | PD-970
01-4"-PDR0132-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4221 | PD-970
01-4"-PDR0133-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4222 | PD-970
01-4"-PDR0134-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4223 | PD-970
01-4"-PDR0135-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4224 | PD-970
01-4"-PDR0136-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4225 | PD-970
01-4"-PDR0138-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4226 | PD-970
01-4"-PDR0139-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4227 | PD-970
01-4"-PDR0140-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4228 | PD-970
01-4"-PDR0141-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4229 | PD-970
01-4"-PDR0142-1ADA1U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4230 | PD-970
01-4"-PDR0143-1ADA2U | CONTAINMENT DRAIN W/VALVE | 4 | PDR | 1ADA2U | OIL/WATER | 1 | 0 | 125 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4231 | PD-970
01-4"-PDR0144-1ADA1U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4232 | PD-970
01-4"-PDR0145-1ADA2U | CONTAINMENT DRAIN W/VALVE | 4 | PDR | 1ADA2U | OIL/WATER | 1 | 0 | 125 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4233 | PD-970
01-4"-PDR0146-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4234 | PD-970
01-4"-PDR0147-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4235 | PD-972
01-4"-PDR0148-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4236 | PD-970
01-4"-PDR0149-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4237 | PD-972
01-4"-PDR0151-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4238 | PD-970
01-4"-PDR0152-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4239 | PD-970
01-4"-PDR0154-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4240 | PD-970
01-4"-PDR0155-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4241 | PD-970
01-4"-PDR0156-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4242 | PD-970
01-4"-PDR0157-1ADA1U | ST BUILDING TRENCH TO ST DRAINS TANK PIT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4243 | PD-972
01-4"-PDR0158-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4244 | PD-970
01-4"-PDR0159-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4245 | PD-970
01-4"-PDR0160-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4246 | PD-970
01-4"-PDR0161-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4247 | PD-970
01-4"-PDR0163-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4248 | PD-970
01-4"-PDR0164-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4249 | PD-970
01-4"-PDR0165-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4250 | PD-970
01-4"-PDR0166-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4251 | PD-970
01-4"-PDR0167-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4252 | PD-972
01-4"-PDR0168-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4253 | PD-970
01-4"-PDR0169-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4254 | PD-970
01-4"-PDR0170-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4255 | PD-970
01-4"-PDR0171-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4256 | PD-970
01-4"-PDR0174-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4257 | PD-972
01-4"-PDR0175-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4258 | PD-970
01-4"-PDR0176-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4259 | PD-972
01-4"-PDR0177-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4260 | PD-972
01-4"-PDR0178-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4261 | PD-970
01-4"-PDR0179-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4262 | PD-970
01-4"-PDR0180-1ADA1U | TRENWA PIT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4263 | PD-970
01-4"-PDR0181-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4264 | PD-970
01-4"-PDR0182-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4265 | PD-972
01-4"-PDR0183-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4266 | PD-972
01-4"-PDR0184-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4267 | PD-972
01-4"-PDR0185-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4268 | PD-972
01-4"-PDR0186-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4269 | PD-972
01-4"-PDR0187-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4270 | PD-972
01-4"-PDR0188-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4271 | PD-972
01-4"-PDR0189-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4272 | PD-972
01-4"-PDR0190-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4273 | PD-970
01-4"-PDR0191-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4274 | PD-972
01-4"-PDR0192-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4275 | PD-970
01-4"-PDR0193-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4276 | PD-970
01-4"-PDR0194-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4277 | PD-970
01-4"-PDR0195-1ADA1U | CT FLASH PIPE PIT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4278 | PD-970
01-4"-PDR0196-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4279 | PD-970
01-4"-PDR0197-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4280 | PD-972
01-4"-PDR0198-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4281 | PD-972
01-4"-PDR0199-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4282 | PD-972
01-4"-PDR0300-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4283 | PD-970
01-4"-PDR0302-1ADA1U | ST DRAINS TANK PIT HEADER | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4284 | PD-972
01-4"-PDR0303-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4285 | PD-972
01-4"-PDR0304-1ADA1U | ST FOUNDATION FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4286 | PD-972
01-4"-PDR0305-1ADA1U | ST FOUNDATION FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4287 | PD-972
01-4"-PDR0306-1ADA1U | ST FOUNDATION FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4288 | PD-972
01-4"-PDR0307-1ADA1U | TRENWA PIT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4289 | PD-974
01-4"-PDR0309-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4290 | PD-970
01-4"-PDR0310-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4291 | PD-970
01-4"-PDR0311-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4292 | PD-970
01-4"-PDR0312-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4293 | PD-970
01-4"-PDR0313-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4294 | PD-970
01-4"-PDR0314-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4295 | PD-970
01-4"-STP1019-1BAB1A-1.5 "EOH | HP DRAINS TANK DRAIN | 4 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 750 | S-40 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4296 | PD-304A
01-4"-STP1026-1BAA2A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST FAN OUTLET | 4 | STP | 1BAA2A | AIR | 1 | 15 | 212 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 211 | 191 | -20 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4297 | PD-302A
01-4"-STP1027-1BAA2A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST FAN OUTLET | 4 | STP | 1BAA2A | AIR | 1 | 15 | 212 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 211 | 191 | -20 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4298 | PD-302A
01-4"-STP1031-1BAA1A-1.0 "MIC | LP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 4 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4299 | PD-301A
01-4"-STP1034-1BAA1A-2.5 "EIC | HP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 4 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4300 | PD-301A
01-4"-STP1035-1BAA1A-2.5 "EIC | HP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 4 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4301 | PD-301A
01-4"-STP1036-1BAA1A-2.5 "EIC | GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 4 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4302 | PD-301A
01-4"-STP1057-1DBB1A-4.5 "EIC | IP CONTROL VALVE LP STEM LEAK | 4 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4303 | PD-303A
01-4"-STP1078-1DAA1A-2.5 "EIC | SEAL STEAM REGULATING VALVE DISCHARGE | 4 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4304 | PD-300A
01-4"-STP1209-1BAB1A-1.0 "MOH | LP ST DRAINS TANK DRAIN | 4 | STP | 1BAB1A | Steam | 1 | 50 | 260 | S-40 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4305 | PD-305A
01-4"-STP1652-1BAA1A-2.5 "EII | GLAND STEAM PSV OUTLET | 4 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EII | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4306 | PD-300A
01-5"-STP1135-1BAA1A-1.5 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR TO LP GLAND STEAM SUPPLY | 5 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 100 | 392 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02 | 4307 | PD-301A
01-6"-AXS1006-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4308 | PD-122A
01-6"-AXS1008-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4309 | PD-122A
01-6"-AXS1012-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4310 | PD-122A
01-6"-AXS1027-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4311 | PD-123A
01-6"-AXS1028-1DAA1A-2.0 "EIC | TO ACC AREA USERS | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4312 | PD-123A
01-6"-AXS1078-1DAA1A-2.0 "EIC | AUX STEAM HEADER | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4313 | PD-123A
01-6"-AXS1097-1DAA1A-1.5 "EOC | ACC SPARGING SUPPLY CONTROL VALVE BYPASS | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4314 | PD-050A
01-6"-AXS1124-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4315 | PD-123A
01-6"-AXS1499-1DAA1A-2.0 "EIC | AUX STEAM HEADER | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4316 | PD-120
01-6"-AXS1500-1DAA1A-1.5 "EOC | AUX STEAM HEADER | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4317 | PD-123A;PD-122A;PD-120
01-6"-AXS1502-1DAA1A-1.5 "EOC | TO LP EVAPORATOR CONNECTION | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4318 | PD-122A
01-6"-AXS1507-1DAA1A-1.5 "EOC | TO ACC AREA USERS | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4319 | PD-123A;PD-050A
01-6"-AXS1510-1DAA1A-1.5 "EIC | INLET TO STEAM SUPERHEATER | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4320 | PD-123A
01-6"-AXS1511-1DAA1A-3.0 "EIC | SUPERHEATER OUTLET | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 725 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4321 | PD-123A
01-6"-AXS1512-1DAA1A-1.5 "EOC | TO HP EVAPORATOR CONNECTION | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4322 | PD-122A
01-6"-AXS1724-1DAA1A-1.5 "EOC | CRH LETDOWN TO AXS | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4323 | PD-124A;PD-123A
01-6"-AXS1933-1BAA1A-1.5 "EOI | PSV OUTLET | 6 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOI | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4324 | PD-123A
01-6"-BDN0102-1EAA1U | UNIT 1 CONDENSATE DUMP | 6 | BDN | 1EAA1U | Water | 1 | 800 | 170 | S-40 | 785 | 0 | 0 | FILL | FILL | 156.3 | 126.6 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4325 | PD-090A;PD-053A
01-6"-BDN0105-1EAA1U-1.0 "MOH | UNIT 1 CONDENSATE DUMP | 6 | BDN | 1EAA1U | Water | 1 | 800 | 170 | S-40 | 785 | 0 | 0 | FILL | FILL | 156.3 | 126.6 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED FOR WELDS NOT BENEATH GRADE | 93.70.02.002 | 4326 | PD-053A
01-6"-BDN1024-1BAA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN PUMP A AG DISCHARGE | 6 | BDN | 1BAA2A | Water | 1 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4327 | PD-090A
01-6"-BDN1682-1BAA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN PUMP B AG DISCHARGE | 6 | BDN | 1BAA2A | Water | 1 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4328 | PD-090A
01-6"-BFW1004-1HAC2A-1.5 "EIC | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4329 | PD-061A
01-6"-BFW1005-1DBB1A-1.5 "EOH | BFW MIN RECIRC TO CONDENSATE RECEIVER | 6 | BFW | 1DBB1A | Water | 1 | 550 | 370 | S-40 | 500 | 200 | -15 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4330 | PD-061A;PD-050A
01-6"-BFW1006-1FAC1A-1.5 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HPS BYPASS SPRAY | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4331 | PD-062A
01-6"-BFW1018-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4332 | PD-061A
01-6"-BFW1027-1HAC2A | BFW TEMPORARY FE SPOOL | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4333 | PD-063A
01-6"-BFW1028-1HAC2A-1.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW SUPPLY | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4334 | PD-063A;PD-061A
01-6"-BFW1034-1HAC2A | BFW TEMPORARY FE SPOOL | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4335 | PD-063A
01-6"-BFW1040-1HAC2A-2.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW OUTLET TO ACC RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4336 | PD-063A
01-6"-BFW1047-1BAA1A-1.5 "EOC | BFP SUCTION PSV DISCHARGE | 6 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-40 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4337 | PD-060A
01-6"-BFW1063-1FAC1A-1.5 "EOH | BFW PUMP B IP DISCHARGE | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4338 | PD-060A
01-6"-BFW1064-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4339 | PD-061A
01-6"-BFW1065-1DBB1A-1.5 "EOH | BFW MIN RECIRC TO CONDENSATE RECEIVER | 6 | BFW | 1DBB1A | Water | 1 | 550 | 370 | S-40 | 500 | 200 | -15 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4340 | PD-061A;PD-050A
01-6"-BFW1066-1HBB1A-1.5 "EOH | BFW MIN RECIRC CV OUTLET | 6 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 370 | 0.808" min | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4341 | PD-061A
01-6"-BFW1071-1HAC2A-1.5 "EIC | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4342 | PD-061A
01-6"-BFW1072-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4343 | PD-061A
01-6"-BFW1073-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4344 | PD-061A
01-6"-BFW1074-1HBB1A-1.5 "EOH | BFW MIN RECIRC CV OUTLET | 6 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 370 | 0.808" min | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4345 | PD-061A
01-6"-BFW1105-1FAC1A-1.5 "EOH | IP BFW STRAINER | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4346 | PD-062A
01-6"-BFW1115-1HBB1A-2.5 "EOH | TCA COOLER RETURN AT HRSG | 6 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 705 | 0.808" min | 4090 | 2400 | 920 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4347 | PD-063A
01-6"-BFW1320-1HAC2A-2.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW OUTLET | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4348 | PD-063A
01-6"-BFW1321-1HAC2A-3.0 "EIC | CT TCA COOLER BFW OUTLET TO ACC RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4349 | PD-063A
01-6"-BFW1322-1HAC2A-2.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW OUTLET TO ACC RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4350 | PD-063A
01-6"-BFW1324-1HBB1A-2.5 "EOH | CT TCA OUTLET TO HRSG REDUCER | 6 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 705 | 0.808" min | 4090 | 2400 | 920 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4351 | PD-063A
01-6"-BFW1328-1DBB1A-2.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW OUTLET RECIRC TO ACC | 6 | BFW | 1DBB1A | Water | 1 | 550 | 705 | S-40 | 500 | 200 | -15 | IST | IST | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4352 | PD-063A;PD-050A
01-6"-BFW1374-1FAC1A-1.5 "EOH | BFW PUMP A IP DISCHARGE | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4353 | PD-062A;PD-060A
01-6"-BFW1426-1HBB1A-2.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW OUTLET RECIRC TO ACC | 6 | BFW | 1HBB1A | Water | 1 | 4100 | 705 | 0.808" min | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 662 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4354 | PD-063A
01-6"-BFW1438-1FAC1A-1.5 "EOH | FG HX BFW INLET REDUCER | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4355 | PD-064A
01-6"-BFW1471-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX BFW OUTLET REDUCER | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4356 | PD-064A
01-6"-BFW1800-1HAC2A | TEMPORARY SPOOL FOR EQUIPMENT BYPASS | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 1 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4357 | PD-063A
01-6"-CCW0112-1BAB1U | UG SUPPLY BRANCH TO MULTIPLE USERS | 6 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4358 | PD-271A
01-6"-CCW0117-1BAB1U | UG RETURN BRANCH FROM MULTIPLE USERS | 6 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 4359 | PD-270A
01-6"-CCW1032-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4360 | PD-274A
01-6"-CCW1033-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4361 | PD-274A
01-6"-CCW1034-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4362 | PD-274A
01-6"-CCW1035-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4363 | PD-274A
01-6"-CCW1036-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4364 | PD-274A
01-6"-CCW1037-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4365 | PD-274A
01-6"-CCW1038-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4366 | PD-274A
01-6"-CCW1039-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4367 | PD-274A
01-6"-CCW1072-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4368 | PD-274A
01-6"-CCW1073-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4369 | PD-274A
01-6"-CCW1074-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4370 | PD-274A
01-6"-CCW1075-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4371 | PD-274A
01-6"-CCW1076-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4372 | PD-274A
01-6"-CCW1077-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4373 | PD-274A
01-6"-CCW1078-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4374 | PD-274A
01-6"-CCW1079-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4375 | PD-274A
01-6"-CND1020-1EAA2A-1.0 "MOH | LP ECON BYPASS CV REDUCER | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4376 | PD-053A
01-6"-CND1031-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP INLET | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4377 | PD-054A
01-6"-CND1033-1EBB1A-1.0 "MOH | CONDENSATE BYPASS CV OUTLET | 6 | CND | 1EBB1A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4378 | PD-053A
01-6"-CND1039-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER LOOP RETURN TO CONDENSATE | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4379 | PD-054A
01-6"-CND1050-1BAA2A-1.0 "MOH | LP ST DRAINS TANK PUMP DISCHARGE | 6 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-40 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4380 | PD-306A;PD-050A
01-6"-CND1103-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE SYSTEM EMERGENCY DUMP VALVE INLET | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4381 | PD-053A
01-6"-CND1140-1EAA2A-1.0 "MOH | CND RECIRC BYPASS | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4382 | PD-053A
01-6"-CND1161-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE TO MIN RECIRC CV | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4383 | PD-053A
01-6"-CND1167-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE DUMP VALVE OUTLET | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4384 | PD-053A
01-6"-CND1171-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER LOOP RETURN TO CONDENSATE | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 790 | 302 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4385 | PD-054A;PD-053A
01-6"-CND1233-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP INLET | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4386 | PD-054A
01-6"-CND1235-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DISCHARGE | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4387 | PD-054A
01-6"-CND1243-1EAA1A-1.0 "EOH | 2C COOLER OUTLET TO ECA COOLER | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4388 | PD-054A
01-6"-CND1251-1EBB1A-1.5 "EOH | HRH BYPASS SPRAY INLET TO DSH | 6 | CND | 1EBB1A | Water | 1 | 790 | 380 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 366 | 104 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4389 | PD-034A
01-6"-CND1256-1EAA2A-1.0 "MIC | HRH BYPASS SPRAY SUPPLY | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4390 | PD-052A;PD-034A
01-6"-CND1257-1EAA2A-1.0 "MOH | ECA COOLER SUPPLY FROM CONDENSATE HEADER | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4391 | PD-054A;PD-053A
01-6"-CND1258-1EAA2A-1.0 "MOH | HRH BYPASS SPRAY SUPPLY | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4392 | PD-034A
01-6"-CND1259-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DISCHARGE | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4393 | PD-054A
01-6"-CND1263-1EAA1A-1.0 "EOH | CT ECA COOLER OUTLET | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4394 | PD-054A
01-6"-CND1358-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER LOOP RECIRC TO PUMP SUCTION | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4395 | PD-054A
01-6"-CND1685-1BAA2A-1.0 "MOH | LP ECON INLET PSV OUTLET REDUCER | 6 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-40 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4396 | PD-053A
01-6"-CND1902-1EAA1A | TEMPORARY SPOOL FOR ECA COOLER | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4397 | PD-054A
01-6"-CND1904-1EAA1A | TEMPORARY SPOOL FOR 2C COOLER | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4398 | PD-054A
01-6"-CRH1162-1EBA1A-3.0 "EOC | CRH TO AXS | 6 | CRH | 1EBA1A | Steam | 1 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4399 | PD-124A
01-6"-CTP1001-1BAA1A-1.0 "MOI | UNIT 1 CT BLADE WASH DISCHARGE AG DRAIN | 6 | CTP | 1BAA1A | Water | 1 | 0 | 155 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4400 | PD-332
01-6"-CTP1015-1DBB1A-4.0 "EOI | UNIT 1 FLASH PIPE LONG HEADER | 6 | CTP | 1DBB1A | Air/Water | 1 | 283 | 968 | S-40 | 255 | 0 | 0 | IST | IST | 955 | 212 | 32 | EOI | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4401 | PD-336A
01-6"-CTP1019-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 1 EVAP COOLER LOOP SEAL | 6 | CTP | 1BCA1A | Water | 1 | 15 | 102 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4402 | PD-333A
01-6"-CTP1066-1BCA2A | UNIT 1 CT NOZZLE PURGE AIR SUPPLY | 6 | CTP | 1BCA2A | AIR | 1 | 145 | 212 | S-10S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4403 | PD-336A
01-6"-CTP1084-1EBA1A-4.5 "EOI | UNIT 1 FLASH PIPE SHORT HEADER | 6 | CTP | 1EBA1A | Air/Water | 1 | 257 | 1040 | S-40 | 232 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOI | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4404 | PD-336A
01-6"-CTP1090-1EBA1A-4.5 "EOI | UNIT 1 FLASH PIPE LONG HEADER | 6 | CTP | 1EBA1A | Air/Water | 1 | 257 | 1040 | S-40 | 232 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOI | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4405 | PD-336A
01-6"-CTP1092-1BCA2A | UNIT 1 CT CASING COOLING FAN DISCHARGE | 6 | CTP | 1BCA2A | AIR | 1 | 145 | 212 | S-10S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4406 | PD-336A
01-6"-DWS1006-1BCA2A-1.0 "MOH | CONDENSER EMERGENCY MAKEUP SUPPLY | 6 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4407 | PD-411;PD-050A
01-6"-DWS1831-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 6 | DWS | 1BCA2A | Water | 1 | 15 | 110 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4408 | PD-333A
01-6"-FGS0135-1EAL1U | DUCT BURNER SUPPLY | 6 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 1 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 4409 | PD-654
01-6"-FGS0136-1EAA1U | DUCT BURNER SUPPLY | 6 | FGS | 1EAA1U | Natural Gas | 1 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 4410 | PD-654
01-6"-FGS0137-1EAL1U | DUCT BURNER SUPPLY | 6 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 1 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 4411 | PD-654
01-6"-FGS1010-1EAL2A-1.0 "MOC | DUCT BURNER SUPPLY | 6 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 1 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4412 | PD-654
01-6"-FGS1076-1EAL2A-1.0 "MOC | DUCT BURNER SUPPLY | 6 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 1 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4413 | PD-658A;PD-654
01-6"-FGS1077-1BAA2A-2.0 "AS | DUCT BURNER SUPPLY | 6 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 1 | 75 | 130 | S-40 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4414 | PD-658A
01-6"-PDR0107-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4415 | PD-970
01-6"-PDR0135-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4416 | PD-970
01-6"-PDR0138-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4417 | PD-970
01-6"-PDR0150-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4418 | PD-970
01-6"-PDR0152-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4419 | PD-970
01-6"-PDR0174-1ADA1U | ST DRAINS TANK PIT HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4420 | PD-972
01-6"-PDR0176-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4421 | PD-972
01-6"-PDR0191-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4422 | PD-972
01-6"-PDR0194-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4423 | PD-970
01-6"-PDR0301-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4424 | PD-970
01-6"-PDR0308-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4425 | PD-970
01-6"-STP1002-1BCA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK DRAIN TO LP DRAINS TANK | 6 | STP | 1BCA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-10S | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 156.8 | 152.9 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4426 | PD-304A
01-6"-STP1003-1BAA1A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK DRAIN TO LP DRAINS TANK | 6 | STP | 1BAA1A | Water | 1 | 50 | 240 | S-40 | 7.8 | 4.8 | 0 | IST | IST | 226.3 | 219.4 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4427 | PD-304A
01-6"-STP1006-1BAA1A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK DRAIN TO LP DRAINS TANK | 6 | STP | 1BAA1A | Water | 1 | 50 | 240 | S-40 | 7.8 | 4.8 | 0 | IST | IST | 226.3 | 219.4 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4428 | PD-304A
01-6"-STP1007-1DBB1A-4.5 "EOC | HP DRAIN HEADER | 6 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 50 | 1060 | S-40 | 19 | -0.5 | -13.4 | IST | IST | 1050 | 990 | 102 | EOC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4429 | PD-305A
01-6"-STP1018-1BCA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK DRAIN TO LP DRAINS TANK | 6 | STP | 1BCA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-10S | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 156.8 | 152.9 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4430 | PD-305A;PD-304A
01-6"-STP1026-1BAA2A-1.0 "MIC | GSC FAN EXHAUST | 6 | STP | 1BAA2A | AIR | 1 | 15 | 212 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 211 | 191 | -20 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4431 | PD-302A
01-6"-STP1027-1BAA2A-1.0 "MIC | GSC FAN EXHAUST | 6 | STP | 1BAA2A | AIR | 1 | 15 | 212 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 211 | 191 | -20 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4432 | PD-302A
01-6"-STP1035-1BAA1A-3.0 "EIC | HP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 6 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4433 | PD-301A
01-6"-STP1040-1BAA1A-1.5 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR SUPPLY | 6 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 100 | 392 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4434 | PD-300A
01-6"-STP1042-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE BYPASS | 6 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4435 | PD-300A
01-6"-STP1063-1DBB1A-5.0 "EIC | LP STEM LEAK TO GLAND STEAM CONDENSER | 6 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 1 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 5.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4436 | PD-303A;PD-302A
01-6"-STP1080-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4437 | PD-306A;PD-305A
01-6"-STP1082-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4438 | PD-306A
01-6"-STP1084-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP DISCHARGE | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4439 | PD-306A
01-6"-STP1085-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP DISCHARGE | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4440 | PD-306A
01-6"-STP1102-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4441 | PD-306A
01-6"-STP1105-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4442 | PD-306A
01-6"-STP1134-1DAA1A-3.0 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR SUPPLY | 6 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4443 | PD-300A
01-6"-STP1135-1BAA1A-1.5 "EIC | LP GLAND STEAM SUPPLY | 6 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 100 | 392 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4444 | PD-301A;PD-300A
01-6"-STP1653-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE BYPASS | 6 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4445 | PD-300A
01-6"-SWS1192-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG BLOWDOWN TANK/SUMP QUENCH | 6 | SWS | 1BAH1A | Water | 1 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4446 | PD-394;PD-090A
01-6"-WDR0104-1PEA1U | UNIT 1 OWS PUMP UG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1PEA1U | Water | 1 | 50 | 200 | CL350 | 17 | 12 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 4447 | PD-961;PD-960A
01-6"-WDR0126-1PEA1U-1.0 "MOH | UNIT 1 OWS PUMP UG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1PEA1U | Water | 1 | 50 | 200 | CL350 | 17 | 12 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.014 | 4448 | PD-960A
01-6"-WDR0132-1PEA1U | UNIT 1 OWS PUMP UG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1PEA1U | Water | 1 | 50 | 200 | CL350 | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 4449 | PD-960A
01-6"-WDR0134-1PEA1U-1.0 "MOH | UNIT 1 OWS PUMP UG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1PEA1U | Water | 1 | 50 | 200 | CL350 | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.014 | 4450 | PD-960A
01-6"-WDR1005-1BAB2A-1.0 "MOH | UNIT 1 OWS PUMP AG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1BAB2A | Water | 1 | 50 | 200 | S-40 | 17 | 12 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4451 | PD-960A
01-6"-WDR1179-1BAB2A-1.0 "MOH | UNIT 1 OWS PUMP AG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1BAB2A | Water | 1 | 50 | 200 | S-40 | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4452 | PD-960A
01-8"-AXS1047-1DAA1A-2.0 "EOH | ACC SPARGING SUPPLY, DOWNSTREAM CONTROL VALVE | 8 | AXS | 1DAA1A | Steam | 1 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4453 | PD-050A
01-8"-AXS1506-1DCA1A-2.0 "EOH | FG STARTUP FEEDWATER HX CONTROL VALVE OUTLET | 8 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 1 | 50 | 470 | S-10S | 30 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4454 | PD-123A;PD-090A
01-8"-BDN0101-1PEA1U | UNIT 1 BLOWDOWN PUMP DISCHARGE UG HEADER | 8 | BDN | 1PEA1U | Water | 1 | 70 | 212 | CL350 | 60 | 43 | 0 | 105 | Water | 200 | 140 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 4455 | PD-091;PD-090A
01-8"-BDN0104-1PEA1U-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN PUMP DISCHARGE UG HEADER | 8 | BDN | 1PEA1U | Water | 1 | 70 | 212 | CL350 | 60 | 43 | 0 | 105 | Water | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.014 | 4456 | PD-090A
01-8"-BDN1024-1BAA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN PUMP A AG DISCHARGE/HEADER | 8 | BDN | 1BAA2A | Water | 1 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4457 | PD-090A
01-8"-BDN1682-1BAA2A-1.0 "MOH | UNIT 1 BLOWDOWN PUMP B AG DISCHARGE | 8 | BDN | 1BAA2A | Water | 1 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4458 | PD-090A
01-8"-BFW1021-1EAA1A-1.0 "EOH | CONDENSATE TO BFP SUCTION | 8 | BFW | 1EAA1A | Water | 1 | 790 | 360 | S-40 | 778 | 129 | 40 | 1185 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4459 | PD-060A
01-8"-BFW1047-1BAA1A-1.5 "EOC | BFP SUCTION PSV DISCHARGE | 8 | BFW | 1BAA1A | Water | 1 | 150 | 370 | S-40 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4460 | PD-060A;PD-053A
01-8"-BFW1121-1DAA1A-1.0 "EOH | CND TO BFP SUCTION | 8 | BFW | 1DAA1A | Water | 1 | 300 | 360 | S-40 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4461 | PD-060A
01-8"-BFW1434-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET LEAK DETECTION STANDPIPE | 8 | BFW | 1FAC1A | Water | 1 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4462 | PD-064A
01-8"-CCW1020-1BAB2A | RETURN FROM LUBE OIL MODULE | 8 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4463 | PD-273A
01-8"-CCW1305-1BAB2A | RETURN FROM LUBE OIL MODULE | 8 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4464 | PD-273A
01-8"-CCW1325-1BAB2A | SUPPLY TO LUBE OIL MODULE | 8 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4465 | PD-273A
01-8"-CCW1332-1BAB2A | SUPPLY TO LUBE OIL MODULE | 8 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 1 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4466 | PD-273A
01-8"-CND1020-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE LP ECON BYPASS TO BFP SUCTION | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4467 | PD-060A;PD-053A
01-8"-CND1031-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP INLET | 8 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4468 | PD-054A
01-8"-CND1032-1BBB1A-1.0 "MOC | CONDENSATE RECIRC TO ACC | 8 | CND | 1BBB1A | Water | 1 | 225 | 290 | S-40 | 210 | -10 | -15 | IST | IST | 277 | 140 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4469 | PD-053A;PD-050A
01-8"-CND1033-1EBB1A-1.0 "MOH | CONDENSATE RECIRC DOWNSTREAM OF CV | 8 | CND | 1EBB1A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4470 | PD-053A
01-8"-CND1151-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC DUCT DRAIN TO LP DRAINS TANK | 8 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 50 | 170 | S-40 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4471 | PD-305A;PD-053A
01-8"-CND1158-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE RECIRC TAKEOFF | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4472 | PD-053A
01-8"-CND1160-1EAA2A-1.0 "MIC | CONDENSATE RECIRC THROUGH STG BLDG | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4473 | PD-053A
01-8"-CND1161-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE RECIRC TO MIN RECIRC VALVE | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4474 | PD-053A
01-8"-CND1167-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE SYSTEM EMERGENCY DUMP VALVE OUTLET | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4475 | PD-053A
01-8"-CND1187-1EAA2A-1.0 "MOH | LP ECONOMIZER PCV REDUCER | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4476 | PD-053A
01-8"-CND1188-1DAA2A-1.0 "MOH | LP ECONOMIZER PCV REDUCER | 8 | CND | 1DAA2A | Water | 1 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4477 | PD-053A
01-8"-CND1233-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP INLET | 8 | CND | 1EAA1A | Water | 1 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4478 | PD-054A
01-8"-CND1256-1EAA2A-1.0 "MIC | CND STRAINER STATION HEADER | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4479 | PD-052A
01-8"-CND1266-1EAA2A-1.0 "MIC | CND STRAINER STATION PIPING | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 1 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4480 | PD-052A
01-8"-CND1685-1BAA2A-1.0 "MOH | LP ECON INLET PSV DISCHARGE | 8 | CND | 1BAA2A | Water | 1 | 150 | 170 | S-40 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4481 | PD-053A
01-8"-CTP1069-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 1 LUBE OIL UNIT VENT | 8 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 1 | 15 | 194 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4482 | PD-334A
01-8"-FGS1033-1BAA1A-2.5 "EOI | PERFORMANCE HEATER VENT TO SILENCER | 8 | FGS | 1BAA1A | Natural Gas | 1 | 50 | 698 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EOI | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4483 | PD-656A
01-8"-FGS1092-1ECD1A-1.5 "EOC | GAS TURBINE CARTRIDGE FILTER TO PURGE CREDIT SHUT VALVE A | 8 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 1 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 4484 | PD-657A
01-8"-LPS1413-1DAA1A-2.5 "EIC | DRIP LEG | 8 | LPS | 1DAA1A | Steam | 1 | 119 | 624 | S-40 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4485 | PD-041A
01-8"-PDR0136-1ADA1U | DRAINS HEADER TO OWS | 8 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4486 | PD-970
01-8"-PDR0137-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 8 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4487 | PD-970
01-8"-PDR0152-1ADA1U | DRAIN HEADER | 8 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 1 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 4488 | PD-970
01-8"-STP1010-1BAA1A-2.5 "EIC | LP DRAIN HEADER | 8 | STP | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 50 | 640 | S-40 | 7.5 | 5 | 0 | IST | IST | 630 | 565 | 212 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4489 | PD-304A
01-8"-STP1011-1BAA1A-2.5 "EOC | LP DRAIN HEADER | 8 | STP | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 50 | 640 | S-40 | 7.5 | 5 | 0 | IST | IST | 630 | 565 | 212 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4490 | PD-304A
01-8"-STP1036-1BAA1A-3.0 "EIC | GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 8 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4491 | PD-302A;PD-301A
01-8"-STP1040-1BAA1A-1.5 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR SUPPLY | 8 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 100 | 392 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4492 | PD-300A
01-8"-STP1065-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE SUPPLY | 8 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4493 | PD-300A
01-8"-STP1078-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM REGULATING VALVE DISCHARGE | 8 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4494 | PD-300A
01-8"-STP1079-1BAA1A-1.5 "EIC | LP DRAIN HEADER | 8 | STP | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 50 | 410 | S-40 | -9.5 | -9.5 | -13.4 | IST | IST | 400 | 400 | 102 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4495 | PD-305A
01-8"-STP1080-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 8 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4496 | PD-305A
01-8"-STP1088-1BAA1A-1.5 "EOC | LP DRAIN HEADER | 8 | STP | 1BAA1A | Steam/Water | 1 | 50 | 410 | S-40 | -9.5 | -9.5 | -13.4 | IST | IST | 400 | 400 | 102 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4497 | PD-305A
01-8"-STP1092-1DAA1A-3.0 "EIC | HP GLAND STEAM SUPPLY / SPILLOVER | 8 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4498 | PD-301A
01-8"-STP1102-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 8 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4499 | PD-306A
01-8"-STP1105-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 8 | STP | 1BAA2A | Water | 1 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4500 | PD-306A
01-8"-STP1135-1BAA1A-1.5 "EIC | LP GLAND STEAM SUPPLY | 8 | STP | 1BAA1A | Steam | 1 | 100 | 392 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4501 | PD-300A
01-8"-STP1136-1DAA1A-3.0 "EIC | HP GLAND STEAM SUPPLY / SPILLOVER | 8 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4502 | PD-301A
01-8"-STP1653-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE BYPASS | 8 | STP | 1DAA1A | Steam | 1 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4503 | PD-300A
01-8"-SWS1192-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 1 HRSG BLOWDOWN TANK/SUMP QUENCH | 8 | SWS | 1BAH1A | Water | 1 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4504 | PD-394
02-0.25"-SMP1004-1LCR4A | UNIT 2 HP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR4A | Steam/Water | 2 | 2741 | 684 | 0.083" Avg. Wall | 2489 | 2489 | 898 | IST | IST | 668 | 668 | 534 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4505 | PD-500B
02-0.25"-SMP1006-1LCR1A | UNIT 2 IP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR1A | Water | 2 | 624 | 493 | 0.065" Avg. Wall | 573 | 573 | 265 | IST | IST | 484 | 484 | 411 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4506 | PD-500B
02-0.25"-SMP1008-1LCR1A | UNIT 2 LP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR1A | Water | 2 | 162 | 372 | 0.065" Avg. Wall | 96.6 | 95.6 | 0 | IST | IST | 336 | 335 | 301 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4507 | PD-500B
02-0.25"-SMP1136-1LCR1A | UNIT 2 CONDENSATE PUMP DISCHARGE HEADER SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR1A | Water | 2 | 790 | 290 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 277 | 140 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4508 | PD-500B
02-0.25"-SMP1174-1LCR1A | UNIT 2 CONDENSATE PUMP DISCHARGE HEADER (AFTER CHEMICAL FEED) SAMPLE LINE | 0.25 | SMP | 1LCR1A | Water | 2 | 790 | 290 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 277 | 140 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4509 | PD-500B
02-0.375"-AXS1001-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4510 | PD-122B
02-0.375"-AXS1004-1DAA1A-2.0 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4511 | PD-123B
02-0.375"-AXS1015-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4512 | PD-122B
02-0.375"-AXS1024-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4513 | PD-122B
02-0.375"-AXS1073-1DAA1A-1.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4514 | PD-123B
02-0.375"-AXS1132-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4515 | PD-123B
02-0.375"-AXS1237-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.375 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4516 | PD-122B
02-0.375"-CCF1007-1LCR4A | UNIT 2 PHOSPHATE TO UNIT 2 HP DRUM | 0.375 | CCF | 1LCR4A | Phosphate Solution | 2 | 2880 | 115 | 0.083" Avg. Wall | 2869 | 1629 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4517 | PD-520B
02-0.375"-CCF1009-1EAC1A-1.0 "MOH | UNIT 2 PHOSPHATE TO UNIT 2 IP DRUM | 0.375 | CCF | 1EAC1A | Phosphate Solution | 2 | 700 | 115 | S-80 | 689 | 470 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4518 | PD-520B
02-0.375"-CCF1009-1LCR1A | UNIT 2 PHOSPHATE TO UNIT 2 IP DRUM | 0.375 | CCF | 1LCR1A | Phosphate Solution | 2 | 700 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 689 | 470 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4519 | PD-520B
02-0.375"-CCF1030-1LCR1A | UNIT 2 AMMONIA TO UNIT 2 CONDENSATE PUMP DISCHARGE | 0.375 | CCF | 1LCR1A | 19% Aqueous Ammonia | 2 | 790 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4520 | PD-520B;PD-053B
02-0.375"-CCF1030-1LCR1A-1.0 "MOH | UNIT 2 AMMONIA TO UNIT 2 CONDENSATE PUMP DISCHARGE | 0.375 | CCF | 1LCR1A | 19% Aqueous Ammonia | 2 | 790 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4521 | PD-053B
02-0.375"-SMP1002-1LCR4A | UNIT 2 HP SATURATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR4A | Steam/Water | 2 | 2741 | 684 | 0.083" Avg. Wall | 2489 | 2489 | 898 | IST | IST | 668 | 668 | 534 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4522 | PD-500B
02-0.375"-SMP1004-1LCR4A | UNIT 2 HP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR4A | Steam/Water | 2 | 2741 | 684 | 0.083" Avg. Wall | 2489 | 2489 | 898 | IST | IST | 668 | 668 | 534 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4523 | PD-500B
02-0.375"-SMP1006-1LCR1A | UNIT 2 IP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Water | 2 | 624 | 493 | 0.065" Avg. Wall | 573 | 573 | 265 | IST | IST | 484 | 484 | 411 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4524 | PD-500B
02-0.375"-SMP1007-1LCR1A | UNIT 2 IP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Steam | 2 | 624 | 622 | 0.065" Avg. Wall | 566 | 566 | 260 | IST | IST | 620 | 620 | 519 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4525 | PD-500B
02-0.375"-SMP1009-1LCR1A | UNIT 2 LP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Steam | 2 | 131 | 624 | 0.065" Avg. Wall | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4526 | PD-500B
02-0.375"-SMP1010-1LCT1A | UNIT 2 HP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCT1A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | 0.065" Avg. Wall | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4527 | PD-500B;PD-020B
02-0.375"-SMP1136-1LCR1A | UNIT 2 CONDENSATE PUMP DISCHARGE HEADER SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Water | 2 | 790 | 290 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 277 | 140 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4528 | PD-500B;PD-053B
02-0.375"-SMP1174-1LCR1A | UNIT 2 CONDENSATE PUMP DISCHARGE HEADER (AFTER CHEMICAL FEED) SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Water | 2 | 790 | 290 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 277 | 140 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4529 | PD-500B;PD-053B
02-0.375"-SMP1250-1LCT1A | UNIT 2 HRH SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCT1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | 0.065" Avg. Wall | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4530 | PD-500B
02-0.375"-SMP1301-1LCR1A | UNIT 2 SEAL STEAM SAMPLE LINE | 0.375 | SMP | 1LCR1A | Steam | 2 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4531 | PD-500B;PD-123B
02-0.5"-AQA1001-1BCD2A | FROM REDUCER TO AFCU 2 SKID | 0.5 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 2 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4532 | PD-782
02-0.5"-AXS1030-1BAA1A-1.0 "EOH | SEPARATOR TRAP DRAIN | 0.5 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4533 | PD-123B
02-0.5"-AXS1045-1BAA1A-1.5 "EIC | SEPARATOR TRAP DRAIN | 0.5 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4534 | PD-123B
02-0.5"-AXS1933-1BAA1A-1.0 "EOI | PSV OUTLET DRAIN | 0.5 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4535 | PD-123B
02-0.5"-BDN1014-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | BDN | 1BAA2A | Water | 2 | 70 | 212 | S-80 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4536 | PD-090B
02-0.5"-BFW1013-1FAC1A-1.0 "EOH | VALVE CONNECTION | 0.5 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4537 | PD-020B
02-0.5"-BFW1014-1FAC1A-1.0 "EOH | VALVE CONNECTION | 0.5 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4538 | PD-020B
02-0.5"-BFW1025-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4539 | PD-020B
02-0.5"-BFW1035-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4540 | PD-020B
02-0.5"-CCF1007-1LCR4A | UNIT 2 PHOSPHATE TO UNIT 2 HP DRUM | 0.5 | CCF | 1LCR4A | Phosphate Solution | 2 | 2880 | 115 | 0.083" Avg. Wall | 2869 | 1629 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4541 | PD-520B
02-0.5"-CCF1009-1EAC1A-1.0 "MOH | UNIT 2 PHOSPHATE TO UNIT 2 IP DRUM | 0.5 | CCF | 1EAC1A | Phosphate Solution | 2 | 700 | 115 | S-80 | 689 | 470 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4542 | PD-520B
02-0.5"-CCF1009-1LCR1A | UNIT 2 PHOSPHATE TO UNIT 2 IP DRUM | 0.5 | CCF | 1LCR1A | Phosphate Solution | 2 | 700 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 689 | 470 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4543 | PD-520B
02-0.5"-CCF1030-1LCR1A | UNIT 2 AMMONIA TO UNIT 2 CONDENSATE PUMP DISCHARGE | 0.5 | CCF | 1LCR1A | 19% Aqueous Ammonia | 2 | 790 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 778 | 675 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4544 | PD-520B
02-0.5"-CCW1002-1BCA3A | SAMPLE PANEL TCU FILL | 0.5 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4545 | PD-272B
02-0.5"-CCW1133-1BAB2A | SAMPLE PANEL TCU FILL | 0.5 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4546 | PD-272B
02-0.5"-CMG1021-1DCA1A | CO2 SUPPLY | 0.5 | CMG | 1DCA1A | CO2 | 2 | 500 | 115 | S-40S | 400 | 350 | 242 | 600 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 4547 | PD-571
02-0.5"-CMG1027-1LCR2A | CO2 SUPPLY | 0.5 | CMG | 1LCR2A | CO2 | 2 | 500 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 400 | 350 | 242 | 600 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 4548 | PD-571
02-0.5"-CND1002-1EAA2A-1.0 "MIC | STRAINER DRAIN | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4549 | PD-052B
02-0.5"-CND1009-1BAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4550 | PD-306B
02-0.5"-CND1014-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4551 | PD-034B
02-0.5"-CND1022-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP VENT CONNECTION | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4552 | PD-051B
02-0.5"-CND1023-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4553 | PD-051B
02-0.5"-CND1024-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4554 | PD-051B
02-0.5"-CND1026-1EAA2A-1.0 "MOH | CND HEADER SAMPLE TAKEOFF | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4555 | PD-053B
02-0.5"-CND1029-1EAA2A-1.0 "MOH | CND HEADER SAMPLE TAKEOFF BEFORE CHEM FEED | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4556 | PD-053B
02-0.5"-CND1030-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4557 | PD-051B
02-0.5"-CND1040-1EAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No | TEST PRESSURE DOWNSTREAM OF 02-VCND272 IS 950 PSIG. TEST PRESSURE UPSTREAM IS 1185 PSIG. | 93.70.02.002 | 4558 | PD-306B;PD-052B
02-0.5"-CND1053-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL WATER SUPPLY | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4559 | PD-051B
02-0.5"-CND1054-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4560 | PD-051B
02-0.5"-CND1065-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL WATER SUPPLY | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4561 | PD-051B
02-0.5"-CND1072-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4562 | PD-052B
02-0.5"-CND1074-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4563 | PD-051B
02-0.5"-CND1075-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4564 | PD-051B
02-0.5"-CND1076-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4565 | PD-051B
02-0.5"-CND1091-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL WATER SUPPLY | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4566 | PD-051B
02-0.5"-CND1097-1EAA2A-1.0 "MOH | STRAINER VENT | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4567 | PD-053B
02-0.5"-CND1109-1BAA2A-1.0 "MOH | STEAM DRAINS PUMP SEAL WATER SUPPLY | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4568 | PD-306B
02-0.5"-CND1131-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP VENT | 0.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4569 | PD-051B
02-0.5"-CND1149-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4570 | PD-052B
02-0.5"-CND1152-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4571 | PD-052B
02-0.5"-CND1181-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4572 | PD-300B
02-0.5"-CND1256-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4573 | PD-034B
02-0.5"-CND1868-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4574 | PD-040B
02-0.5"-CND1869-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4575 | PD-040B
02-0.5"-CND1888-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4576 | PD-030B
02-0.5"-CND1889-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4577 | PD-030B
02-0.5"-CND3317-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4578 | PD-034B
02-0.5"-CND3321-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4579 | PD-034B
02-0.5"-CND4011-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 4580 | PD-040B
02-0.5"-CND4012-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02 | 4581 | PD-040B
02-0.5"-DWS1002-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 PHOSPHATE DILUTION SUPPLY | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4582 | PD-520B
02-0.5"-DWS1007-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4583 | PD-270B
02-0.5"-DWS1008-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4584 | PD-270B
02-0.5"-DWS1016-1LCR1A | CO2 INJECTION MODULE SUPPLY | 0.5 | DWS | 1LCR1A | CARBON DIOXIDE | 2 | 2000 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 1000 | 750 | 0 | 2400 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 4585 | PD-333B
02-0.5"-DWS1018-1LCR1A | CO2 INJECTION MODULE SUPPLY | 0.5 | DWS | 1LCR1A | CARBON DIOXIDE | 2 | 2000 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 1000 | 750 | 0 | 2400 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 4586 | PD-333B
02-0.5"-DWS1485-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4587 | PD-050B
02-0.5"-DWS1525-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4588 | PD-050B
02-0.5"-DWS1588-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4589 | PD-050B
02-0.5"-DWS1589-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.5 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4590 | PD-050B
02-0.5"-HRH1114-1FBD1A-3.0 "EIC | WARMING LINE DRAIN | 0.5 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4591 | PD-034B
02-0.5"-INA4015-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 4592 | PD-556
02-0.5"-INA4020-1LCR1A | COMPRESSOR BLEED AIR BOTTLE OUTLET | 0.5 | INA | 1LCR1A | AIR | 2 | 2600 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 2500 | 2000 | 150 | IST | IST | 104 | 70 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 4593 | PD-556
02-0.5"-SMP1002-1LCR4A | UNIT 2 HP SATURATED STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR4A | Steam/Water | 2 | 2741 | 684 | 0.083" Avg. Wall | 2489 | 2489 | 898 | IST | IST | 668 | 668 | 534 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4594 | PD-500B
02-0.5"-SMP1004-1LCR4A | UNIT 2 HP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR4A | Steam/Water | 2 | 2741 | 684 | 0.083" Avg. Wall | 2489 | 2489 | 898 | IST | IST | 668 | 668 | 534 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4595 | PD-500B
02-0.5"-SMP1006-1LCR1A | UNIT 2 IP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Water | 2 | 624 | 493 | 0.065" Avg. Wall | 573 | 573 | 265 | IST | IST | 484 | 484 | 411 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4596 | PD-500B
02-0.5"-SMP1007-1LCR1A | UNIT 2 IP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Steam | 2 | 624 | 622 | 0.065" Avg. Wall | 566 | 566 | 260 | IST | IST | 620 | 620 | 519 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4597 | PD-500B
02-0.5"-SMP1008-1LCR1A | UNIT 2 LP DRUM WATER SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Water | 2 | 162 | 372 | 0.065" Avg. Wall | 96.6 | 95.6 | 0 | IST | IST | 336 | 335 | 301 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4598 | PD-500B
02-0.5"-SMP1009-1LCR1A | HRSG TO SAMPLE PANEL CONNECTION | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Steam | 2 | 131 | 624 | 0.065" Avg. Wall | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 4599 | PD-500B
02-0.5"-SMP1010-1LCT1A | UNIT 2 HP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCT1A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | 0.083" Avg. Wall | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4600 | PD-020B
02-0.5"-SMP1250-1LCT1A | UNIT 2 HRH SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCT1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | 0.083" Avg. Wall | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4601 | PD-500B;PD-034B
02-0.5"-SMP1301-1LCR1A | UNIT 2 SEAL STEAM SAMPLE LINE | 0.5 | SMP | 1LCR1A | Steam | 2 | 425 | 470 | 0.065" Avg. Wall | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 4602 | PD-500B;PD-123B
02-0.5"-STP1067-1BAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM CONDENSER STEAM TRAP EQUALIZING | 0.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4603 | PD-302B
02-0.5"-STP1071-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A VENT | 0.5 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4604 | PD-306B
02-0.5"-STP1073-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B VENT | 0.5 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4605 | PD-306B
02-0.5"-SWS1030-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4606 | PD-090B
02-0.5"-SWS1031-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4607 | PD-090B
02-0.5"-SWS1032-1BCD1A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BCD1A | Water | 2 | 145 | 110 | S-40S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4608 | PD-090B
02-0.5"-SWS1069-1BCD1A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN SUMP PUMP BEARING FLUSH | 0.5 | SWS | 1BCD1A | Water | 2 | 145 | 110 | S-40S | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4609 | PD-090B
02-0.5"-SWS1192-1BAB3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.5 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4610 | PD-090B
02-0.5"-WDR1180-1LCR1A-1.0 "MOH | OIL/WATER ANALYZER PANEL SAMPLE SUPPLY | 0.5 | WDR | 1LCR1A | Water | 2 | 50 | 200 | 0.065" Avg. Wall | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4611 | PD-960B
02-0.75"-AXS1000-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4612 | PD-122B
02-0.75"-AXS1001-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4613 | PD-122B
02-0.75"-AXS1002-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4614 | PD-122B
02-0.75"-AXS1003-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4615 | PD-122B
02-0.75"-AXS1004-1DAA1A-2.0 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4616 | PD-123B
02-0.75"-AXS1007-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4617 | PD-122B
02-0.75"-AXS1013-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4618 | PD-050B
02-0.75"-AXS1014-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4619 | PD-122B
02-0.75"-AXS1015-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4620 | PD-122B
02-0.75"-AXS1016-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4621 | PD-122B
02-0.75"-AXS1017-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4622 | PD-122B
02-0.75"-AXS1020-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Water | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4623 | PD-123B
02-0.75"-AXS1022-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4624 | PD-122B
02-0.75"-AXS1023-1DCA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE BYPASS | 0.75 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 2 | 50 | 470 | S-40S | 30 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4625 | PD-123B
02-0.75"-AXS1024-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4626 | PD-122B
02-0.75"-AXS1025-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4627 | PD-122B
02-0.75"-AXS1026-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4628 | PD-122B
02-0.75"-AXS1029-1DCA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE BYPASS | 0.75 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 2 | 425 | 470 | S-40S | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4629 | PD-123B
02-0.75"-AXS1030-1BAA1A-1.0 "EOH | SEPARATOR TRAP DRAIN | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4630 | PD-123B
02-0.75"-AXS1042-1DAA1A-1.0 "EOC | PSV INLET | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4631 | PD-123B
02-0.75"-AXS1044-1BAA1A-1.5 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4632 | PD-123B
02-0.75"-AXS1045-1BAA1A-1.5 "EIC | SEPARATOR TRAP DRAIN | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4633 | PD-123B
02-0.75"-AXS1048-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4634 | PD-050B
02-0.75"-AXS1052-1BAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4635 | PD-122B
02-0.75"-AXS1072-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4636 | PD-050B
02-0.75"-AXS1073-1DAA1A-1.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4637 | PD-123B
02-0.75"-AXS1074-1BAA1A-1.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4638 | PD-123B
02-0.75"-AXS1075-1DAA1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4639 | PD-050B
02-0.75"-AXS1076-1DAA1A-1.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4640 | PD-123B
02-0.75"-AXS1077-1BAA1A-1.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4641 | PD-123B
02-0.75"-AXS1078-1DAA1A-1.5 "EIC | VENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4642 | PD-123B
02-0.75"-AXS1079-1DAA1A-2.0 "EIC | SEAL STEAM CONTROL VALVE WARMING LINE | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4643 | PD-304B;PD-123B
02-0.75"-AXS1121-1BAA1A-1.5 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4644 | PD-123B
02-0.75"-AXS1125-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4645 | PD-123B
02-0.75"-AXS1129-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4646 | PD-123B
02-0.75"-AXS1132-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4647 | PD-123B
02-0.75"-AXS1148-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4648 | PD-123B
02-0.75"-AXS1151-1DAA1A-2.0 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4649 | PD-123B
02-0.75"-AXS1237-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4650 | PD-122B
02-0.75"-AXS1252-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - TRAP BYPASS | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4651 | PD-122B
02-0.75"-AXS1499-1DAA1A-1.5 "EIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02 | 4652 | PD-120
02-0.75"-AXS1500-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4653 | PD-123B;PD-122B
02-0.75"-AXS1501-1DAA1A-1.5 "EIC | UNIT ISOLATION BYPASS WARMING | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02 | 4654 | PD-120
02-0.75"-AXS1503-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4655 | PD-123B
02-0.75"-AXS1503-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4656 | PD-123B
02-0.75"-AXS1504-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Water | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4657 | PD-123B
02-0.75"-AXS1508-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4658 | PD-050B
02-0.75"-AXS1509-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4659 | PD-050B
02-0.75"-AXS1510-1DAA1A-1.5 "EIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4660 | PD-123B
02-0.75"-AXS1513-1DAA1A-1.0 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4661 | PD-122B
02-0.75"-BDN1024-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | BDN | 1BAA2A | Water | 2 | 70 | 212 | S-80 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4662 | PD-090B
02-0.75"-BFW1002-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4663 | PD-064B
02-0.75"-BFW1006-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4664 | PD-062B;PD-020B
02-0.75"-BFW1008-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4665 | PD-064B
02-0.75"-BFW1009-1FBD1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FBD1A | Water | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 500 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4666 | PD-034B
02-0.75"-BFW1010-1FAC1A-1.0 "EOH | FG STARTUP HEATER VENT | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4667 | PD-064B
02-0.75"-BFW1011-1FAC1A-1.0 "EOH | FG STARTUP HEATER DRAIN | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4668 | PD-064B
02-0.75"-BFW1018-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4669 | PD-061B
02-0.75"-BFW1019-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4670 | PD-060B
02-0.75"-BFW1028-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4671 | PD-063B;PD-061B
02-0.75"-BFW1028-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4672 | PD-063B
02-0.75"-BFW1029-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4673 | PD-061B;PD-060B
02-0.75"-BFW1033-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4674 | PD-061B
02-0.75"-BFW1036-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4675 | PD-124B
02-0.75"-BFW1037-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4676 | PD-064B
02-0.75"-BFW1039-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4677 | PD-061B
02-0.75"-BFW1040-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4678 | PD-063B
02-0.75"-BFW1041-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4679 | PD-064B
02-0.75"-BFW1044-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4680 | PD-061B
02-0.75"-BFW1045-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4681 | PD-061B
02-0.75"-BFW1052-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4682 | PD-061B;PD-060B
02-0.75"-BFW1053-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4683 | PD-061B
02-0.75"-BFW1057-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4684 | PD-064B
02-0.75"-BFW1059-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4685 | PD-061B
02-0.75"-BFW1060-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4686 | PD-061B
02-0.75"-BFW1061-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4687 | PD-061B
02-0.75"-BFW1062-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4688 | PD-061B
02-0.75"-BFW1063-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4689 | PD-060B
02-0.75"-BFW1064-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4690 | PD-061B
02-0.75"-BFW1067-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1EAA1A | Water | 2 | 790 | 589 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4691 | PD-053B
02-0.75"-BFW1068-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4692 | PD-061B
02-0.75"-BFW1072-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4693 | PD-061B
02-0.75"-BFW1073-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4694 | PD-061B
02-0.75"-BFW1078-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4695 | PD-063B
02-0.75"-BFW1079-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4696 | PD-063B
02-0.75"-BFW1080-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4697 | PD-063B
02-0.75"-BFW1081-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4698 | PD-063B
02-0.75"-BFW1082-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4699 | PD-063B
02-0.75"-BFW1083-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4700 | PD-063B
02-0.75"-BFW1084-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4701 | PD-063B
02-0.75"-BFW1085-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4702 | PD-063B
02-0.75"-BFW1086-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4703 | PD-063B
02-0.75"-BFW1087-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4704 | PD-063B
02-0.75"-BFW1088-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4705 | PD-064B
02-0.75"-BFW1089-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4706 | PD-064B
02-0.75"-BFW1094-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4707 | PD-064B
02-0.75"-BFW1098-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4708 | PD-060B
02-0.75"-BFW1099-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4709 | PD-060B
02-0.75"-BFW1100-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4710 | PD-060B
02-0.75"-BFW1102-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4711 | PD-060B
02-0.75"-BFW1103-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4712 | PD-060B
02-0.75"-BFW1104-1DAA1A-1.0 "EOI | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4713 | PD-060B
02-0.75"-BFW1106-1FAC1A-1.0 "EOH | FG STARTUP INLET PSV | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4714 | PD-064B
02-0.75"-BFW1108-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4715 | PD-062B
02-0.75"-BFW1145-1FBB1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FBB1A | Water | 2 | 1400 | 500 | S-80 | 1368 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4716 | PD-020B
02-0.75"-BFW1149-1HBD1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HBD1A | Water | 2 | 2534 | 1097 | S-160 | 2400 | 1706 | 856 | 6150 | Water | 659 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4717 | PD-020B
02-0.75"-BFW1150-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4718 | PD-020B
02-0.75"-BFW1156-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 630 | 780 | S-80 | 600 | 433 | 213 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4719 | PD-124B
02-0.75"-BFW1261-1BAA1A-1.0 "EOC | HRH TA SPRAY TELL-TALE DRAIN | 0.75 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4720 | PD-034B
02-0.75"-BFW1274-1FAC1A-1.0 "EOH | HRH TA SPRAY TELL-TALE DRAIN | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4721 | PD-034B
02-0.75"-BFW1320-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4722 | PD-063B
02-0.75"-BFW1321-1HAC2A-2.0 "EIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4723 | PD-063B
02-0.75"-BFW1322-1HAC2A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4724 | PD-063B
02-0.75"-BFW1324-1HBB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-160 | 4090 | 2400 | 920 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4725 | PD-063B
02-0.75"-BFW1374-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4726 | PD-062B;PD-060B
02-0.75"-BFW1383-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 630 | 780 | S-80 | 600 | 433 | 213 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4727 | PD-124B
02-0.75"-BFW1434-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4728 | PD-064B
02-0.75"-BFW1435-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4729 | PD-064B
02-0.75"-BFW1438-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4730 | PD-064B
02-0.75"-BFW1442-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4731 | PD-064B
02-0.75"-BFW1443-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4732 | PD-064B
02-0.75"-BFW1453-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4733 | PD-064B
02-0.75"-BFW1456-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4734 | PD-064B
02-0.75"-BFW1457-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4735 | PD-064B
02-0.75"-BFW1459-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4736 | PD-064B
02-0.75"-BFW1460-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4737 | PD-064B
02-0.75"-BFW1462-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4738 | PD-064B
02-0.75"-BFW1471-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4739 | PD-064B
02-0.75"-BFW1473-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4740 | PD-064B
02-0.75"-BFW1479-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4741 | PD-064B
02-0.75"-BFW1483-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX BFW SUPPLY PSV INLET | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4742 | PD-064B
02-0.75"-BFW1485-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4743 | PD-064B
02-0.75"-BFW1699-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4744 | PD-124B
02-0.75"-CCW1000-1BAB2A | CHEMICAL SHOT FEEDER DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4745 | PD-270B
02-0.75"-CCW1001-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4746 | PD-275B
02-0.75"-CCW1006-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4747 | PD-270B
02-0.75"-CCW1007-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4748 | PD-275B
02-0.75"-CCW1008-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4749 | PD-270B
02-0.75"-CCW1009-1BAB2A | SUCTION STRAINER VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4750 | PD-270B
02-0.75"-CCW1012-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4751 | PD-275B
02-0.75"-CCW1014-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4752 | PD-275B
02-0.75"-CCW1015-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4753 | PD-270B
02-0.75"-CCW1019-1BAB2A | SUCTION STRAINER VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4754 | PD-270B
02-0.75"-CCW1020-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4755 | PD-273B
02-0.75"-CCW1021-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4756 | PD-275B
02-0.75"-CCW1023-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4757 | PD-270B
02-0.75"-CCW1027-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4758 | PD-270B
02-0.75"-CCW1031-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4759 | PD-275B
02-0.75"-CCW1032-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4760 | PD-274B
02-0.75"-CCW1033-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4761 | PD-274B
02-0.75"-CCW1034-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4762 | PD-274B
02-0.75"-CCW1035-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4763 | PD-274B
02-0.75"-CCW1036-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4764 | PD-274B
02-0.75"-CCW1037-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4765 | PD-274B
02-0.75"-CCW1038-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4766 | PD-274B
02-0.75"-CCW1039-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4767 | PD-274B
02-0.75"-CCW1042-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4768 | PD-270B
02-0.75"-CCW1043-1BAB2A | CHEMICAL POT FEEDER INLET | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4769 | PD-270B
02-0.75"-CCW1044-1BAB2A | CHEMICAL POT FEEDER OUTLET | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4770 | PD-270B
02-0.75"-CCW1045-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4771 | PD-270B
02-0.75"-CCW1046-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4772 | PD-270B
02-0.75"-CCW1049-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4773 | PD-270B
02-0.75"-CCW1050-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4774 | PD-270B
02-0.75"-CCW1052-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4775 | PD-274B
02-0.75"-CCW1053-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4776 | PD-274B
02-0.75"-CCW1054-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4777 | PD-274B
02-0.75"-CCW1055-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4778 | PD-274B
02-0.75"-CCW1056-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4779 | PD-274B
02-0.75"-CCW1057-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4780 | PD-274B
02-0.75"-CCW1058-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4781 | PD-274B
02-0.75"-CCW1059-1BAB2A | GENERATOR DRAIN | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4782 | PD-274B
02-0.75"-CCW1062-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4783 | PD-274B
02-0.75"-CCW1063-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4784 | PD-274B
02-0.75"-CCW1064-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4785 | PD-274B
02-0.75"-CCW1065-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4786 | PD-274B
02-0.75"-CCW1066-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4787 | PD-274B
02-0.75"-CCW1067-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4788 | PD-274B
02-0.75"-CCW1068-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4789 | PD-274B
02-0.75"-CCW1069-1BAB2A | GENERATOR VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4790 | PD-274B
02-0.75"-CCW1072-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4791 | PD-274B
02-0.75"-CCW1073-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4792 | PD-274B
02-0.75"-CCW1074-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4793 | PD-274B
02-0.75"-CCW1075-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4794 | PD-274B
02-0.75"-CCW1076-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4795 | PD-274B
02-0.75"-CCW1077-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4796 | PD-274B
02-0.75"-CCW1078-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4797 | PD-274B
02-0.75"-CCW1079-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4798 | PD-274B
02-0.75"-CCW1080-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4799 | PD-275B
02-0.75"-CCW1082-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4800 | PD-274B
02-0.75"-CCW1083-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4801 | PD-274B
02-0.75"-CCW1084-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4802 | PD-274B
02-0.75"-CCW1085-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4803 | PD-274B
02-0.75"-CCW1086-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4804 | PD-274B
02-0.75"-CCW1087-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4805 | PD-274B
02-0.75"-CCW1088-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4806 | PD-274B
02-0.75"-CCW1089-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4807 | PD-274B
02-0.75"-CCW1090-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4808 | PD-275B
02-0.75"-CCW1101-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4809 | PD-270B
02-0.75"-CCW1103-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4810 | PD-270B
02-0.75"-CCW1104-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4811 | PD-271B
02-0.75"-CCW1105-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4812 | PD-271B
02-0.75"-CCW1107-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4813 | PD-271B
02-0.75"-CCW1108-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4814 | PD-271B
02-0.75"-CCW1111-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4815 | PD-271B
02-0.75"-CCW1112-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4816 | PD-271B
02-0.75"-CCW1113-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4817 | PD-271B
02-0.75"-CCW1114-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4818 | PD-271B
02-0.75"-CCW1115-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4819 | PD-271B
02-0.75"-CCW1120-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4820 | PD-271B
02-0.75"-CCW1123-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4821 | PD-271B
02-0.75"-CCW1125-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4822 | PD-271B
02-0.75"-CCW1128-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4823 | PD-271B
02-0.75"-CCW1132-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4824 | PD-274B
02-0.75"-CCW1133-1BAB2A | SAMPLE PANEL TCU FILL | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4825 | PD-272B
02-0.75"-CCW1141-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4826 | PD-270B
02-0.75"-CCW1142-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4827 | PD-271B
02-0.75"-CCW1145-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4828 | PD-271B
02-0.75"-CCW1160-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4829 | PD-271B
02-0.75"-CCW1166-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4830 | PD-271B
02-0.75"-CCW1167-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4831 | PD-271B
02-0.75"-CCW1169-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4832 | PD-271B
02-0.75"-CCW1170-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4833 | PD-271B
02-0.75"-CCW1181-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4834 | PD-271B
02-0.75"-CCW1205-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4835 | PD-272B
02-0.75"-CCW1206-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4836 | PD-272B
02-0.75"-CCW1207-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4837 | PD-272B
02-0.75"-CCW1211-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4838 | PD-272B
02-0.75"-CCW1221-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4839 | PD-272B
02-0.75"-CCW1225-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4840 | PD-272B
02-0.75"-CCW1226-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4841 | PD-272B
02-0.75"-CCW1229-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4842 | PD-272B
02-0.75"-CCW1241-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4843 | PD-272B
02-0.75"-CCW1305-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4844 | PD-273B
02-0.75"-CCW1309-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4845 | PD-273B
02-0.75"-CCW1321-1BAB2A | PSV CONNECTION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4846 | PD-273B
02-0.75"-CCW1325-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4847 | PD-273B
02-0.75"-CCW1332-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4848 | PD-273B
02-0.75"-CCW1333-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4849 | PD-274B
02-0.75"-CCW1334-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4850 | PD-274B
02-0.75"-CCW1335-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4851 | PD-274B
02-0.75"-CCW1336-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4852 | PD-274B
02-0.75"-CCW1337-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4853 | PD-274B
02-0.75"-CCW1338-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4854 | PD-274B
02-0.75"-CCW1339-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4855 | PD-274B
02-0.75"-CCW1340-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4856 | PD-274B
02-0.75"-CCW1341-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4857 | PD-274B
02-0.75"-CCW1342-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4858 | PD-274B
02-0.75"-CCW1343-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4859 | PD-274B
02-0.75"-CCW1344-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4860 | PD-274B
02-0.75"-CCW1345-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4861 | PD-274B
02-0.75"-CCW1346-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4862 | PD-274B
02-0.75"-CCW1347-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4863 | PD-274B
02-0.75"-CCW1348-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4864 | PD-274B
02-0.75"-CCW1662-1BAB2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4865 | PD-274B
02-0.75"-CMG1002-1BAA2A | VENT | 0.75 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 2 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4866 | PD-571
02-0.75"-CMG1013-1BAA2A | H2 SUPPLY | 0.75 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 2 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 4867 | PD-571
02-0.75"-CMG1016-1BCB6A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 2 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4868 | PD-571
02-0.75"-CMG1101-1BCA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 2 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4869 | PD-570
02-0.75"-CMG1102-1BCA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 2 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4870 | PD-570
02-0.75"-CND1002-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4871 | PD-052B
02-0.75"-CND1003-1EAA2A-1.0 "MOH | CND TO IP BFW FILL PSV INLET | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4872 | PD-062B
02-0.75"-CND1005-1ECA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1ECA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40S | 778 | 133 | 5 | 1185 | Water | 158 | 104 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4873 | PD-052B
02-0.75"-CND1010-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4874 | PD-051B
02-0.75"-CND1011-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION PSV INLET | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4875 | PD-051B
02-0.75"-CND1013-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION PSV INLET | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4876 | PD-051B
02-0.75"-CND1015-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4877 | PD-051B
02-0.75"-CND1017-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4878 | PD-051B
02-0.75"-CND1019-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION PSV INLET | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4879 | PD-051B
02-0.75"-CND1021-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4880 | PD-051B
02-0.75"-CND1023-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION PSV INLET | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4881 | PD-051B
02-0.75"-CND1024-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4882 | PD-051B
02-0.75"-CND1027-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4883 | PD-052B;PD-051B
02-0.75"-CND1031-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4884 | PD-054B
02-0.75"-CND1033-1EBB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EBB1A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4885 | PD-053B
02-0.75"-CND1039-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4886 | PD-054B
02-0.75"-CND1044-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE IRON FILTER DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4887 | PD-052B
02-0.75"-CND1050-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4888 | PD-050B
02-0.75"-CND1051-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE IRON FILTER VENT | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4889 | PD-052B
02-0.75"-CND1052-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER VENT | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4890 | PD-052B
02-0.75"-CND1054-1BAA2A-1.0 "MOH | STRAINER VENT | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4891 | PD-051B
02-0.75"-CND1056-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4892 | PD-052B
02-0.75"-CND1058-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4893 | PD-052B
02-0.75"-CND1060-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4894 | PD-051B
02-0.75"-CND1061-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4895 | PD-052B
02-0.75"-CND1062-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4896 | PD-030B
02-0.75"-CND1064-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4897 | PD-052B
02-0.75"-CND1070-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4898 | PD-051B
02-0.75"-CND1071-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4899 | PD-051B
02-0.75"-CND1072-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4900 | PD-052B
02-0.75"-CND1074-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4901 | PD-051B
02-0.75"-CND1075-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4902 | PD-051B
02-0.75"-CND1076-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER VENT | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4903 | PD-051B
02-0.75"-CND1077-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4904 | PD-052B
02-0.75"-CND1079-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4905 | PD-052B
02-0.75"-CND1087-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4906 | PD-052B
02-0.75"-CND1088-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4907 | PD-052B
02-0.75"-CND1089-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4908 | PD-052B
02-0.75"-CND1092-1EBB1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EBB1A | Water | 2 | 790 | 380 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 366 | 104 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4909 | PD-030B
02-0.75"-CND1094-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4910 | PD-051B
02-0.75"-CND1096-1DAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 475 | 170 | S-80 | 461 | 75 | -15 | 712.5 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4911 | PD-053B;PD-052B
02-0.75"-CND1098-1EAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4912 | PD-053B
02-0.75"-CND1103-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4913 | PD-053B
02-0.75"-CND1111-1BCA2A-1.0 "MOH | DWS TO CND PSV INLET | 0.75 | CND | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4914 | PD-052B
02-0.75"-CND1113-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4915 | PD-054B
02-0.75"-CND1114-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4916 | PD-054B
02-0.75"-CND1115-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4917 | PD-054B
02-0.75"-CND1116-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4918 | PD-054B
02-0.75"-CND1117-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4919 | PD-053B
02-0.75"-CND1118-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4920 | PD-053B
02-0.75"-CND1156-1EAA2A-1.0 "MOH | CND TO HP BFW FILL PSV INLET | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4921 | PD-061B
02-0.75"-CND1161-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4922 | PD-053B
02-0.75"-CND1168-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4923 | PD-053B
02-0.75"-CND1181-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4924 | PD-300B
02-0.75"-CND1185-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4925 | PD-052B
02-0.75"-CND1187-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4926 | PD-053B
02-0.75"-CND1188-1DAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-80 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4927 | PD-053B
02-0.75"-CND1189-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4928 | PD-053B
02-0.75"-CND1202-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4929 | PD-304B
02-0.75"-CND1233-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4930 | PD-054B
02-0.75"-CND1235-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4931 | PD-054B
02-0.75"-CND1243-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4932 | PD-054B
02-0.75"-CND1251-1EBB1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EBB1A | Water | 2 | 790 | 380 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 366 | 104 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4933 | PD-034B
02-0.75"-CND1256-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4934 | PD-034B
02-0.75"-CND1258-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4935 | PD-034B
02-0.75"-CND1258-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4936 | PD-034B
02-0.75"-CND1259-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4937 | PD-054B
02-0.75"-CND1263-1EAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4938 | PD-054B
02-0.75"-CND1288-1EAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4939 | PD-305B
02-0.75"-CND1415-1EAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 790 | 310 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 298 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4940 | PD-040B
02-0.75"-CND1459-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4941 | PD-040B
02-0.75"-CND1890-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4942 | PD-053B
02-0.75"-CND1892-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 4943 | PD-053B
02-0.75"-CND1927-1EAA2A-1.0 "MIC | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4944 | PD-300B
02-0.75"-CND3000-1EAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 0.75 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4945 | PD-051B
02-0.75"-CND3002-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4946 | PD-393
02-0.75"-CND3002-1BAA1A-MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH |  | Yes | No |  | 93.70.02 | 4947 | PD-051B
02-0.75"-CND3006-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4948 | PD-393
02-0.75"-CND3007-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4949 | PD-393
02-0.75"-CND3008-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4950 | PD-393
02-0.75"-CND3009-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 4951 | PD-393
02-0.75"-CRH1027-1EBA1A-2.5 "EIC | VENTILATOR DISCHARGE TO LP DRAINS TANK | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 150 | 950 | S-80 | 130 | -13 | -14.4 | IST | IST | 940 | 250 | 100 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4952 | PD-305B;PD-030B
02-0.75"-CRH1042-1EBB1A-2.5 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4953 | PD-030B
02-0.75"-CRH1042-1EBB1A-3.5 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4954 | PD-030B
02-0.75"-CRH1044-1EBB1A-2.5 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4955 | PD-030B
02-0.75"-CRH1045-1EBB1A-2.5 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4956 | PD-030B
02-0.75"-CRH1048-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4957 | PD-030B
02-0.75"-CRH1050-1EBA1A-1.5 "EOC | FIT/FE/PT CONNECTION | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4958 | PD-031B
02-0.75"-CRH1053-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4959 | PD-030B
02-0.75"-CRH1056-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4960 | PD-031B
02-0.75"-CRH1057-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4961 | PD-031B
02-0.75"-CRH1101-1EBA1A-2.0 "EOH | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 150 | 950 | S-80 | 130 | -13 | -14.4 | IST | IST | 940 | 250 | 100 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4962 | PD-030B
02-0.75"-CRH1162-1EBA1A-1.5 "EOC | HYDRO/VENT CONNECTION | 0.75 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4963 | PD-124B
02-0.75"-CTP1004-1BAA1A-1.0 "MII | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4964 | PD-334B
02-0.75"-CTP1012-1BCA1A-1.0 "MII | UNIT 2 CONTROL OIL UNIT SAMPLE | 0.75 | CTP | 1BCA1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 4965 | PD-334B
02-0.75"-CTP1019-1BCA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4966 | PD-333B
02-0.75"-CTP1020-1BCA2A | CT CASING COOLING AIR PIPING PSV INLET | 0.75 | CTP | 1BCA2A | AIR | 2 | 145 | 212 | S-40S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4967 | PD-336B
02-0.75"-CTP1023-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4968 | PD-332
02-0.75"-CTP1024-1BCA2A | UNIT 2 AG OFF LINE WATER WASH SUPPLY DRAIN | 0.75 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4969 | PD-332
02-0.75"-CTP1029-1BCA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4970 | PD-333B
02-0.75"-CTP1033-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4971 | PD-332
02-0.75"-CTP1034-1BCA2A | UNIT 2 AG ON LINE WATER WASH SUPPLY DRAIN | 0.75 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4972 | PD-332
02-0.75"-CTP1039-1BCA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4973 | PD-333B
02-0.75"-CTP1049-1BCA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4974 | PD-333B
02-0.75"-CTP1060-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4975 | PD-333B
02-0.75"-CTP1066-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA2A | AIR | 2 | 145 | 212 | S-40S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4976 | PD-336B
02-0.75"-CTP1068-1BAA1A-1.0 "MII | LUBE OIL TANK UNIT VENT DRAIN | 0.75 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4977 | PD-334B
02-0.75"-CTP1070-1BCA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4978 | PD-333B
02-0.75"-CTP1081-1DBA1A-2.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1DBA1A | Air/Water | 2 | 74 | 1040 | S-80 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4979 | PD-336B
02-0.75"-CTP1083-1DBA1A-2.5 "EOH | UNIT 2 FLASH PIPE DRAIN | 0.75 | CTP | 1DBA1A | Air/Water | 2 | 74 | 1040 | S-80 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 4980 | PD-336B
02-0.75"-CTP1092-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | CTP | 1BCA2A | AIR | 2 | 145 | 212 | S-40S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4981 | PD-336B
02-0.75"-DWS1001-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4982 | PD-333B
02-0.75"-DWS1003-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4983 | PD-270B
02-0.75"-DWS1005-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4984 | PD-332
02-0.75"-DWS1006-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4985 | PD-050B
02-0.75"-DWS1012-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4986 | PD-333B
02-0.75"-DWS1013-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 4987 | PD-333B
02-0.75"-DWS1014-1BCA2A-1.0 "MOH | CONTROL VALVE BYPASS | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4988 | PD-050B
02-0.75"-DWS1015-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4989 | PD-050B
02-0.75"-DWS1016-1LCR1A | CO2 TO INJECTION SKID | 0.75 | DWS | 1LCR1A | CARBON DIOXIDE | 2 | 2000 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 1000 | 750 | 0 | 2400 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 4990 | PD-333B
02-0.75"-DWS1017-1BCA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 4991 | PD-050B
02-0.75"-DWS1018-1LCR1A | CO2 TO INJECTION SKID | 0.75 | DWS | 1LCR1A | CARBON DIOXIDE | 2 | 2000 | 115 | 0.065" Avg. Wall | 1000 | 750 | 0 | 2400 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 4992 | PD-333B
02-0.75"-FGS1030-1EAL1A-1.0 "EOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4993 | PD-656B
02-0.75"-FGS1040-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER DOWNSTREAM PI | 0.75 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4994 | PD-656B
02-0.75"-FGS1076-1EAL2A-1.0 "MOC | N2 PURGE | 0.75 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 2 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4995 | PD-658B
02-0.75"-FGS1077-1BAA2A-1.0 "AS | VENT/DRAIN | 0.75 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 2 | 75 | 130 | S-80 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 4996 | PD-658B
02-0.75"-FGS1125-1EAL1A-1.0 "MOC | VENT/DRAIN | 0.75 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 302 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 292 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 4997 | PD-655B
02-0.75"-HPS1004-1GBB1A-2.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 2 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4998 | PD-021B
02-0.75"-HPS1005-1GBB1A-2.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 2 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 4999 | PD-021B
02-0.75"-HPS1009-1GBB1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 2 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5000 | PD-020B
02-0.75"-HPS1010-1HBD2A-2.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | S-160 | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5001 | PD-020B
02-0.75"-HPS1016-1GBB1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 2 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5002 | PD-020B
02-0.75"-HPS1018-1HBD2A-3.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | S-160 | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5003 | PD-021B
02-0.75"-HPS1020-1GBB1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 2 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5004 | PD-020B
02-0.75"-HPS1022-1GBB1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 2 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5005 | PD-020B
02-0.75"-HPS1024-1GBB1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1GBB1A | Steam | 2 | 2534 | 671 | S-160 | 2353 | 1643 | 849 | IST | IST | 660 | 600 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5006 | PD-020B
02-0.75"-HPS1151-1EBA1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HPS | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5007 | PD-020B
02-0.75"-HPS1163-1FBD1A-2.5 "EOC | CRH TO AXS VENT | 0.75 | HPS | 1FBD1A | Steam | 2 | 630 | 1097 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5008 | PD-020B
02-0.75"-HPS1174-1HBD2A-2.5 "EOC | WARMING LINE VENT | 0.75 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | S-160 | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5009 | PD-020B
02-0.75"-HRH1114-1FBD1A-3.0 "EIC | WARMING LINE VENT | 0.75 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5010 | PD-034B
02-0.75"-HRH1116-1DBB1A-1.0 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1DBB1A | Steam | 2 | 586 | 487 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 475 | 475 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5011 | PD-034B
02-0.75"-HRH1117-1DBB1A-1.0 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1DBB1A | Steam | 2 | 586 | 487 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 475 | 475 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5012 | PD-034B
02-0.75"-HRH1118-1DBB1A-1.5 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1DBB1A | Steam | 2 | 586 | 487 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 475 | 475 | 40 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5013 | PD-034B
02-0.75"-HRH1119-1DBB1A-1.5 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1DBB1A | Steam | 2 | 586 | 487 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 475 | 475 | 40 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5014 | PD-034B
02-0.75"-HRH1121-1EBD1A-2.5 "EOH | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1EBD1A | Steam | 2 | 150 | 1096 | S-80 | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 1087 | 1077 | 100 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5015 | PD-034B
02-0.75"-HRH1122-1DBB1A-1.5 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1DBB1A | Steam | 2 | 586 | 487 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 475 | 475 | 40 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5016 | PD-034B
02-0.75"-HRH1123-1BBB1A-1.0 "EOH | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1BBB1A | Steam | 2 | 150 | 366 | S-80 | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 355 | 355 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5017 | PD-034B
02-0.75"-HRH1124-1BBB1A-1.0 "EOH | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1BBB1A | Steam | 2 | 150 | 366 | S-80 | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 355 | 355 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5018 | PD-034B
02-0.75"-HRH1250-1FBD1A-2.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5019 | PD-034B
02-0.75"-HRH1410-1FBD1A-3.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5020 | PD-035B;PD-034B
02-0.75"-HRH1411-1BBB1A-1.0 "EOC | BYPASS HYDROLAZE SPOOL | 0.75 | HRH | 1BBB1A | Steam | 2 | 150 | 366 | S-80 | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 355 | 355 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5021 | PD-035B
02-0.75"-INA1000-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5022 | PD-560
02-0.75"-INA1001-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5023 | PD-558
02-0.75"-INA1002-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5024 | PD-562
02-0.75"-INA1004-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5025 | PD-561
02-0.75"-INA1006-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5026 | PD-556
02-0.75"-INA1008-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5027 | PD-562
02-0.75"-INA1010-1KFB1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5028 | PD-554
02-0.75"-INA1011-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5029 | PD-561
02-0.75"-INA1015-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5030 | PD-553
02-0.75"-INA1018-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5031 | PD-561
02-0.75"-INA1019-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5032 | PD-561
02-0.75"-INA1020-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5033 | PD-562
02-0.75"-INA1021-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5034 | PD-562
02-0.75"-INA1022-1KFD1A | AG HEADER TO VALVE CONNECTIONS | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5035 | PD-554
02-0.75"-INA1024-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5036 | PD-562
02-0.75"-INA1026-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5037 | PD-555
02-0.75"-INA1027-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5038 | PD-555
02-0.75"-INA1028-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5039 | PD-555
02-0.75"-INA1029-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5040 | PD-555
02-0.75"-INA1030-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5041 | PD-555
02-0.75"-INA1032-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5042 | PD-562;PD-556
02-0.75"-INA1034-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5043 | PD-562
02-0.75"-INA1035-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5044 | PD-562
02-0.75"-INA1036-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5045 | PD-562
02-0.75"-INA1037-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5046 | PD-555
02-0.75"-INA1038-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5047 | PD-562
02-0.75"-INA1039-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5048 | PD-559
02-0.75"-INA1040-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5049 | PD-561
02-0.75"-INA1041-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5050 | PD-562
02-0.75"-INA1043-1BCD2A | PSV INLET | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5051 | PD-562
02-0.75"-INA1046-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5052 | PD-562
02-0.75"-INA1047-1BCD2A | PSV INLET | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5053 | PD-562
02-0.75"-INA1049-1BCD2A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5054 | PD-562
02-0.75"-INA1050-1DCD1A-1.0 "EOI | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1DCD1A | AIR | 2 | 406 | 392 | S-40S | 366 | 90 | 60 | 487.2 | Pneumatic | 380 | 84.7 | -25 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 5055 | PD-562
02-0.75"-INA1052-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5056 | PD-562
02-0.75"-INA1053-1BCD2A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5057 | PD-562
02-0.75"-INA1054-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5058 | PD-562
02-0.75"-INA1055-1DCD1A-1.0 "EOI | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1DCD1A | AIR | 2 | 406 | 392 | S-40S | 366 | 90 | 60 | 487.2 | Pneumatic | 380 | 84.7 | -25 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 5059 | PD-562
02-0.75"-INA1057-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5060 | PD-558
02-0.75"-INA1058-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5061 | PD-558
02-0.75"-INA1064-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5062 | PD-562
02-0.75"-INA1066-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5063 | PD-555
02-0.75"-INA1068-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5064 | PD-562
02-0.75"-INA1072-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5065 | PD-555
02-0.75"-INA1075-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5066 | PD-555
02-0.75"-INA1076-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5067 | PD-558;PD-555;PD-554
02-0.75"-INA1077-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5068 | PD-558
02-0.75"-INA1080-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5069 | PD-555
02-0.75"-INA1081-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5070 | PD-555
02-0.75"-INA1082-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5071 | PD-561
02-0.75"-INA1084-1BCD2A | PSV INLET | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5072 | PD-558
02-0.75"-INA1086-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5073 | PD-556
02-0.75"-INA1090-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5074 | PD-562
02-0.75"-INA1093-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5075 | PD-561
02-0.75"-INA1094-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5076 | PD-561
02-0.75"-INA1096-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5077 | PD-554
02-0.75"-INA1098-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5078 | PD-558
02-0.75"-INA1100-1KFD1A | AG HEADER TO VALVE CONNECTIONS | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5079 | PD-558
02-0.75"-INA1102-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5080 | PD-562
02-0.75"-INA1104-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5081 | PD-562
02-0.75"-INA1105-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5082 | PD-562
02-0.75"-INA1106-1BCD2A | PSV INLET | 0.75 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5083 | PD-562
02-0.75"-INA1114-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5084 | PD-562
02-0.75"-INA1115-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5085 | PD-562
02-0.75"-INA1127-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5086 | PD-562
02-0.75"-INA1140-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5087 | PD-561
02-0.75"-INA1141-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5088 | PD-561
02-0.75"-INA1150-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5089 | PD-561
02-0.75"-INA1153-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5090 | PD-561
02-0.75"-INA1219-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5091 | PD-559;PD-556
02-0.75"-INA1220-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5092 | PD-559
02-0.75"-INA1224-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5093 | PD-562
02-0.75"-INA1226-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5094 | PD-562
02-0.75"-INA1227-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5095 | PD-559
02-0.75"-INA1229-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5096 | PD-559
02-0.75"-INA1230-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5097 | PD-562
02-0.75"-INA1232-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5098 | PD-559
02-0.75"-INA1234-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5099 | PD-558
02-0.75"-INA1236-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5100 | PD-559
02-0.75"-INA1242-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5101 | PD-561
02-0.75"-INA1244-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5102 | PD-561
02-0.75"-INA1247-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5103 | PD-562
02-0.75"-INA1248-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5104 | PD-562
02-0.75"-INA1249-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5105 | PD-562
02-0.75"-INA1250-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5106 | PD-558
02-0.75"-INA1275-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5107 | PD-560
02-0.75"-INA1276-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5108 | PD-560
02-0.75"-INA1277-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5109 | PD-561
02-0.75"-INA1278-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5110 | PD-561
02-0.75"-INA1304-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5111 | PD-561
02-0.75"-INA1311-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5112 | PD-561
02-0.75"-INA1312-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5113 | PD-558
02-0.75"-INA1313-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5114 | PD-558
02-0.75"-INA1314-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5115 | PD-558
02-0.75"-INA1315-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5116 | PD-558
02-0.75"-INA1325-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5117 | PD-558
02-0.75"-INA1327-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5118 | PD-558
02-0.75"-INA1328-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5119 | PD-558
02-0.75"-INA1329-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5120 | PD-558
02-0.75"-INA1330-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5121 | PD-558
02-0.75"-INA1331-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5122 | PD-558
02-0.75"-INA1332-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5123 | PD-558
02-0.75"-INA1333-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5124 | PD-558
02-0.75"-INA1334-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5125 | PD-558
02-0.75"-INA1335-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5126 | PD-558
02-0.75"-INA1336-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5127 | PD-560
02-0.75"-INA1337-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5128 | PD-560
02-0.75"-INA1338-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5129 | PD-560
02-0.75"-INA1339-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5130 | PD-560
02-0.75"-INA1340-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5131 | PD-560
02-0.75"-INA1341-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5132 | PD-558
02-0.75"-INA1342-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5133 | PD-560
02-0.75"-INA1343-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5134 | PD-560
02-0.75"-INA1344-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5135 | PD-560
02-0.75"-INA1345-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5136 | PD-560
02-0.75"-INA1347-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5137 | PD-561
02-0.75"-INA1348-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5138 | PD-561
02-0.75"-INA1349-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5139 | PD-560
02-0.75"-INA1350-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5140 | PD-560
02-0.75"-INA1351-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5141 | PD-560
02-0.75"-INA1352-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5142 | PD-560
02-0.75"-INA1353-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5143 | PD-561
02-0.75"-INA1354-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5144 | PD-560
02-0.75"-INA1355-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5145 | PD-560
02-0.75"-INA1375-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5146 | PD-558
02-0.75"-INA1377-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5147 | PD-559
02-0.75"-INA1378-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5148 | PD-559
02-0.75"-INA1379-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5149 | PD-559
02-0.75"-INA1380-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5150 | PD-561
02-0.75"-INA1381-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5151 | PD-554
02-0.75"-INA1383-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5152 | PD-561
02-0.75"-INA1384-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5153 | PD-561
02-0.75"-INA1385-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5154 | PD-561
02-0.75"-INA1386-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5155 | PD-561
02-0.75"-INA1387-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5156 | PD-561
02-0.75"-INA1396-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5157 | PD-561
02-0.75"-INA1397-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5158 | PD-561
02-0.75"-INA1398-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5159 | PD-561
02-0.75"-INA1399-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5160 | PD-558
02-0.75"-INA1400-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5161 | PD-558
02-0.75"-INA1401-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5162 | PD-558
02-0.75"-INA1402-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5163 | PD-558
02-0.75"-INA1403-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5164 | PD-558
02-0.75"-INA1405-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5165 | PD-558
02-0.75"-INA1406-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5166 | PD-561
02-0.75"-INA1407-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5167 | PD-561
02-0.75"-INA1408-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5168 | PD-561
02-0.75"-INA1409-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5169 | PD-561
02-0.75"-INA1410-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5170 | PD-561
02-0.75"-INA1447-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5171 | PD-558
02-0.75"-INA1454-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5172 | PD-561
02-0.75"-INA1456-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5173 | PD-558
02-0.75"-INA1460-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5174 | PD-561
02-0.75"-INA1461-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5175 | PD-554
02-0.75"-INA1469-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5176 | PD-561
02-0.75"-INA1470-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5177 | PD-561
02-0.75"-INA1471-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5178 | PD-561
02-0.75"-INA1472-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5179 | PD-561
02-0.75"-INA1473-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5180 | PD-558
02-0.75"-INA1474-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5181 | PD-561
02-0.75"-INA1476-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5182 | PD-561
02-0.75"-INA1478-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5183 | PD-561
02-0.75"-INA1479-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5184 | PD-558
02-0.75"-INA1480-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5185 | PD-561
02-0.75"-INA1481-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5186 | PD-561
02-0.75"-INA1483-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5187 | PD-559
02-0.75"-INA1488-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5188 | PD-561
02-0.75"-INA1489-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5189 | PD-561
02-0.75"-INA1490-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5190 | PD-561
02-0.75"-INA1491-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5191 | PD-558
02-0.75"-INA1492-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5192 | PD-558
02-0.75"-INA1501-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5193 | PD-562
02-0.75"-INA1516-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5194 | PD-558
02-0.75"-INA1539-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5195 | PD-556
02-0.75"-INA1540-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5196 | PD-556
02-0.75"-INA1659-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5197 | PD-554
02-0.75"-INA1662-1KFB1A | AG TO FGS PERFORMANCE HEATER | 0.75 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5198 | PD-554
02-0.75"-INA1679-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5199 | PD-555
02-0.75"-INA1680-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5200 | PD-555
02-0.75"-INA1686-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5201 | PD-554
02-0.75"-INA1687-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5202 | PD-561
02-0.75"-INA1688-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5203 | PD-561
02-0.75"-INA1689-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5204 | PD-558
02-0.75"-INA1691-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5205 | PD-555
02-0.75"-INA1695-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5206 | PD-562
02-0.75"-INA1697-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5207 | PD-557
02-0.75"-INA4015-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5208 | PD-556
02-0.75"-INA4025-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5209 | PD-556
02-0.75"-INA4026-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5210 | PD-556
02-0.75"-LPS1403-1BAA1A-1.5 "EOC | BYPASS HYDROLAZE SPOOL | 0.75 | LPS | 1BAA1A | Steam | 2 | 50 | 624 | S-80 | 17 | 4 | -14.4 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5211 | PD-041B
02-0.75"-LPS1405-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5212 | PD-041B
02-0.75"-LPS1407-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5213 | PD-041B
02-0.75"-LPS1409-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5214 | PD-040B
02-0.75"-LPS1411-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5215 | PD-040B
02-0.75"-LPS1463-1DAA1A-2.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5216 | PD-040B
02-0.75"-LPS1465-1DAA1A-1.5 "EOC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5217 | PD-040B
02-0.75"-LPS1466-1DAA1A-2.0 "EIC | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5218 | PD-041B;PD-040B
02-0.75"-LPS1473-1BAA1A-1.5 "EOH | PTC/PIT/VENT/DRAIN | 0.75 | LPS | 1BAA1A | Steam | 2 | 50 | 624 | S-80 | 17 | 4 | -14.4 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5219 | PD-041B
02-0.75"-SMP1009-1LCR1A | UNIT 2 LP SUPERHEATED STEAM SAMPLE LINE | 0.75 | SMP | 1LCR1A | Steam | 2 | 131 | 624 | 0.065" Avg. Wall | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 |  |  | No | No | IST ONLY IF TUBING IS CONTINUOUS, OTHERWISE IF SPLICED THEN HYDROSTATIC TEST AT 1.5X DESIGN PRESSURE | 93.70.02 | 5220 | PD-500B
02-0.75"-SMP1011-1DCA3A-2.5 "EOH | UNIT 2 SAMPLE PANEL HP BLOWDOWN HEADER DRAIN | 0.75 | SMP | 1DCA3A | Water | 2 | 15 | 1097 | S-40S | 1 | 0 | 0 | IST | IST | 1097 | 534 | -25 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5221 | PD-500B
02-0.75"-STP1003-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA1A | Water | 2 | 50 | 240 | S-80 | 7.8 | 4.8 | 0 | IST | IST | 226.3 | 219.4 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5222 | PD-304B
02-0.75"-STP1006-1BAA1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA1A | Water | 2 | 50 | 240 | S-80 | 7.8 | 4.8 | 0 | IST | IST | 226.3 | 219.4 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5223 | PD-304B
02-0.75"-STP1014-1BAB1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5224 | PD-304B
02-0.75"-STP1048-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER DRAIN | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5225 | PD-306B
02-0.75"-STP1052-1BAB1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5226 | PD-304B
02-0.75"-STP1054-1DBB1A-3.0 "EIC | LP STEAM LEAK OFF LOOP SEAL DRAIN | 0.75 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 15 | 1076 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5227 | PD-302B
02-0.75"-STP1071-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5228 | PD-306B
02-0.75"-STP1073-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5229 | PD-306B
02-0.75"-STP1075-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5230 | PD-306B
02-0.75"-STP1081-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5231 | PD-306B;PD-305B
02-0.75"-STP1083-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5232 | PD-306B
02-0.75"-STP1084-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5233 | PD-306B
02-0.75"-STP1085-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5234 | PD-306B
02-0.75"-STP1102-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5235 | PD-306B
02-0.75"-STP1103-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER DRAIN | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5236 | PD-306B
02-0.75"-STP1104-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER VENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5237 | PD-306B
02-0.75"-STP1105-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5238 | PD-306B
02-0.75"-STP1106-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5239 | PD-306B
02-0.75"-STP1107-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5240 | PD-306B
02-0.75"-STP1108-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER DRAIN | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5241 | PD-306B
02-0.75"-STP1109-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5242 | PD-306B
02-0.75"-STP1110-1BAA2A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5243 | PD-306B
02-0.75"-STP1114-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER DRAIN | 0.75 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5244 | PD-306B
02-0.75"-STP1149-1BAB1A-1.0 "MOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5245 | PD-305B
02-0.75"-STP1189-1BAB1A-1.0 "MOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 0.75 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5246 | PD-305B
02-0.75"-SWS1016-1BAB3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5247 | PD-090B
02-0.75"-SWS1192-1BAB3A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 0.75 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5248 | PD-090B
02-0.75"-WDR1179-1BAB2A-1.0 "MOH | OIL/WATER ANALYZER PANEL SAMPLE SUPPLY | 0.75 | WDR | 1BAB2A | Water | 2 | 50 | 200 | S-80 | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5249 | PD-960B
02-0.75"-WDR1180-1LCR1A-1.0 "MOH | OIL/WATER ANALYZER PANEL SAMPLE SUPPLY | 0.75 | WDR | 1LCR1A | Water | 2 | 50 | 200 | 0.065" Avg. Wall | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5250 | PD-960B
02-1"-AQA0201-1BCD1U | DOWNSTREAM OF PUMP TEE TO AFCU 2 SKID UG | 1 | AQA | 1BCD1U | 19% Aqueous Ammonia | 2 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5251 | PD-782
02-1"-AQA1001-1BCD2A | DOWNSTREAM OF PUMP TEE TO AFCU 2 SKID AG | 1 | AQA | 1BCD2A | 19% Aqueous Ammonia | 2 | 200 | 115 | S-40S | 190 | 88 | 4 | 240 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5252 | PD-782
02-1"-AXS1004-1DAA1A-2.0 "EIC | EQUIPMENT DRAIN - TRAP | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5253 | PD-123B
02-1"-AXS1043-1BAA1A-1.0 "EOI | PSV OUTLET | 1 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5254 | PD-123B
02-1"-AXS1048-1DAA1A-1.0 "EOH | DA EJECTOR SUPPLY, DOWNSTREAM CONTROL VALVE | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5255 | PD-050B
02-1"-AXS1058-1DAA1A-1.0 "EOH | DA EJECTOR SUPPLY CONTROL VALVE BYPASS | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5256 | PD-050B
02-1"-AXS1075-1DAA1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5257 | PD-050B
02-1"-AXS1098-1DAA1A-1.0 "EOC | DA EJECTOR SUPPLY CONTROL VALVE BYPASS | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5258 | PD-050B
02-1"-AXS1258-1DAA1A-1.0 "EOH | PSV INLET | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5259 | PD-122B
02-1"-AXS1504-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE | 1 | AXS | 1DAA1A | Water | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5260 | PD-123B
02-1"-AXS1505-1DCA1A-1.0 "EOH | FG STARTUP FEEDWATER HX CONTROL VALVE OUTLET | 1 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 2 | 425 | 470 | S-40S | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5261 | PD-123B
02-1"-AXS1508-1DAA1A-1.0 "EOC | DA EJECTOR SUPPLY, UPSTREAM CONTROL VALVE | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5262 | PD-050B
02-1"-AXS1509-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5263 | PD-050B
02-1"-BFW1000-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5264 | PD-020B
02-1"-BFW1001-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5265 | PD-020B
02-1"-BFW1007-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5266 | PD-020B
02-1"-BFW1010-1FAC1A-1.0 "EOH | FG STARTUP HEATER VENT | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5267 | PD-064B
02-1"-BFW1011-1FAC1A-1.0 "EOH | FG STARTUP HEATER DRAIN REDUCER | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5268 | PD-064B
02-1"-BFW1012-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5269 | PD-020B
02-1"-BFW1019-1DAA1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5270 | PD-060B
02-1"-BFW1029-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5271 | PD-061B
02-1"-BFW1036-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW TO CRH LETDOWN SPRAY | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5272 | PD-124B
02-1"-BFW1052-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5273 | PD-061B
02-1"-BFW1069-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5274 | PD-062B
02-1"-BFW1070-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5275 | PD-062B
02-1"-BFW1076-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5276 | PD-062B
02-1"-BFW1077-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5277 | PD-062B
02-1"-BFW1110-1BAA1A-1.0 "EOH | IP BFW PSV OUTLET AT FG STARTUP HX | 1 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5278 | PD-064B
02-1"-BFW1156-1FAC1A-1.0 "EOH | CRH AUX STEAM BYPASS/DESUPERHEATER | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 630 | 780 | S-80 | 600 | 433 | 213 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5279 | PD-124B
02-1"-BFW1318-1HAC2A-1.0 "EOH | CT TCA COOLER BFW SUPPLY PSV INLET | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5280 | PD-063B
02-1"-BFW1377-1HAC2A-1.0 "EOH | CT CTA COOLER BFW SUPPLY SHUTOFF VALVE | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5281 | PD-063B
02-1"-BFW1383-1FAC1A-1.0 "EOH | CRH LETDOWN SPRAY DSH INLET | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 630 | 780 | S-80 | 600 | 433 | 213 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5282 | PD-124B
02-1"-BFW1408-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5283 | PD-062B
02-1"-BFW1427-1BAA1A-1.0 "EOI | CT TCA COOLER BFW PSV OUTLET | 1 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5284 | PD-063B
02-1"-BFW1432-1BAA1A-1.0 "EOC | FG HX BFW PSV OUTLET | 1 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5285 | PD-064B
02-1"-BFW1454-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX BFW SUPPLY SHUTOFF VALVE | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5286 | PD-064B
02-1"-BFW1608-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5287 | PD-061B
02-1"-BFW1699-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5288 | PD-124B
02-1"-CCF1007-1HAC1A-1.0 "MOH | UNIT 2 PHOSPHATE TO UNIT 2 HP DRUM | 1 | CCF | 1HAC1A | Phosphate Solution | 2 | 2880 | 115 | S-80 | 2869 | 1629 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5289 | PD-520B
02-1"-CCW1025-1BAB2A | PSV DISCHARGE FROM CONTROL OIL COOLER | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5290 | PD-275B
02-1"-CCW1027-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5291 | PD-270B
02-1"-CCW1042-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5292 | PD-270B
02-1"-CCW1045-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5293 | PD-270B
02-1"-CCW1046-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5294 | PD-270B
02-1"-CCW1047-1BAB2A | CCW PUMP SKID DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5295 | PD-270B
02-1"-CCW1048-1BAB2A | CCW PUMP SKID DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5296 | PD-270B
02-1"-CCW1049-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5297 | PD-270B
02-1"-CCW1050-1BAB2A | CCW PUMP DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5298 | PD-270B
02-1"-CCW1071-1BAB2A | CCW PUMP SKID DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5299 | PD-270B
02-1"-CCW1081-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5300 | PD-275B
02-1"-CCW1091-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5301 | PD-275B
02-1"-CCW1092-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5302 | PD-274B
02-1"-CCW1093-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5303 | PD-274B
02-1"-CCW1094-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5304 | PD-274B
02-1"-CCW1095-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5305 | PD-274B
02-1"-CCW1096-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5306 | PD-274B
02-1"-CCW1097-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5307 | PD-274B
02-1"-CCW1098-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5308 | PD-274B
02-1"-CCW1099-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5309 | PD-274B
02-1"-CCW1101-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5310 | PD-270B
02-1"-CCW1102-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5311 | PD-271B
02-1"-CCW1103-1BAB2A | CCW PUMP VENT | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5312 | PD-270B
02-1"-CCW1106-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5313 | PD-271B
02-1"-CCW1109-1BAB2A | CCW PUMP SKID DRAIN | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5314 | PD-270B
02-1"-CCW1159-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5315 | PD-271B
02-1"-CCW1186-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5316 | PD-271B
02-1"-CCW1187-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5317 | PD-271B
02-1"-CCW1208-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5318 | PD-272B
02-1"-CCW1222-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5319 | PD-272B
02-1"-CCW1242-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5320 | PD-272B
02-1"-CCW1310-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5321 | PD-273B
02-1"-CCW1320-1BAB2A | PSV DISCHARGE | 1 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5322 | PD-273B
02-1"-CMG1008-1BAA2A | H2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 2 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5323 | PD-571
02-1"-CMG1010-1BCB6A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 2 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5324 | PD-571
02-1"-CMG1016-1BCB6A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 2 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5325 | PD-571
02-1"-CMG1018-1BCB6A | PSV INLET | 1 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 2 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5326 | PD-571
02-1"-CMG1021-1DCA1A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1DCA1A | CO2 | 2 | 500 | 115 | S-40S | 400 | 350 | 242 | 600 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5327 | PD-571
02-1"-CMG1022-1BCB3A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCB3A | CO2 | 2 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5328 | PD-571
02-1"-CMG1023-1BCB3A | CO2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCB3A | CO2 | 2 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5329 | PD-571
02-1"-CMG1101-1BCA1A | N2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 2 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5330 | PD-570
02-1"-CMG1102-1BCA1A | N2 SUPPLY | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 2 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5331 | PD-570
02-1"-CMG1116-1BCA1A | PSV INLET | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 2 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5332 | PD-570
02-1"-CMG1126-1BCA1A | PSV INLET | 1 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 2 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5333 | PD-570
02-1"-CND1002-1EAA2A-1.0 "MIC | ST HOOD SPRAY VALVE REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5334 | PD-052B
02-1"-CND1003-1EAA2A-1.0 "MOH | CND TO IP BFW FILL PSV INLET | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5335 | PD-062B
02-1"-CND1004-1BAA2A-1.0 "MOC | CND TO IP BFW FILL PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5336 | PD-062B
02-1"-CND1018-1BAA2A-1.0 "MOI | CND PUMP SUCTION PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5337 | PD-051B
02-1"-CND1022-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP CAN VENT TO ACC | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5338 | PD-051B;PD-050B
02-1"-CND1030-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP CAN VENT TO ACC | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5339 | PD-051B;PD-050B
02-1"-CND1044-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE IRON FILTER DRAIN REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5340 | PD-052B
02-1"-CND1053-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL SUPPLY REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5341 | PD-051B
02-1"-CND1055-1EAA2A-1.0 "MIC | GSC VENT | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5342 | PD-052B
02-1"-CND1056-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5343 | PD-052B
02-1"-CND1057-1BAA2A-1.0 "MOI | CND PUMP SUCTION PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5344 | PD-051B
02-1"-CND1058-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5345 | PD-052B
02-1"-CND1059-1BAA2A-1.0 "MOI | CND PUMP SUCTION PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5346 | PD-051B
02-1"-CND1064-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER DRAIN | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5347 | PD-052B
02-1"-CND1065-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL SUPPLY REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5348 | PD-051B
02-1"-CND1078-1EAA2A-1.0 "MIC | GSC VENT | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5349 | PD-052B
02-1"-CND1081-1EAA2A-1.0 "MIC | GSC DRAIN | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5350 | PD-052B
02-1"-CND1084-1EAA2A-1.0 "MIC | GSC DRAIN | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5351 | PD-052B
02-1"-CND1091-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SEAL SUPPLY REDUCER | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5352 | PD-051B
02-1"-CND1098-1EAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5353 | PD-053B
02-1"-CND1111-1BCA2A-1.0 "MOH | DWS TO CND PSV INLET | 1 | CND | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5354 | PD-052B
02-1"-CND1112-1BAA2A-1.0 "MOH | PSV OUTLET | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5355 | PD-052B
02-1"-CND1131-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP CAN VENT TO ACC | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5356 | PD-051B;PD-050B
02-1"-CND1155-1BAA2A-1.0 "MOC | CND TO HP BFW FILL PSV DISCHARGE | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5357 | PD-061B
02-1"-CND1156-1EAA2A-1.0 "MOH | CND TO HP BFW FILL PSV INLET | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5358 | PD-061B
02-1"-CND1181-1EAA2A-1.0 "MIC | GLAND STEAM DSH SPRAY SUPPLY | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5359 | PD-300B;PD-052B
02-1"-CND1221-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER LOOP PSV INLET | 1 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5360 | PD-054B
02-1"-CND1303-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5361 | PD-056B
02-1"-CND1306-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5362 | PD-056B
02-1"-CND1309-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5363 | PD-056B
02-1"-CND1312-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5364 | PD-056B
02-1"-CND1315-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5365 | PD-056B
02-1"-CND1320-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 2 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5366 | PD-056B
02-1"-CND1321-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 2 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5367 | PD-056B
02-1"-CND1322-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 2 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5368 | PD-056B
02-1"-CND1325-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 2 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5369 | PD-056B
02-1"-CND1337-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5370 | PD-056B
02-1"-CND1338-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5371 | PD-056B
02-1"-CND1339-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5372 | PD-056B
02-1"-CND1340-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5373 | PD-056B
02-1"-CND1341-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5374 | PD-056B
02-1"-CND1342-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5375 | PD-056B
02-1"-CND1343-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5376 | PD-056B
02-1"-CND1344-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5377 | PD-056B
02-1"-CND1345-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5378 | PD-056B
02-1"-CND1346-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5379 | PD-056B
02-1"-CND1347-1BAA2A | LRVP SKID DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5380 | PD-056B
02-1"-CND1415-1EAA1A-1.0 "MOH | LP BYPASS VALVE SPRAY SUPPLY TO DSH | 1 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 790 | 310 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 298 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5381 | PD-040B
02-1"-CND1459-1EAA2A-1.0 "MIC | LP BYPASS VALVE SPRAY SUPPLY | 1 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5382 | PD-040B
02-1"-CND1928-1EAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM DSH SPRAY SUPPLY | 1 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 790 | 310 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 298 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5383 | PD-300B
02-1"-CND2000-1BAA2A | INSTRUMENT/VENT/DRAIN | 1 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 2 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5384 | PD-053B
02-1"-CND3002-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 1 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5385 | PD-393
02-1"-CND3006-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 1 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5386 | PD-393
02-1"-CND3007-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 1 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5387 | PD-393
02-1"-CND3008-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 1 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5388 | PD-393
02-1"-CND3009-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 1 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5389 | PD-393
02-1"-CRH1044-1EBB1A-3.0 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5390 | PD-030B
02-1"-CRH1045-1EBB1A-3.0 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5391 | PD-030B
02-1"-CRH1046-1EBB1A-3.0 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5392 | PD-030B
02-1"-CRH1047-1EBB1A-3.0 "EIC | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5393 | PD-030B
02-1"-CRH1048-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5394 | PD-030B
02-1"-CRH1049-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5395 | PD-030B
02-1"-CRH1052-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5396 | PD-030B
02-1"-CRH1053-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5397 | PD-030B
02-1"-CRH1055-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5398 | PD-031B
02-1"-CRH1056-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5399 | PD-031B
02-1"-CRH1057-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5400 | PD-031B
02-1"-CRH1058-1EBA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG LS ROOT/VENT/DRAIN | 1 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5401 | PD-031B
02-1"-CTP1000-1EAA1A-1.0 "EOI | UNIT 2 ECA FILTER DRAIN | 1 | CTP | 1EAA1A | Air/Water | 2 | 682 | 482 | S-80 | 614 | 0 | 0 | IST | IST | 470 | 212 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5402 | PD-336B
02-1"-CTP1004-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 2 GENERATOR VAPOR EXTRACTOR DISCHARGE LOOP SEAL | 1 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5403 | PD-334B
02-1"-CTP1005-1EAA1A-1.0 "EOI | UNIT 2 COMBUSTOR INLET AG DRAIN | 1 | CTP | 1EAA1A | Air/Water | 2 | 682 | 482 | S-80 | 614 | 0 | 0 | IST | IST | 470 | 51 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5404 | PD-336B;PD-335B
02-1"-CTP1006-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 2 GENERATOR VAPOR EXTRACTOR SUCTION DRAIN | 1 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5405 | PD-334B
02-1"-CTP1008-1BCA1A-1.0 "MII | JACKING OIL PUMP SKID DRAIN | 1 | CTP | 1BCA1A | Oil | 2 | 15 | 194 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 5406 | PD-334B
02-1"-CTP1009-1BCA1A | UNIT 2 TCA LINE PURGE DRAIN | 1 | CTP | 1BCA1A | Air/Water | 2 | 15 | 140 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 125 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5407 | PD-335B
02-1"-CTP1010-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 EVAP COOLER PSV | 1 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5408 | PD-333B
02-1"-CTP1017-1EAA1A-1.5 "EII | UNIT 2 COMBUSTOR INLET AG DRAIN | 1 | CTP | 1EAA1A | Air/Water | 2 | 682 | 482 | S-80 | 614 | 0 | 0 | IST | IST | 470 | 51 | 32 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5409 | PD-335B
02-1"-CTP1019-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 2 EVAP COOLER LOOP SEAL FILL | 1 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5410 | PD-333B
02-1"-CTP1021-1BCA2A | CT CASING COOLING AIR PIPING PSV DISCHARGE | 1 | CTP | 1BCA2A | AIR | 2 | 145 | 212 | S-40S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5411 | PD-336B
02-1"-CTP1028-1FBB1A-3.5 "EII | UNIT 2 ANTI-ICING SUPPLY VALVE UPSTREAM DRAIN | 1 | CTP | 1FBB1A | Air/Water | 2 | 406 | 1040 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EII | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5412 | PD-336B
02-1"-CTP1029-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 2 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 2 FILL | 1 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5413 | PD-333B
02-1"-CTP1030-1FBB1A-3.5 "EII | UNIT 2 ANTI-ICING SUPPLY VALVE A DOWNSTREAM DRAIN | 1 | CTP | 1FBB1A | Air/Water | 2 | 406 | 1040 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EII | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5414 | PD-336B
02-1"-CTP1032-1BBA1A-2.0 "EOI | UNIT 2 FLASH PIPE SILENCER DRAIN | 1 | CTP | 1BBA1A | Air/Water | 2 | 74 | 820 | S-80 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 805 | 212 | 32 | EOI | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5415 | PD-336B
02-1"-CTP1039-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 2 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 2 FILL | 1 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5416 | PD-333B
02-1"-CTP1041-1DAA1A-1.5 "EOI | UNIT 2 ECA DRAIN (B) | 1 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 2 | 406 | 662 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 650 | 212 | 32 | EOI | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5417 | PD-336B;PD-335B
02-1"-CTP1042-1DAA1A-1.0 "EOI | UNIT 2 ECA MIST SEPARATOR DRAIN (B) | 1 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 2 | 406 | 392 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 380 | 212 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5418 | PD-336B;PD-335B
02-1"-CTP1048-1DAA1A-2.0 "EII | UNIT 2 COOLING AIR FILTER DRAIN | 1 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 2 | 15 | 662 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 650 | 212 | 32 | EII | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5419 | PD-336B;PD-335B
02-1"-CTP1049-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 2 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 3 FILL | 1 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5420 | PD-333B
02-1"-CTP1057-1DAA1A-1.5 "EOI | UNIT 2 TCA HIGH TEMP DRAIN (B) | 1 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 2 | 406 | 752 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 740 | 185 | 32 | EOI | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5421 | PD-336B;PD-335B
02-1"-CTP1070-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 2 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 4 FILL | 1 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5422 | PD-333B
02-1"-CTP1071-1DAA1A-1.0 "EOI | UNIT 2 TCA LOW TEMP DRAIN (B) | 1 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 2 | 406 | 509 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 495 | 185 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5423 | PD-336B;PD-335B
02-1"-CTP1078-1FBB1A-3.5 "EII | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1 | CTP | 1FBB1A | Air/Water | 2 | 406 | 1040 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EII | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5424 | PD-336B
02-1"-DWS1002-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 PHOSPHATE DILUTION SUPPLY | 1 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5425 | PD-520B;PD-411
02-1"-DWS1004-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 SAMPLE PANEL SUPPLY | 1 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5426 | PD-500B;PD-411
02-1"-DWS1010-1BCA2A | UNIT 2 CALCITE FILTER CO2 INJECTION MODULE SUPPLY | 1 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5427 | PD-333B
02-1"-DWS1011-1BCA2A | UNIT 2 CALCITE FILTER SUPPLY | 1 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5428 | PD-333B
02-1"-FGS1001-1BAA2A | N2 PURGE | 1 | FGS | 1BAA2A | Nitrogen | 2 | 145 | 140 | S-80 | 120 | 50 | 0 | 174 | Pneumatic | 118 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5429 | PD-657B
02-1"-FGS1003-1BCD1A-2.5 "EII | CT VENT | 1 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 788 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 778 | 84 | -20 | EII | 2.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5430 | PD-657B
02-1"-FGS1004-1BCD1A-2.0 "EII | CT VENT | 1 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EII | 2.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5431 | PD-657B
02-1"-FGS1006-1BCD1A-2.0 "EII | CT VENT | 1 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EII | 2.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5432 | PD-657B
02-1"-FGS1025-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER VENT/DRAIN | 1 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5433 | PD-656B
02-1"-FGS1027-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER VENT/DRAIN | 1 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5434 | PD-656B
02-1"-FGS1036-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER PSV | 1 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5435 | PD-656B
02-1"-FGS1037-1BAA1A | SILENCER DRAIN | 1 | FGS | 1BAA1A | Natural Gas | 2 | 50 | 698 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5436 | PD-656B
02-1"-FGS1074-1EAL1A-1.0 "EOC | N2 PURGE | 1 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5437 | PD-657B
02-1"-FGS1092-1ECD1A-1.0 "EOC | PURGE CREDIT PIPING | 1 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5438 | PD-657B
02-1"-FGS1094-1ECD1A-1.0 "EOC | PURGE CREDIT PIPING | 1 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5439 | PD-657B
02-1"-FGS1095-1BCD1A-1.5 "EOC | PURGE CREDIT VENT | 1 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 440 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 428 | 84 | -20 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5440 | PD-657B
02-1"-INA1007-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5441 | PD-562
02-1"-INA1025-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5442 | PD-561;PD-555
02-1"-INA1026-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5443 | PD-555
02-1"-INA1027-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5444 | PD-555
02-1"-INA1028-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5445 | PD-555
02-1"-INA1029-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5446 | PD-555
02-1"-INA1030-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5447 | PD-555
02-1"-INA1033-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5448 | PD-562
02-1"-INA1042-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5449 | PD-562;PD-559
02-1"-INA1044-1BCD2A | PSV OUTLET | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5450 | PD-562
02-1"-INA1045-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5451 | PD-558;PD-554
02-1"-INA1048-1BCD2A | PSV OUTLET | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5452 | PD-562
02-1"-INA1068-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5453 | PD-562
02-1"-INA1074-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5454 | PD-555
02-1"-INA1076-1KFD1A | AG TO UNIT 2 HRSG PIPE RACK | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5455 | PD-558;PD-554
02-1"-INA1083-1BCD2A | PSV OUTLET | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5456 | PD-558
02-1"-INA1085-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5457 | PD-555
02-1"-INA1086-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5458 | PD-556
02-1"-INA1087-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5459 | PD-555
02-1"-INA1092-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5460 | PD-562
02-1"-INA1094-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5461 | PD-561;PD-554
02-1"-INA1095-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5462 | PD-555
02-1"-INA1100-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5463 | PD-558
02-1"-INA1101-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5464 | PD-562
02-1"-INA1103-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5465 | PD-555
02-1"-INA1107-1BCD2A | PSV OUTLET | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5466 | PD-562
02-1"-INA1108-1BCD2A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5467 | PD-562
02-1"-INA1109-1ECD1A-1.0 "EOI | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1ECD1A | AIR | 2 | 682 | 482 | S-40S | 614 | 90 | 60 | 818.4 | Pneumatic | 470 | 84.7 | -25 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 5468 | PD-562
02-1"-INA1111-1BCD2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5469 | PD-562
02-1"-INA1113-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5470 | PD-562
02-1"-INA1116-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5471 | PD-562
02-1"-INA1117-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5472 | PD-562;PD-561
02-1"-INA1121-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5473 | PD-562
02-1"-INA1150-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5474 | PD-561
02-1"-INA1153-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5475 | PD-561
02-1"-INA1278-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5476 | PD-561
02-1"-INA1304-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5477 | PD-561
02-1"-INA1311-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5478 | PD-561
02-1"-INA1461-1KFD1A | AG TO UNIT 2 HRSG EAST OF ACC ELECTRICAL ENCLOSURE | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5479 | PD-558;PD-554
02-1"-INA1501-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5480 | PD-562
02-1"-INA1542-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5481 | PD-562
02-1"-INA1544-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5482 | PD-562
02-1"-INA1545-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5483 | PD-562
02-1"-INA1548-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5484 | PD-562
02-1"-INA1549-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5485 | PD-562
02-1"-INA1550-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5486 | PD-562
02-1"-INA1552-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5487 | PD-562
02-1"-INA1573-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5488 | PD-553
02-1"-INA1575-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5489 | PD-553
02-1"-INA1655-1KFB1A | AG STUB-UP TO EQUIPMENT CONNECTIONS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5490 | PD-562
02-1"-INA1658-1KFB1A | AG TO UNIT 2 HRSG EAST OF ACC ELECTRICAL ENCLOSURE | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5491 | PD-554
02-1"-INA1660-1KFB1A | AG TO UNIT 2 HRSG PIPE RACK | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5492 | PD-554
02-1"-INA1661-1KFB1A | AG TO UNIT 2 HRSG AREA NW USERS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5493 | PD-554
02-1"-INA1672-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5494 | PD-554
02-1"-INA1674-1KFB1A | AG TO UNIT 2 BOILER FEEDWATER VALVES | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5495 | PD-554
02-1"-INA1685-1KFB1A | AG TO UNIT 2 ACC CONDENSATE RECEIVER | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5496 | PD-555
02-1"-INA1686-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5497 | PD-554
02-1"-INA1688-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5498 | PD-561
02-1"-INA1692-1BCD2A | EQUIPMENT CONNECTION | 1 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5499 | PD-561
02-1"-INA1697-1KFD1A | INSTRUMENT AIR SUPPLY | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5500 | PD-557
02-1"-INA4015-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5501 | PD-556
02-1"-INA4022-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5502 | PD-556
02-1"-INA4023-1KFD1A | GT ENCLOSURE CONNECTION | 1 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5503 | PD-556
02-1"-LPS1404-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5504 | PD-041B
02-1"-LPS1405-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5505 | PD-041B
02-1"-LPS1406-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5506 | PD-041B
02-1"-LPS1407-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5507 | PD-041B
02-1"-LPS1408-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5508 | PD-040B
02-1"-LPS1409-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5509 | PD-040B
02-1"-LPS1410-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5510 | PD-040B
02-1"-LPS1411-1DAA1A-2.0 "EIC | LS ROOT LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5511 | PD-040B
02-1"-LPS1453-1DAA1A-2.0 "EIC | BYPASS VALVE WARMING LINE | 1 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5512 | PD-040B
02-1"-STP1008-1BAA1A-1.0 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 100 | 392 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5513 | PD-300B
02-1"-STP1013-1BAB1A-1.5 "EOH | HP DRAINS TANK SILENCER DRAIN | 1 | STP | 1BAB1A | Water | 2 | 50 | 240 | S-80 | 7.8 | 4.8 | 0 | IST | IST | 226.3 | 219.4 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5514 | PD-304B
02-1"-STP1015-1BAA1A-2.0 "EII | GLAND STEAM PSV OUTLET LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EII | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5515 | PD-300B
02-1"-STP1023-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5516 | PD-302B
02-1"-STP1024-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5517 | PD-302B
02-1"-STP1025-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5518 | PD-302B
02-1"-STP1028-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5519 | PD-302B
02-1"-STP1032-1DAA1A-2.0 "EIC | GLAND STEAM HEADER DRAIN | 1 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5520 | PD-300B
02-1"-STP1033-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5521 | PD-302B
02-1"-STP1038-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5522 | PD-302B
02-1"-STP1039-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EMERGENCY LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5523 | PD-302B
02-1"-STP1047-1FBD1A-3.5 "EIC | COMBINED REHEAT VALVE SEAT DRAIN | 1 | STP | 1FBD1A | Steam/Water | 2 | 624 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5524 | PD-304B;PD-303B
02-1"-STP1048-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER DRAIN | 1 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5525 | PD-306B
02-1"-STP1049-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5526 | PD-302B
02-1"-STP1050-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5527 | PD-302B
02-1"-STP1053-1BAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM CONDENSER STEAM TRAP DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5528 | PD-302B
02-1"-STP1054-1DBB1A-3.5 "EIC | LP STEAM LEAK OFF LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 15 | 1076 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5529 | PD-302B
02-1"-STP1055-1DBB1A-3.5 "EIC | LP STEAM LEAK OFF LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 15 | 1076 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5530 | PD-302B
02-1"-STP1059-1BAA1A-2.0 "EII | GLAND STEAM PSV OUTLET LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EII | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5531 | PD-300B
02-1"-STP1062-1BAA1A-2.0 "EIC | GLAND STEAM RETURN LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5532 | PD-302B
02-1"-STP1064-1FBD1A-3.5 "EIC | IP STEAM TO TURBINE DRAIN DOWNSTREAM OF CRV | 1 | STP | 1FBD1A | Steam/Water | 2 | 624 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5533 | PD-305B;PD-303B
02-1"-STP1066-1FBD1A-3.5 "EIC | COMBINED REHEAT VALVE SEAT DRAIN | 1 | STP | 1FBD1A | Steam/Water | 2 | 624 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5534 | PD-303B
02-1"-STP1067-1BAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM CONDENSER STEAM TRAP EQUALIZING | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5535 | PD-302B
02-1"-STP1068-1DAA1A-2.0 "EIC | LP STEAM STRAINER DRAIN | 1 | STP | 1DAA1A | Steam/Water | 2 | 131 | 697 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5536 | PD-304B;PD-303B
02-1"-STP1069-1DAA1A-2.0 "EIC | LP STEAM TO TURBINE DRAIN DOWNSTREAM OF LPSV | 1 | STP | 1DAA1A | Steam/Water | 2 | 131 | 697 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5537 | PD-305B;PD-303B
02-1"-STP1070-1BAA1A-2.0 "EIC | GLAND STEAM RETURN LOOP SEAL DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5538 | PD-302B
02-1"-STP1076-1DAA1A-2.0 "EIC | GLAND STEAM HEADER DRAIN | 1 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5539 | PD-305B;PD-300B
02-1"-STP1096-1BAA1A-1.0 "MIC | LP CASING DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5540 | PD-301B
02-1"-STP1103-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER DRAIN | 1 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5541 | PD-306B
02-1"-STP1108-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP A SUCTION STRIANER DRAIN | 1 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5542 | PD-306B
02-1"-STP1114-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP B SUCTION STRIANER DRAIN | 1 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5543 | PD-306B
02-1"-STP1115-1BAA1A-1.0 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR DRAIN RO BYPASS | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 100 | 392 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5544 | PD-300B
02-1"-STP1137-1BAA1A-1.0 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR DRAIN | 1 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 100 | 392 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5545 | PD-305B;PD-300B
02-1"-STP1403-1DAA1A-2.0 "EIC | LP STEAM TO TURBINE DRAIN DOWNSTREAM OF LPCV | 1 | STP | 1DAA1A | Steam/Water | 2 | 131 | 697 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5546 | PD-303B
02-1"-STP1655-1DAA1A-2.0 "EIC | VENT/DRAIN.INSTRUMENT | 1 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-80 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5547 | PD-300B
02-1"-SWS1015-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5548 | PD-393;PD-056B
02-1"-SWS1018-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5549 | PD-393;PD-056B
02-1"-SWS1020-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5550 | PD-393;PD-056B
02-1"-SWS1021-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5551 | PD-393;PD-056B
02-1"-SWS1022-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5552 | PD-393;PD-056B
02-1"-SWS1031-1BAB3A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN SUMP PUMP BEARING FLUSH | 1 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5553 | PD-090B
02-1"-WDR1002-1BGG1A-1.0 "MOH | OIL/WATER ANALYZER PANEL DRAIN | 1 | WDR | 1BGG1A | Water | 2 | 15 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 70 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5554 | PD-960B
02-1.5"-AXS1514-1DAA1A-1.5 "EIC | PSV INLET | 1.5 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5555 | PD-123B
02-1.5"-BFW1022-1DAA1A-1.0 "EOH | BFP SUCTION PSV INLET | 1.5 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5556 | PD-060B
02-1.5"-BFW1024-1DAA1A-1.0 "EOH | BFP SUCTION PSV INLET | 1.5 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5557 | PD-060B
02-1.5"-BFW1030-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5558 | PD-061B
02-1.5"-BFW1031-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5559 | PD-061B
02-1.5"-BFW1032-1BAA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5560 | PD-060B
02-1.5"-BFW1051-1BAA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5561 | PD-060B
02-1.5"-BFW1054-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5562 | PD-061B
02-1.5"-BFW1058-1HAC2A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 1.5 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5563 | PD-061B
02-1.5"-BFW1146-1EAA1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET CONDENSATE RETURN PSV INLET | 1.5 | BFW | 1EAA1A | Water | 2 | 790 | 589 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5564 | PD-053B
02-1.5"-CCW1012-1BAB2A | RETURN FROM CONTROL OIL UNIT | 1.5 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5565 | PD-275B
02-1.5"-CCW1031-1BAB2A | SUPPLY TO CONTROL OIL UNIT | 1.5 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5566 | PD-275B
02-1.5"-CMG0208-1BAA1U | H2 SUPPLY | 1.5 | CMG | 1BAA1U | HYDROGEN | 2 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5567 | PD-571
02-1.5"-CMG1008-1BAA2A | H2 SUPPLY | 1.5 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 2 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5568 | PD-571
02-1.5"-CMG1013-1BAA2A | H2 SUPPLY | 1.5 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 2 | 150 | 115 | S-80 | 96 | 71 | 0 | 180 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5569 | PD-571
02-1.5"-CND1002-1EAA2A-1.0 "MIC | ST HOOD SPRAY SUPPLY | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5570 | PD-052B
02-1.5"-CND1004-1BAA2A-1.0 "MOC | CND TO IP BFW FILL PSV DISCHARGE | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5571 | PD-062B;PD-061B
02-1.5"-CND1043-1EAA2A-1.0 "MIC | ST HOOD SPRAY VALVE BYPASS | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5572 | PD-052B
02-1.5"-CND1045-1EAA2A-1.0 "MIC | STRAINER DRAIN | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5573 | PD-052B
02-1.5"-CND1046-1EAA2A-1.0 "MIC | STRAINER DRAIN | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5574 | PD-052B
02-1.5"-CND1047-1EAA2A-1.0 "MIC | STRAINER DRAIN | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5575 | PD-052B
02-1.5"-CND1048-1EAA2A-1.0 "MIC | STRAINER DRAIN | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5576 | PD-052B
02-1.5"-CND1049-1EAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5577 | PD-304B
02-1.5"-CND1080-1EAA2A-1.0 "MOH | LP BYPASS VALVE SPRAY SUPPLY | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5578 | PD-040B
02-1.5"-CND1112-1BAA2A-1.0 "MOH | PSV DISCHARGE | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5579 | PD-052B
02-1.5"-CND1155-1BAA2A-1.0 "MOC | CND TO HP BFW FILL PSV DISCHARGE | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5580 | PD-061B
02-1.5"-CND1180-1DAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK QUENCH CV BYPASS | 1.5 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-80 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5581 | PD-304B
02-1.5"-CND1190-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV INLET | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5582 | PD-052B
02-1.5"-CND1191-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV INLET | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5583 | PD-052B
02-1.5"-CND1202-1EAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK SPRAY VALVE REDUCER | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5584 | PD-304B
02-1.5"-CND1223-1BAA2A-1.0 "MOC | ECA COOLER LOOP PSV OUTLET | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5585 | PD-054B
02-1.5"-CND1302-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5586 | PD-056B
02-1.5"-CND1305-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5587 | PD-056B
02-1.5"-CND1308-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5588 | PD-056B
02-1.5"-CND1311-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5589 | PD-056B
02-1.5"-CND1314-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5590 | PD-056B
02-1.5"-CND1415-1EAA1A-1.0 "MOH | LP BYPASS VALVE SPRAY SUPPLY TO DSH | 1.5 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 790 | 310 | S-80 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 298 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5591 | PD-040B
02-1.5"-CND1459-1EAA2A-1.0 "MIC | LP BYPASS VALVE SPRAY SUPPLY | 1.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5592 | PD-052B;PD-040B
02-1.5"-CND2000-1BAA2A | INSTRUMENT/VENT/DRAIN | 1.5 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 2 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5593 | PD-053B
02-1.5"-CTP1008C-1BCA1A-1.0 "MII | JACKING OIL PUMP DRAIN FLEX HOSE | 1.5 | CTP | 1BCA1A | Oil | 2 | 15 | 194 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | N/A | 5594 | PD-334B
02-1.5"-CTP1018-1BCA1A-1.0 "MII | UNIT 2 CONTROL OIL UNIT DRAIN | 1.5 | CTP | 1BCA1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.006 | 5595 | PD-334B
02-1.5"-FGS1125-1EAL1A-1.0 "MOC | FLOW METER INLET (SAMPLE POINT) | 1.5 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 302 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 292 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5596 | PD-655B
02-1.5"-INA1031-1KFD1A | AG TO UNIT 2 CTG BUILDING NW | 1.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5597 | PD-558;PD-554
02-1.5"-INA1079-1BCD2A | EQUIPMENT CONNECTION | 1.5 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5598 | PD-558
02-1.5"-INA1096-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5599 | PD-554
02-1.5"-INA1399-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 1.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5600 | PD-558
02-1.5"-INA1400-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5601 | PD-558
02-1.5"-INA1668-1KFB1A | AG TO UNIT 2 CTG BUILDING NW | 1.5 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5602 | PD-554
02-1.5"-INA1671-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1.5 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5603 | PD-554
02-1.5"-INA1696-1KFD1A | INSTRUMENT AIR SUPPLY | 1.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5604 | PD-554
02-1.5"-INA1697-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 1.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5605 | PD-557
02-1.5"-INA4022-1KFD1A | VALVE CONNECTION | 1.5 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5606 | PD-556
02-1.5"-STP1020-1HBD1A-3.5 "EIC | COMBINED MAIN VALVE SEAT DRAIN | 1.5 | STP | 1HBD1A | Steam/Water | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5607 | PD-304B;PD-303B
02-1.5"-STP1041-1GBB1A-3.5 "EIC | HP STOP VALVE HP STEM LEAK | 1.5 | STP | 1GBB1A | Steam/Water | 2 | 630 | 1073 | S-160 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 1064 | 1063 | 746 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5608 | PD-303B
02-1.5"-STP1060-1GBB1A-3.5 "EIC | HP CONTROL VALVE HP STEM LEAK | 1.5 | STP | 1GBB1A | Steam/Water | 2 | 630 | 1073 | S-160 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 1064 | 1063 | 746 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5609 | PD-303B
02-1.5"-STP1089-1HBD1A-3.5 "EIC | HP STEAM TO TURBINE DRAIN DOWNSTREAM OF CMV | 1.5 | STP | 1HBD1A | Steam/Water | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5610 | PD-305B;PD-303B
02-1.5"-STP1090-1HBD1A-3.0 "EOC | HP STEAM TO TURBINE DRAIN DOWNSTREAM OF CMV | 1.5 | STP | 1HBD1A | Steam/Water | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5611 | PD-305B
02-1.5"-STP1094-1BAA1A-1.0 "MIC | LP BALANCE PIPE-1 DRAIN | 1.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5612 | PD-301B
02-1.5"-STP1095-1BAA1A-1.0 "MIC | LP BALANCE PIPE-2 DRAIN | 1.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5613 | PD-301B
02-1.5"-WDR1102-1BGG1A-1.0 "MOH | PANEL DRAIN | 1.5 | WDR | 1BGG1A | Water | 2 | 15 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 70 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5614 | PD-960B
02-10"-BFW1029-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW HP PUMP DISCHARGE HEADER | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 5615 | PD-061B;PD-060B
02-10"-BFW1039-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW HP PUMP DISCHARGE HEADER | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 5616 | PD-061B
02-10"-BFW1052-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW PUMP B HP DISCHARGE | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 5617 | PD-061B;PD-060B
02-10"-BFW1090-1HAC2A | BFW HP DISCHARGE FE TEMP SPOOL | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 5618 | PD-061B
02-10"-BFW1091-1HAC2A | BFW HP HRSG ECON FE TEMP SPOOL | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 5619 | PD-061B
02-10"-BFW1092-1HAC2A | BFW HP DISCHARGE FE TEMP SPOOL | 10 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | 1.082" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 5620 | PD-061B
02-10"-CCW1013-1BAB2A | CCW SYSTEM BALANCING VALVE BYPASS | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5621 | PD-270B
02-10"-CCW1105-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5622 | PD-271B
02-10"-CCW1108-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5623 | PD-271B
02-10"-CCW1111-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5624 | PD-271B
02-10"-CCW1112-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5625 | PD-271B
02-10"-CCW1113-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5626 | PD-271B
02-10"-CCW1114-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5627 | PD-271B
02-10"-CCW1115-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5628 | PD-271B
02-10"-CCW1120-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5629 | PD-271B
02-10"-CCW1123-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5630 | PD-271B
02-10"-CCW1128-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5631 | PD-271B
02-10"-CCW1141-1BAB2A | CCW SYSTEM BALANCING LINE | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5632 | PD-270B
02-10"-CCW1142-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5633 | PD-271B
02-10"-CCW1145-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5634 | PD-271B
02-10"-CCW1160-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5635 | PD-271B
02-10"-CCW1161-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5636 | PD-271B
02-10"-CCW1162-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5637 | PD-271B
02-10"-CCW1163-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5638 | PD-271B
02-10"-CCW1164-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5639 | PD-271B
02-10"-CCW1165-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5640 | PD-271B
02-10"-CCW1167-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5641 | PD-271B
02-10"-CCW1170-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 10 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5642 | PD-271B
02-10"-CND1017-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP C DISCHARGE | 10 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5643 | PD-051B
02-10"-CND1027-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP A DISCHARGE | 10 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5644 | PD-051B
02-10"-CND1094-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP B DISCHARGE | 10 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5645 | PD-051B
02-10"-CND1188-1DAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER LP ECON INLET REDUCER | 10 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5646 | PD-053B
02-10"-CRH1101-1EBA1A-4.5 "EOC | CRH TO ACC | 10 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 150 | 950 | S-40 | 130 | -13 | -14.4 | IST | IST | 940 | 250 | 100 | EOC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5647 | PD-030B
02-10"-CRH1102-1EBA1A-4.5 "EIC | CRH TO ACC | 10 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 150 | 950 | S-40 | 130 | -13 | -14.4 | IST | IST | 940 | 250 | 100 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5648 | PD-030B
02-10"-CRH1103-1EBA1A-4.5 "EIC | CRH TO ACC | 10 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 150 | 950 | S-40 | 130 | -13 | -14.4 | IST | IST | 940 | 250 | 100 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5649 | PD-030B
02-10"-CRH1142-1EBB1A-4.5 "EIC | CRH TO ACC | 10 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-60 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5650 | PD-030B
02-10"-CTP0201-1ADA2U | UNIT 2 CT DRAIN UG HEADER WITH ISOLATION | 10 | CTP | 1ADA2U | Water | 2 | 0 | 125 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5651 | PD-332
02-10"-CTP0202-1ADA1U | UNIT 2 CT DRAIN UG HEADER | 10 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5652 | PD-332
02-10"-CTP0203-1ADA1U | UNIT 2 CT BLADE WASHING AND ECA DRAIN UG RISER | 10 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5653 | PD-332
02-10"-CTP0204-1ADA1U | UNIT 2 CT DRAIN UG HEADER | 10 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5654 | PD-332
02-10"-FGS0249-1EAL1U | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 2 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 5655 | PD-654
02-10"-FGS0250-1EAA1U | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAA1U | Natural Gas | 2 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | 40 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 5656 | PD-654
02-10"-FGS0251-1EAL1U | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1U | Natural Gas | 2 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 |  |  | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 5657 | PD-654
02-10"-FGS1000-1EAL2A-1.0 "MOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 2 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002.0 | 5658 | PD-654
02-10"-FGS1018-1EAL1A-1.0 "MOC | FLOW METER BYPASS | 10 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 302 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 292 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5659 | PD-655B
02-10"-FGS1026-1EAL1A-1.5 "EOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5660 | PD-656B
02-10"-FGS1040-1EAL1A-1.5 "EOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5661 | PD-657B;PD-656B
02-10"-FGS1074-1EAL1A-1.5 "EOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5662 | PD-657B
02-10"-FGS1092-1ECD1A-1.5 "EOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5663 | PD-657B
02-10"-FGS1093-1ECD1A-1.5 "EIC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EIC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5664 | PD-657B
02-10"-FGS1125-1EAL1A-1.0 "MOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 302 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 292 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5665 | PD-656B;PD-655B;PD-654
02-10"-FGS1148-1EAL2A-1.0 "MOC | CT SUPPLY | 10 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 2 | 827 | 230 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 220 | 175 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5666 | PD-654
02-10"-HPS1003-1HBD2A-6.0 "EIC | DRIP LEG | 10 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | 1.171" min | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5667 | PD-021B
02-10"-HPS1175-1HBD2A-6.0 "EOC | BYPASS PCV INLET | 10 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | 1.171" min | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5668 | PD-020B
02-10"-PDR0200-1ADA1U | DRAINS HEADER TO OWS | 10 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5669 | PD-971
02-10"-PDR0202-1ADA1U | DRAINS HEADER TO OWS | 10 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5670 | PD-971
02-10"-PDR0205-1ADA1U | DRAINS HEADER TO OWS | 10 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5671 | PD-971
02-10"-PDR0236-1ADA1U | DRAINS HEADER TO OWS | 10 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5672 | PD-971
02-10"-STP1012-1DBB1A-5.5 "EOC | HP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 50 | 1050 | S-40 | 30 | 15 | 0 | IST | IST | 1040 | 980 | 212 | EOC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5673 | PD-304B
02-10"-STP1021-1BAA1A-1.0 "MII | LP CASING CONDENSER VACUUM OUTLET | 10 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5674 | PD-301B
02-10"-STP1022-1BAA1A-1.0 "MII | LP CASING CONDENSER VACUUM OUTLET | 10 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5675 | PD-301B
02-10"-STP1029-1BAA1A-1.0 "MIC | LP CASING CONDENSER VACUUM OUTLET | 10 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5676 | PD-301B
02-10"-STP1030-1BAA1A-1.0 "MIC | LP CASING CONDENSER VACUUM OUTLET | 10 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5677 | PD-301B
02-10"-STP1036-1BAA1A-3.0 "EIC | GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 10 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5678 | PD-302B
02-10"-STP1044-1DBB1A-5.5 "EIC | IP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 50 | 1055 | S-40 | 10 | 6 | 0 | IST | IST | 1045 | 910 | 212 | EIC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5679 | PD-304B
02-10"-STP1046-1DBB1A-5.5 "EIC | HP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 50 | 1050 | S-40 | 30 | 15 | 0 | IST | IST | 1040 | 980 | 212 | EIC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5680 | PD-304B
02-10"-STP1063-1DBB1A-6.0 "EIC | LP STEAM LEAK TO GLAND STEAM CONDENSER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5681 | PD-302B
02-10"-STP1086-1DBB1A-6.0 "EIC | IP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 50 | 1085 | S-40 | 5 | -7 | -13.4 | IST | IST | 1075 | 665 | 102 | EIC | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5682 | PD-305B
02-10"-STP1087-1DBB1A-6.0 "EOC | IP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 50 | 1085 | S-40 | 5 | -7 | -13.4 | IST | IST | 1075 | 665 | 102 | EOC | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5683 | PD-305B
02-10"-STP1113-1DBB1A-5.5 "EOC | IP DRAIN HEADER | 10 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 50 | 1055 | S-40 | 10 | 6 | 0 | IST | IST | 1045 | 910 | 212 | EOC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5684 | PD-304B
02-12"-BFW1019-1DAA1A-1.0 "EOH | BFW PUMP SUCTION | 12 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-STD | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5685 | PD-060B
02-12"-BFW1020-1DAA1A-1.0 "EOH | BFW PUMP A SUCTION | 12 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-STD | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5686 | PD-060B
02-12"-BFW1038-1DAA1A-1.0 "EOH | BFW PUMP B SUCTION | 12 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-STD | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5687 | PD-060B
02-12"-BFW1039-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW HP ECON INLET REDUCER | 12 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | 1.271" min | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED; HYDROTEST MEDIUM MUST BE MAINTAINED ABOVE 60F | 93.70.02.002 | 5688 | PD-061B
02-12"-CCW1105-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5689 | PD-271B
02-12"-CCW1108-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5690 | PD-271B
02-12"-CCW1111-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5691 | PD-271B
02-12"-CCW1112-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5692 | PD-271B
02-12"-CCW1113-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5693 | PD-271B
02-12"-CCW1114-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5694 | PD-271B
02-12"-CCW1115-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5695 | PD-271B
02-12"-CCW1120-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5696 | PD-271B
02-12"-CCW1123-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5697 | PD-271B
02-12"-CCW1125-1BAB2A | ACHE OUTLET HEADER | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5698 | PD-271B
02-12"-CCW1128-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5699 | PD-271B
02-12"-CCW1129-1BAB2A | ACHE INLET HEADER | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5700 | PD-271B
02-12"-CCW1142-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5701 | PD-271B
02-12"-CCW1145-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5702 | PD-271B
02-12"-CCW1160-1BAB2A | ACHE INLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5703 | PD-271B
02-12"-CCW1161-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5704 | PD-271B
02-12"-CCW1162-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5705 | PD-271B
02-12"-CCW1163-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5706 | PD-271B
02-12"-CCW1164-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5707 | PD-271B
02-12"-CCW1165-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5708 | PD-271B
02-12"-CCW1167-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5709 | PD-271B
02-12"-CCW1170-1BAB2A | ACHE OUTLET CONNECTION | 12 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5710 | PD-271B
02-12"-CND1000-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER AFTER IRON FILTERS | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5711 | PD-052B
02-12"-CND1001-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER FROM IRON FILTER TO GSC | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5712 | PD-052B
02-12"-CND1027-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER BEFORE IRON FILTER | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5713 | PD-052B;PD-051B
02-12"-CND1037-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE TO IRON FILTER A | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5714 | PD-052B
02-12"-CND1072-1EAA2A-1.0 "MIC | CONDENSATE HEADER FROM IRON FILTER TO GSC | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5715 | PD-052B
02-12"-CND1088-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE IRON FILTER BYPASS | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5716 | PD-052B
02-12"-CND1185-1EAA2A-1.0 "MIC | CONDENSATE HEADER AFTER GSC | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5717 | PD-053B;PD-052B
02-12"-CND1186-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER ON PIPE RACK BEFORE ECA RETURN | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5718 | PD-053B
02-12"-CND1187-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER AFTER ECA RETURN | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5719 | PD-053B
02-12"-CND1188-1DAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE HEADER AFTER LP ECON INLET PCV | 12 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-STD | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5720 | PD-053B
02-12"-CND1900-1EAA2A | TEMPORARY SPOOL FOR GSC BYPASS | 12 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5721 | PD-052B
02-12"-CRH1041-1EBB1A-5.0 "EIC | DRIP LEG | 12 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-XS | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 5.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5722 | PD-030B
02-12"-CRH1063-1EBA1A-4.0 "EOH | DRIP LEG | 12 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 4.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5723 | PD-030B
02-12"-CRH1113-1EBA1A-4.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 12 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 4.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5724 | PD-031B
02-12"-FGS1040-1EAL1A-1.5 "EOC | CT SUPPLY | 12 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-XS | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5725 | PD-657B;PD-656B
02-12"-FGS1074-1EAL1A-1.5 "EOC | CT SUPPLY | 12 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-XS | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5726 | PD-657B
02-12"-FGS1077-1BAA2A-2.0 "AS | DUCT BURNER SUPPLY | 12 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 2 | 75 | 130 | S-STD | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5727 | PD-658B
02-12"-FGS1092-1ECD1A-1.5 "EOC | FUEL GAS PURGE CREDIT SHUT OFF VALVE A | 12 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-80S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5728 | PD-657B
02-12"-FGS1093-1ECD1A-2.0 "EIC | FUEL GAS PURGE CREDIT SHUT OFF VALVE A | 12 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-80S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EIC | 2.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5729 | PD-657B
02-12"-LPS1400-1DAA1A-3.0 "EIC | DRIP LEG | 12 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-STD | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5730 | PD-040B
02-12"-LPS1453-1DAA1A-3.0 "EIC | BYPASS INLET | 12 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-STD | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5731 | PD-040B
02-12"-PDR0200-1ADA1U | INLET HEADER TO OWS | 12 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5732 | PD-971;PD-960B
02-12"-PDR0201-1ADA2U | INLET HEADER TO OWS W/VALVE FOR CONSTRUCTION | 12 | PDR | 1ADA2U | OIL/WATER | 2 | 0 | 125 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5733 | PD-960B
02-12"-PDR0253-1ADA1U | ST BUILDING TRENCH TO ST DRAINS TANK PIT | 12 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5734 | PD-973
02-12"-PDR0262-1ADA1U | ST BUILDING TRENCH TO ST DRAINS TANK PIT | 12 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 5735 | PD-973
02-12"-STP1042-1DAA1A-3.5 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE BYPASS | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5736 | PD-300B
02-12"-STP1061-1DAA1A-3.5 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE DISCHARGE | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5737 | PD-300B
02-12"-STP1065-1DAA1A-3.5 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE SUPPLY | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5738 | PD-300B
02-12"-STP1132-1DAA1A-3.5 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE DISCHARGE | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5739 | PD-305B;PD-300B
02-12"-STP1133-1DAA1A-3.0 "EOC | SEAL STEAM DUMP VALVE DISCHARGE | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EOC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5740 | PD-305B
02-12"-STP1136-1DAA1A-3.5 "EIC | HP GLAND STEAM SUPPLY | 12 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-STD | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5741 | PD-301B;PD-300B
02-12"-STP1652-1BAA1A-3.5 "EII | GLAND STEAM PSV OUTLET | 12 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-STD | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EII | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5742 | PD-300B
02-14"-AXS1933-1BAA1A-2.0 "EOI | PSV OUTLET | 14 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-30 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOI | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5743 | PD-304B;PD-123B
02-14"-CCW0211-1BAB1U | UG SUPPLY TO ST LO COOLER | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5744 | PD-271B
02-14"-CCW0220-1BAB1U | UG RETURN FROM ST LO COOLER | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5745 | PD-270B
02-14"-CCW0225-1BAB1U | UG SUPPLY HEADER TO MULTIPLE USERS | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5746 | PD-271B
02-14"-CCW0228-1BAB1U | UG RETURN FROM GENERATOR COOLER | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5747 | PD-270B
02-14"-CCW0236-1BAB1U | UG RETURN FROM ST LO COOLER | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5748 | PD-270B
02-14"-CCW0237-1BAB1U | UG SUPPLY TO ST LO COOLER | 14 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5749 | PD-271B
02-14"-CCW1020-1BAB2A | RETURN FROM LUBE OIL MODULE | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5750 | PD-273B;PD-270B
02-14"-CCW1132-1BAB2A | GENERATOR HYDROGEN COOLER RETURN HEADER | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5751 | PD-274B;PD-270B
02-14"-CCW1305-1BAB2A | RETURN FROM LUBE OIL MODULE | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5752 | PD-273B;PD-270B
02-14"-CCW1325-1BAB2A | SUPPLY TO LUBE OIL MODULE | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5753 | PD-273B;PD-271B
02-14"-CCW1332-1BAB2A | SUPPLY TO LUBE OIL MODULE | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5754 | PD-273B;PD-271B
02-14"-CCW1662-1BAB2A | GENERATOR HYDROGEN COOLER SUPPLY HEADER | 14 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5755 | PD-274B;PD-271B
02-14"-CND1072-1EAA2A-1.0 "MIC | MAIN CND HEADER REDUCER AT GSC | 14 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5756 | PD-052B
02-14"-CND1185-1EAA2A-1.0 "MIC | MAIN CND HEADER REDUCER AT GSC | 14 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5757 | PD-052B
02-14"-CND1900-1EAA2A | TEMPORARY SPOOL FOR GSC BYPASS | 14 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5758 | PD-052B
02-14"-LPS1466-1DAA1A-3.0 "EIC | HEADER TO STG | 14 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-30 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5759 | PD-041B
02-14"-STP1655-1DAA1A-3.5 "EIC | GLAND STEAM HEADER | 14 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-30 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5760 | PD-300B
02-16"-CCW0224-1BAB1U | UG RISER FROM BALANCING LINE | 16 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5761 | PD-270B
02-16"-CCW1008-1BAB2A | CCW PUMP A DISCHARGE | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5762 | PD-270B
02-16"-CCW1013-1BAB2A | CCW SYSTEM BALANCING VALVE BYPASS | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5763 | PD-270B
02-16"-CCW1023-1BAB2A | CCW PUMP B DISCHARGE | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5764 | PD-270B
02-16"-CCW1125-1BAB2A | ACHE OUTLET HEADER | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5765 | PD-271B
02-16"-CCW1129-1BAB2A | ACHE INLET HEADER | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5766 | PD-271B
02-16"-CCW1141-1BAB2A | CCW SYSTEM BALANCING LINE | 16 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-30 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5767 | PD-270B
02-16"-CND0893-1BAA2U-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2U | Water | 2 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | 4.35 | Pneumatic | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.006 | 5768 | PD-053B
02-16"-CND0894-1BAA2U-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2U | Water | 2 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | 4.35 | Pneumatic | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.006 | 5769 | PD-053B
02-16"-CND1882-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5770 | PD-053B
02-16"-CND1890-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5771 | PD-053B
02-16"-CND1891-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5772 | PD-053B
02-16"-CND1892-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC CONDENSATE LOOP SEAL | 16 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-30 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5773 | PD-053B
02-16"-CTP1082-1DBA1A-6.0 "EOI | UNIT 2 FLASH PIPE | 16 | CTP | 1DBA1A | Air/Water | 2 | 74 | 1040 | S-30 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOI | 6.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5774 | PD-336B
02-16"-CTP1083-1DBB1A-6.0 "EOH | UNIT 2 FLASH PIPE | 16 | CTP | 1DBB1A | Air/Water | 2 | 74 | 1040 | S-30 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOH | 6.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5775 | PD-336B
02-16"-HPS1010-1HBD2A-6.5 "EOC | HEADER - OUTSIDE | 16 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | 1.712" min | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 6.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5776 | PD-021B;PD-020B
02-16"-HPS1018-1HBD2A-6.5 "EIC | HEADER - INSIDE | 16 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | 1.712" min | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 6.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5777 | PD-021B
02-16"-HRH1111-1FBD1A-6.5 "EIC | DRIP LEG | 16 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-60 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 6.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5778 | PD-034B
02-16"-LPS1465-1DAA1A-3.0 "EOC | HEADER TO STG | 16 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-30 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EOC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5779 | PD-040B
02-16"-LPS1466-1DAA1A-3.0 "EIC | HEADER | 16 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-30 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5780 | PD-041B;PD-040B
02-18"-CCW0211-1BAB1U | UG SUPPLY TO ST LO COOLER | 18 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-STD | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5781 | PD-271B
02-18"-CCW0220-1BAB1U | UG RETURN FROM ST LO COOLER | 18 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-STD | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5782 | PD-270B
02-18"-CMG2007-1BCB6A-1.0 "MOH | CO2 SUPPLY | 18 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 2 | 200 | 115 | S-10S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 | MOH | 1.0 " | Yes | No | Carbon shall be less than or equal to 0.1% ; Solution heat treated | 93.70.02.006 | 5783 | PD-571
02-18"-CND1006-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP B SUCTION | 18 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-STD | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5784 | PD-051B
02-18"-CND1007-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP A SUCTION | 18 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-STD | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5785 | PD-051B
02-18"-CND1008-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP C SUCTION | 18 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-STD | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5786 | PD-051B
02-18"-CRH1042-1EBB1A-5.5 "EIC | ST TP - UPSTREAM OF NRV | 18 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-60 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5787 | PD-030B
02-2"-AXS1005-1DAA1A-1.0 "EOH | LEVEL INSTRUMENT TAP | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5788 | PD-123B
02-2"-AXS1008-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5789 | PD-122B
02-2"-AXS1012-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5790 | PD-122B
02-2"-AXS1019-1DAA1A-1.0 "EOH | LEVEL INSTRUMENT TAP | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5791 | PD-123B
02-2"-AXS1020-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE BYPASS | 2 | AXS | 1DAA1A | Water | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5792 | PD-123B
02-2"-AXS1022-1BAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - TRAP | 2 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5793 | PD-122B
02-2"-AXS1023-1DCA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE BYPASS | 2 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 2 | 50 | 470 | S-40S | 30 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5794 | PD-123B
02-2"-AXS1027-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5795 | PD-122B
02-2"-AXS1048-1DAA1A-1.0 "EOH | DA EJECTOR SUPPLY, DOWNSTREAM CONTROL VALVE | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5796 | PD-050B
02-2"-AXS1071-1DAA1A-1.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5797 | PD-123B
02-2"-AXS1124-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5798 | PD-123B
02-2"-AXS1253-1DAA1A-1.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5799 | PD-122B
02-2"-AXS1504-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - AUTOMATED VALVE | 2 | AXS | 1DAA1A | Water | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5800 | PD-123B
02-2"-AXS1505-1DCA1A-1.0 "EOH | FG STARTUP FEEDWATER HX CONTROL VALVE OUTLET | 2 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 2 | 425 | 470 | S-40S | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5801 | PD-123B
02-2"-AXS1506-1DCA1A-1.0 "EOH | FG STARTUP FEEDWATER HX CONTROL VALVE OUTLET | 2 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 2 | 50 | 470 | S-40S | 30 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5802 | PD-123B
02-2"-AXS1508-1DAA1A-1.0 "EOC | DA EJECTOR SUPPLY, UPSTREAM CONTROL VALVE | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5803 | PD-050B
02-2"-AXS1518-1BAA1A-1.0 "EOI | PSV OUTLET | 2 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5804 | PD-122B
02-2"-AXS1654-1DAA1A-2.5 "EIC | SEAL STEAM REGULATING VALVE BYPASS | 2 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5805 | PD-300B
02-2"-BDN1030-1BAA1A-1.0 "MOC | HRSG DRAIN COLLECTION FUNNEL DRAIN | 2 | BDN | 1BAA1A | Water | 2 | 50 | 230 | S-80 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5806 | PD-090B
02-2"-BDN1031-1BAA1A-1.0 "MOC | HRSG DRAIN COLLECTION FUNNEL DRAIN | 2 | BDN | 1BAA1A | Water | 2 | 50 | 230 | S-80 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5807 | PD-090B
02-2"-BDN1032-1BAA1A-1.0 "MOC | HRSG DRAIN COLLECTION FUNNEL DRAIN | 2 | BDN | 1BAA1A | Water | 2 | 50 | 230 | S-80 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5808 | PD-090B
02-2"-BDN1033-1BAA1A-1.0 "MOC | HRSG DRAIN COLLECTION FUNNEL DRAIN | 2 | BDN | 1BAA1A | Water | 2 | 50 | 230 | S-80 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5809 | PD-090B
02-2"-BDN1034-1BAA1A-1.0 "MOH | HRSG STACK DRAIN | 2 | BDN | 1BAA1A | Water | 2 | 50 | 230 | S-80 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5810 | PD-090B
02-2"-BFW1008-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET CND RETURN FCV REDUCER | 2 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5811 | PD-064B
02-2"-BFW1009-1FBD1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HRH TA SPRAY | 2 | BFW | 1FBD1A | Water | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 500 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5812 | PD-034B
02-2"-BFW1023-1BAA1A-1.0 "EOC | BFP SUCTION PSV DISCHARGE | 2 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5813 | PD-060B
02-2"-BFW1026-1BAA1A-1.0 "EOC | BFP SUCTION PSV DISCHARGE | 2 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5814 | PD-060B
02-2"-BFW1032-1BAA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 2 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5815 | PD-060B
02-2"-BFW1051-1BAA1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 2 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-80 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5816 | PD-060B
02-2"-BFW1055-1DAA1A-1.0 "EOH | BFW SUCTION STRAINER AND PSV DRAINS | 2 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-80 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5817 | PD-090B;PD-060B
02-2"-BFW1093-1FBB1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET ACC RECIRC VALVE REDUCER | 2 | BFW | 1FBB1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5818 | PD-064B
02-2"-BFW1108-1FAC1A-1.0 "EOH | HRH TA SPRAY CV REDUCER | 2 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5819 | PD-034B
02-2"-BFW1150-1HAC2A-EOH | HPS TA SPRAY SUPPLY | 2 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH |  | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5820 | PD-020B
02-2"-BFW1408-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW FILL LINE FROM CND | 2 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5821 | PD-062B
02-2"-BFW1608-1HAC2A-1.0 "EOH | HP BFW FILL LINE FROM CND | 2 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-160 | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5822 | PD-061B
02-2"-BFW1699-1FAC1A-1.0 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 2 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5823 | PD-124B;PD-062B
02-2"-CCF1004-1BAA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 ENCLOSURE CONTAINMENT DRAIN | 2 | CCF | 1BAA2A | 19% Aqueous Ammonia and Phosphate Solution | 2 | 0 | 110 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -20 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5824 | PD-520B
02-2"-CCW0201-1BAB1U | UG PIPING FOR CCW HEAD TANK CONNECTION | 2 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5825 | PD-270B
02-2"-CCW0203-1BAB1U-1.0 "MOH | UG PIPING FOR CCW HEAD TANK CONNECTION | 2 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.002 | 5826 | PD-270B
02-2"-CCW0232-1BAB1U | UG CHEMICAL SHOT FEEDER RETURN | 2 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 5827 | PD-270B
02-2"-CCW1001-1BAB2A | SUPPLY TO ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5828 | PD-275B
02-2"-CCW1007-1BAB2A | RETURN FROM ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5829 | PD-275B
02-2"-CCW1010-1BAB2A | SAMPLE PANEL RETURN TO TCU | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5830 | PD-272B
02-2"-CCW1011-1BAB2A | SAMPLE PANEL SUPPLY FROM TCU | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5831 | PD-272B
02-2"-CCW1014-1BAB2A | RETURN FROM ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5832 | PD-275B
02-2"-CCW1017-1BCA3A-1.0 "MOH | HEAD TANK LG INSTRUMENT LINE | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5833 | PD-270B
02-2"-CCW1021-1BAB2A | SUPPLY TO ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5834 | PD-275B
02-2"-CCW1022-1BAB2A | STRAINER DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5835 | PD-270B
02-2"-CCW1026-1BAB2A | STRAINER DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5836 | PD-270B
02-2"-CCW1028-1BCA3A-1.0 "MOH | PROPYLENE GLYCOL FILL LINE | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5837 | PD-270B
02-2"-CCW1029-1BCA3A-1.0 "MOH | HEAD TANK TO RETURN HEADER | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5838 | PD-270B
02-2"-CCW1030-1BCA3A-1.0 "MOH | TANK LEVEL TRANSMITTER CONNECTION | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5839 | PD-270B
02-2"-CCW1040-1BAB2A | HEAD TANK OVERFLOW/DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5840 | PD-270B
02-2"-CCW1041-1BAB2A | HEAD TANK DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5841 | PD-270B
02-2"-CCW1043-1BAB2A | CHEMICAL POT FEEDER INLET | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5842 | PD-270B
02-2"-CCW1044-1BAB2A | CHEMICAL POT FEEDER OUTLET | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5843 | PD-270B
02-2"-CCW1051-1BCA3A-1.0 "MOH | HEAD TANK DRAIN | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5844 | PD-270B
02-2"-CCW1061-1BCA3A-1.0 "MOH | HEAD TANK LG INSTRUMENT LINE | 2 | CCW | 1BCA3A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40S | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5845 | PD-270B
02-2"-CCW1185-1BAB2A | ACHE PSV DISCHARGE HEADER | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5846 | PD-271B
02-2"-CCW1205-1BAB2A | SUPPLY TO BFP A COOLER | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5847 | PD-272B
02-2"-CCW1211-1BAB2A | SUPPLY TO BFP B COOLER | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5848 | PD-272B
02-2"-CCW1225-1BAB2A | RETURN FROM BFP B COOLER | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5849 | PD-272B
02-2"-CCW1226-1BAB2A | RETURN FROM BFP A COOLER | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5850 | PD-272B
02-2"-CCW1230-1BAB2A | DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5851 | PD-271B
02-2"-CCW1231-1BAB2A | DRAIN | 2 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-80 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5852 | PD-271B
02-2"-CMG1006-1BCA1A | PSV OUTLET | 2 | CMG | 1BCA1A | CO2/N2 | 2 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5853 | PD-570
02-2"-CMG1010-1BCB6A | CARBON DIOXIDE DRY ICE COLLECTION | 2 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 2 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5854 | PD-571
02-2"-CMG1016-1BCB6A | CO2 SUPPLY | 2 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 2 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5855 | PD-571
02-2"-CMG1018-1BCB6A | PSV INLET | 2 | CMG | 1BCB6A | CARBON DIOXIDE | 2 | 200 | 115 | S-40S | 120 | 70 | 58 | 240 | Pneumatic | 104 | 50.7 | -109 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5856 | PD-571
02-2"-CMG1019-1BCA1A-1.0 "MOH | PSV OUTLET | 2 | CMG | 1BCA1A | CO2/N2 | 2 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5857 | PD-571
02-2"-CMG1020-1BAA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENTATION | 2 | CMG | 1BAA2A | HYDROGEN | 2 | 15 | 115 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5858 | PD-571
02-2"-CMG1101-1BCA1A | N2 SUPPLY | 2 | CMG | 1BCA1A | NITROGEN | 2 | 130 | 115 | S-40S | 105 | 105 | 7 | 156 | Pneumatic | 102.2 | 50.7 | -150 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5859 | PD-570
02-2"-CMG1117-1BCA1A | PSV OUTLET | 2 | CMG | 1BCA1A | CO2/N2 | 2 | 15 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5860 | PD-570
02-2"-CND1012-1BAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5861 | PD-051B
02-2"-CND1016-1BAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5862 | PD-051B
02-2"-CND1034-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP EQUALIZATION LINE | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5863 | PD-051B;PD-050B
02-2"-CND1036-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP EQUALIZATION LINE | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5864 | PD-051B;PD-050B
02-2"-CND1042-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP DISCHARGE HEADER VENT | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5865 | PD-052B
02-2"-CND1062-1EAA2A-1.0 "MIC | CND TO CRH VENTILATOR SPRAY SUPPLY | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5866 | PD-030B
02-2"-CND1067-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5867 | PD-051B
02-2"-CND1068-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5868 | PD-051B
02-2"-CND1069-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP SUCTION STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5869 | PD-051B
02-2"-CND1073-1BAA2A-1.0 "MOH | STRAINER DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5870 | PD-051B
02-2"-CND1083-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP EQUALIZATION LINE | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-80 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5871 | PD-051B;PD-050B
02-2"-CND1095-1DAA2A-1.0 "MIC | ACC CURTAIN SPRAY VALVE BYPASS | 2 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 475 | 170 | S-80 | 461 | 75 | -15 | 712.5 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5872 | PD-052B
02-2"-CND1113-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 2 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5873 | PD-054B
02-2"-CND1115-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DRAIN | 2 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5874 | PD-054B
02-2"-CND1157-1EAA2A-1.0 "MOH | HRSG DRUM FILL FROM BFW | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5875 | PD-061B;PD-053B
02-2"-CND1159-1EAA2A-1.0 "MOH | HRSG DRUM FILL FROM BFW | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5876 | PD-062B;PD-053B
02-2"-CND1190-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV INLET | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5877 | PD-052B
02-2"-CND1191-1EAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV INLET | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5878 | PD-052B
02-2"-CND1192-1BAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV DISCHARGE | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5879 | PD-052B
02-2"-CND1193-1BAA2A-1.0 "MOH | CND IRON FILTER PSV DISCHARGE | 2 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-80 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5880 | PD-052B
02-2"-CND1200-1EAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH TCV REDUCER | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5881 | PD-305B
02-2"-CND1201-1EAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5882 | PD-305B
02-2"-CND1203-1DAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS AFTER VALVE | 2 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-80 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 5883 | PD-305B
02-2"-CND1301-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 2 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5884 | PD-056B
02-2"-CND1304-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 2 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5885 | PD-056B
02-2"-CND1307-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 2 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5886 | PD-056B
02-2"-CND1310-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 2 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5887 | PD-056B
02-2"-CND1313-1BAA2A | EQUIPMENT DRAIN | 2 | CND | 1BAA2A | WATER/GLYCOL | 2 | 50 | 150 | S-80 | 22.5 | 1 | 0 | IST | IST | 120 | 95 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 5888 | PD-056B
02-2"-CND1382-1EAA2A-1.0 "MIC | ACC CURTAIN SPRAY VALVE BYPASS | 2 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-80 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5889 | PD-052B
02-2"-CND3000-1EAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5890 | PD-051B
02-2"-CND3001-1EAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-80 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5891 | PD-051B
02-2"-CND3002-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5892 | PD-393;PD-051B
02-2"-CND3003-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5893 | PD-051B
02-2"-CND3004-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5894 | PD-051B
02-2"-CND3006-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5895 | PD-393
02-2"-CND3007-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5896 | PD-393
02-2"-CND3008-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5897 | PD-393
02-2"-CND3009-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 2 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-80 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 5898 | PD-393
02-2"-CND4000-1BAA2A | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 2 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5899 | PD-305B;PD-053B
02-2"-CND4000-1BAA2A-MOH | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 2 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 | MOH |  | Yes | No |  | 93.70.02 | 5900 | PD-053B
02-2"-CND4001-1BAA2A | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 2 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5901 | PD-305B;PD-053B
02-2"-CND4001-1BAA2A-MOH | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 2 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 | MOH |  | Yes | No |  | 93.70.02 | 5902 | PD-053B
02-2"-CND4002-1BAA2A-MOH | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 2 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 | MOH |  | Yes | No |  | 93.70.02 | 5903 | PD-305B;PD-053B
02-2"-CND4003-1BAA2A-MOH | ACC DRAIN POT VENT | 2 | CND | 1BAA2A | Steam/Water | 2 | 7.25 | 250 | S-80 | -10.4 | -12.4 | -14.4 | IST | IST | 240 | 100 | 40 | MOH |  | Yes | No |  | 93.70.02 | 5904 | PD-305B;PD-053B
02-2"-CRH1004-1EBA1A-2.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5905 | PD-031B
02-2"-CRH1005-1EBA1A-2.0 "EOC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 423 | 213 | IST | IST | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5906 | PD-090B;PD-031B
02-2"-CRH1024-1EBB1A-3.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5907 | PD-305B;PD-030B
02-2"-CRH1025-1EBB1A-3.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5908 | PD-030B
02-2"-CRH1026-1EBA1A-2.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5909 | PD-030B
02-2"-CRH1032-1EBA1A-2.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 423 | 213 | IST | IST | 766 | 732 | 701 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5910 | PD-304B;PD-030B
02-2"-CRH1041-1EBB1A-3.5 "EIC | DRIP LEG | 2 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5911 | PD-030B
02-2"-CRH1063-1EBA1A-2.0 "EOH | DRIP LEG | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5912 | PD-030B
02-2"-CRH1113-1EBA1A-2.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 5913 | PD-031B
02-2"-CRH1132-1EBA1A-2.0 "EOC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 423 | 213 | IST | IST | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5914 | PD-030B
02-2"-CRH1193-1EBA1A-2.5 "EOC | CRH LETDOWN TO AXS | 2 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-80 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5915 | PD-124B
02-2"-CTP0214-1BCA1U | UNIT 2 UG OFF LINE WATER WASH SUPPLY | 2 | CTP | 1BCA1U | Water | 2 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | 292.5 | Water | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5916 | PD-332
02-2"-CTP0218-1BCA1U | UNIT 2 UG ON LINE WATER WASH SUPPLY | 2 | CTP | 1BCA1U | Water | 2 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | 292.5 | Water | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5917 | PD-332
02-2"-CTP1003-1EAA1A-1.0 "EOI | UNIT 2 BLADE RING INLET AG DRAIN | 2 | CTP | 1EAA1A | Air/Water | 2 | 682 | 482 | S-80 | 614 | 0 | 0 | IST | IST | 470 | 51 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5918 | PD-336B;PD-335B
02-2"-CTP1011-1BAA1A-1.0 "MOI | UNIT 2 EXHAUST DUCT AG DRAIN | 2 | CTP | 1BAA1A | Water | 2 | 0 | 155 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5919 | PD-332
02-2"-CTP1013-1BCA1A | UNIT 2 EVAP COOLER PSV DISCHARGE | 2 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5920 | PD-333B
02-2"-CTP1016-1EAA1A-1.5 "EII | UNIT 2 BLADE RING INLET AG DRAIN | 2 | CTP | 1EAA1A | Air/Water | 2 | 682 | 482 | S-80 | 614 | 0 | 0 | IST | IST | 470 | 51 | 32 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5921 | PD-335B
02-2"-CTP1023-1BCA2A | UNIT 2 AG ON LINE WATER WASH SUPPLY | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5922 | PD-332
02-2"-CTP1024-1BCA2A | UNIT 2 AG OFF LINE WATER WASH SUPPLY DRAIN | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5923 | PD-332
02-2"-CTP1025-1BCA2A | UNIT 2 AG ON LINE WATER WASH SUPPLY | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5924 | PD-332
02-2"-CTP1033-1BCA2A | UNIT 2 AG OFF LINE WATER WASH SUPPLY | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5925 | PD-332
02-2"-CTP1034-1BCA2A | UNIT 2 AG ON LINE WATER WASH SUPPLY DRAIN | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5926 | PD-332
02-2"-CTP1035-1BCA2A | UNIT 2 AG OFF LINE WATER WASH SUPPLY | 2 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 195 | 140 | S-40S | 180 | 43 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 41 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5927 | PD-332
02-2"-CTP1045-1BAB1A-1.0 "MII | UNIT 2 SHAFT SEALING OIL EQUIPMENT DRAIN | 2 | CTP | 1BAB1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5928 | PD-334B
02-2"-CTP1045A-1BAB1A-1.0 "MII | UNIT 2 SHAFT SEALING OIL EQUIPMENT DRAIN FLEX HOSE | 2 | CTP | 1BAB1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | N/A | 5929 | PD-334B
02-2"-CTP1046-1DAA1A-2.0 "EOI | UNIT 2 TCA HIGH TEMP DRAIN HEADER AND DRAIN (A) | 2 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 2 | 406 | 752 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 740 | 185 | 32 | EOI | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5930 | PD-336B;PD-335B
02-2"-CTP1050-1DAA1A-1.0 "EOI | UNIT 2 ECA MIST SEPARATOR DRAIN HEADER AND DRAIN (A) | 2 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 2 | 406 | 392 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 380 | 212 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5931 | PD-336B;PD-335B
02-2"-CTP1073-1DAA1A-1.0 "EOI | UNIT 2 TCA LOW TEMP DRAIN HEADER AND DRAIN (A) | 2 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 2 | 406 | 509 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 495 | 185 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5932 | PD-336B;PD-335B
02-2"-CTP1077-1DAA1A-1.5 "EOI | UNIT 2 ECA DRAIN HEADER AND DRAIN (A) | 2 | CTP | 1DAA1A | Air/Water | 2 | 406 | 662 | S-80 | 365 | 0 | 0 | IST | IST | 650 | 212 | 32 | EOI | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5933 | PD-336B;PD-335B
02-2"-CTP1079-1BAB1A-1.0 "EOI | UNIT 2 FLASH PIPE LOOP SEAL PRIMING CONNECTION | 2 | CTP | 1BAB1A | Water | 2 | 74 | 310 | S-80 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 297 | 212 | 32 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5934 | PD-336B
02-2"-CTP1080-1BAB1A-1.0 "MII | UNIT 2 SHAFT SEALING OIL EQUIPMENT VENT | 2 | CTP | 1BAB1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 5935 | PD-334B
02-2"-DWS1002-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 PHOSPHATE DILUTION SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5936 | PD-411
02-2"-DWS1003-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 CCW HEAD TANK SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5937 | PD-411;PD-270B
02-2"-DWS1004-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 SAMPLE PANEL SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5938 | PD-411
02-2"-DWS1005-1BCA2A | WATER WASH SKID SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5939 | PD-411;PD-332
02-2"-DWS1012-1BCA2A | CALCITE FILTER SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 5940 | PD-333B
02-2"-DWS1017-1BCA2A-1.0 "MOH | CONDENSER MAKEUP SUPPLY | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-40S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 5941 | PD-050B
02-2"-DWS1019-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 15 | 110 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 5942 | PD-333B
02-2"-FGS1002-1BCD1A-2.0 "EOI | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 788 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 778 | 84 | -20 | EOI | 2.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5943 | PD-657B
02-2"-FGS1003-1BCD1A-2.5 "EII | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 788 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 778 | 84 | -20 | EII | 2.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5944 | PD-657B
02-2"-FGS1004-1BCD1A-2.5 "EII | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EII | 2.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5945 | PD-657B
02-2"-FGS1006-1BCD1A-2.5 "EII | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EII | 2.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5946 | PD-657B
02-2"-FGS1008-1ECD1A-1.5 "EII | CT VENT | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EII | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5947 | PD-657B
02-2"-FGS1036-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER VENT TO SILENCER | 2 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-80 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 5948 | PD-656B
02-2"-FGS1046-1ECD1A-1.0 "EOI | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (B) | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOI | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5949 | PD-657B
02-2"-FGS1047-1BCD1A-1.5 "EOI | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (B) | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 440 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 428 | 84 | -20 | EOI | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5950 | PD-657B
02-2"-FGS1049-1ECD1A-1.0 "EOC | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (B) | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5951 | PD-657B
02-2"-FGS1050-1ECD1A-1.0 "EOC | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (A) | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5952 | PD-657B
02-2"-FGS1056-1ECD1A-1.0 "EOI | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (A) | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOI | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5953 | PD-657B
02-2"-FGS1057-1BCD1A-1.5 "EOI | GT FUEL GAS PURGE CREDIT VENT VALVE (A) | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 440 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 428 | 84 | -20 | EOI | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5954 | PD-657B
02-2"-FGS1078-1ECD1A-1.0 "EOC | CT VENT | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5955 | PD-657B
02-2"-FGS1079-1BCD1A-1.5 "EOI | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EOI | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5956 | PD-657B
02-2"-FGS1080-1ECD1A-1.0 "EOC | CT VENT | 2 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5957 | PD-657B
02-2"-FGS1086-1BCD1A-1.5 "EOI | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EOI | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5958 | PD-657B
02-2"-FGS1088-1BCD1A-1.5 "EOI | CT VENT | 2 | FGS | 1BCD1A | Natural Gas | 2 | 50 | 698 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EOI | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 5959 | PD-657B
02-2"-HPS1001-1HBD2A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5960 | PD-304B;PD-021B
02-2"-HPS1003-1HBD2A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN - MANUAL | 2 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5961 | PD-021B
02-2"-HPS1015-1HBD2A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 2 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5962 | PD-021B
02-2"-HPS1174-1HBD2A-3.5 "EOC | WARMING LINE | 2 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5963 | PD-020B
02-2"-HRH1111-1FBD1A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5964 | PD-034B
02-2"-HRH1112-1FBD1A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5965 | PD-034B
02-2"-HRH1113-1FBD1A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5966 | PD-034B
02-2"-HRH1114-1FBD1A-4.0 "EIC | WARMING LINE | 2 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5967 | PD-034B
02-2"-HRH1115-1FBD1A-4.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-80 | 528 | 402 | 185 | IST | IST | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 5968 | PD-304B;PD-034B
02-2"-INA1007-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5969 | PD-561
02-2"-INA1016-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5970 | PD-561;PD-554
02-2"-INA1018-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5971 | PD-561;PD-555
02-2"-INA1019-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5972 | PD-561
02-2"-INA1023-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5973 | PD-559;PD-555
02-2"-INA1074-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5974 | PD-555
02-2"-INA1082-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5975 | PD-561;PD-556
02-2"-INA1085-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5976 | PD-555
02-2"-INA1086-1KFD1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5977 | PD-556
02-2"-INA1087-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5978 | PD-555
02-2"-INA1088-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5979 | PD-562
02-2"-INA1091-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5980 | PD-562
02-2"-INA1095-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5981 | PD-555
02-2"-INA1098-1KFD1A | AG TO UNIT 2 FUEL GAS FILTER AREA | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5982 | PD-558;PD-554
02-2"-INA1103-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5983 | PD-555
02-2"-INA1158-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5984 | PD-560
02-2"-INA1277-1KFD1A | AG SUPPLY HEADER | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5985 | PD-561;PD-556
02-2"-INA1462-1KFD1A | AG TO UNIT 2 CT BUILDING VALVES | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5986 | PD-560;PD-554
02-2"-INA1534-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 2 STG BUILDING AREA SOUTHEAST STUB- UP | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5987 | PD-556
02-2"-INA1535-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 2 STG BUILDING | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5988 | PD-556
02-2"-INA1537-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5989 | PD-556
02-2"-INA1539-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5990 | PD-556
02-2"-INA1540-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5991 | PD-556
02-2"-INA1541-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5992 | PD-562
02-2"-INA1542-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5993 | PD-562
02-2"-INA1544-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5994 | PD-562
02-2"-INA1545-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5995 | PD-562
02-2"-INA1548-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5996 | PD-562
02-2"-INA1549-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5997 | PD-562
02-2"-INA1550-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5998 | PD-562
02-2"-INA1552-1KFB1A | AG STUB-UP TO VALVE CONNECTIONS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 5999 | PD-562
02-2"-INA1573-1KFB1A | VALVE CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6000 | PD-553
02-2"-INA1655-1KFB1A | AG STUB-UP TO EQUIPMENT CONNECTIONS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6001 | PD-562
02-2"-INA1658-1KFB1A | AG TO UNIT 2 HRSG EAST OF ACC ELECTRICAL ENCLOSURE | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6002 | PD-554
02-2"-INA1660-1KFB1A | AG TO UNIT 2 HRSG PIPE RACK | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6003 | PD-554
02-2"-INA1661-1KFB1A | AG TO UNIT 2 HRSG AREA NW USERS | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6004 | PD-554
02-2"-INA1662-1KFB1A | AG TO FGS PERFORMANCE HEATER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6005 | PD-554
02-2"-INA1663-1KFB1A | AG TO UNIT 2 ST DRAINS TANKS AREA NORTH | 1 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6006 | PD-555
02-2"-INA1664-1KFB1A | AG TO UNIT 2 STG BUILDING SOUTHWEST AREA | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6007 | PD-555
02-2"-INA1669-1KFB1A | AG TO UNIT 2 FUEL GAS FILTER AREA | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6008 | PD-554
02-2"-INA1670-1KFB1A | AG TO UNIT 2 HRSG AREA WEST | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6009 | PD-554
02-2"-INA1671-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6010 | PD-554
02-2"-INA1672-1KFB1A | AG TO UNIT 2 DUCT BURNER REGULATION SKID | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6011 | PD-554
02-2"-INA1674-1KFB1A | AG TO UNIT 2 BOILER FEEDWATER VALVES | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6012 | PD-554
02-2"-INA1685-1KFB1A | AG TO UNIT 2 ACC CONDENSATE RECEIVER | 2 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6013 | PD-555
02-2"-INA1695-1BCD2A | EQUIPMENT CONNECTION | 2 | INA | 1BCD2A | AIR | 2 | 145 | 140 | S-40S | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -25 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 6014 | PD-561
02-2"-INA4024-1KFD1A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | INA | 1KFD1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 6015 | PD-556
02-2"-LPS1400-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6016 | PD-040B
02-2"-LPS1401-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6017 | PD-040B
02-2"-LPS1402-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6018 | PD-304B;PD-040B
02-2"-LPS1413-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6019 | PD-041B
02-2"-LPS1429-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6020 | PD-041B
02-2"-LPS1430-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 2 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6021 | PD-304B;PD-041B
02-2"-PDR1002-1BAB2A-1.0 "MOH | ST DRAINS TANK PIT SUMP PUMP DISCHARGE | 2 | PDR | 1BAB2A | OIL/WATER | 2 | 50 | 200 | S-80 | 10 | 0 | -10 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6022 | PD-973
02-2"-SMP1011-1DCA3A-3.5 "EOH | UNIT 2 SAMPLE PANEL HP BLOWDOWN HEADER DRAIN | 2 | SMP | 1DCA3A | Water | 2 | 15 | 1097 | S-40S | 1 | 0 | 0 | IST | IST | 1097 | 534 | -25 | EOH | 3.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6023 | PD-500B
02-2"-SMP1013-1DCA3A-3.5 "EOH | UNIT 2 SAMPLE PANEL HP BLOWDOWN HEADER DRAIN | 2 | SMP | 1DCA3A | Water | 2 | 15 | 1097 | S-40S | 1 | 0 | 0 | IST | IST | 1097 | 534 | -25 | EOH | 3.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6024 | PD-500B
02-2"-SMP1014-1BCA5A-1.0 "MOH | UNIT 2 SAMPLE PANEL SINK/WASTE DRAIN | 2 | SMP | 1BCA5A | Water | 2 | 0 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6025 | PD-500B
02-2"-SMP1015-1BCA5A-1.0 "MOH | UNIT 2 SAMPLE PANEL FLOOR DRAIN | 2 | SMP | 1BCA5A | Water | 2 | 0 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6026 | PD-500B
02-2"-SMP1016-1BCA5A-1.0 "MOH | UNIT 2 SAMPLE PANEL LAB SINK DRAIN | 2 | SMP | 1BCA5A | Water | 2 | 0 | 115 | S-40S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 102.2 | 50.7 | -25 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6027 | PD-500B
02-2"-SMP1020-1DCA3A-3.5 "EOH | UNIT 2 SAMPLE PANEL HP BLOWDOWN HEADER DRAIN | 2 | SMP | 1DCA3A | Water | 2 | 15 | 1097 | S-40S | 1 | 0 | 0 | IST | IST | 1097 | 534 | -25 | EOH | 3.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6028 | PD-500B
02-2"-STP1000-1HBD1A-3.5 "EOC | SPARE ON HP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1HBD1A | Steam/Water | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6029 | PD-305B
02-2"-STP1001-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6030 | PD-304B
02-2"-STP1005-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6031 | PD-304B
02-2"-STP1014-1BAB1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6032 | PD-304B
02-2"-STP1016-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6033 | PD-304B
02-2"-STP1017-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6034 | PD-304B
02-2"-STP1019-1BAB1A-1.5 "EOH | HP DRAINS TANK DRAIN | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6035 | PD-304B
02-2"-STP1037-1DAA1A-2.5 "EIC | SPARE ON LP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1DAA1A | Steam/Water | 2 | 425 | 725 | S-80 | 366 | 336 | 234 | IST | IST | 712 | 708 | 697 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6036 | PD-304B
02-2"-STP1039-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EMERGENCY LOOP SEAL DRAIN | 2 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6037 | PD-302B
02-2"-STP1041-1GBB1A-4.0 "EIC | HP STEM LEAK TO COLD REHEAT | 2 | STP | 1GBB1A | Steam/Water | 2 | 630 | 1073 | S-160 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 1064 | 1063 | 746 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6038 | PD-303B;PD-030B
02-2"-STP1043-1GBB1A-4.0 "EIC | HP STEM LEAK TO HP DRAINS TANK | 2 | STP | 1GBB1A | Steam/Water | 2 | 630 | 1073 | S-160 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 1064 | 1063 | 746 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6039 | PD-304B;PD-303B
02-2"-STP1045-1BAA1A-1.0 "MIC | GSC EMERGENCY LOOP SEAL DRAIN | 2 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6040 | PD-302B
02-2"-STP1051-1HBD2A-4.0 "EIC | SPARE ON HP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1HBD2A | Steam/Water | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | IST | IST | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6041 | PD-304B
02-2"-STP1052-1BAB1A-1.5 "EOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6042 | PD-304B
02-2"-STP1053-1BAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM CONDENSER STEAM TRAP DRAIN | 2 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6043 | PD-305B;PD-302B
02-2"-STP1072-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6044 | PD-305B
02-2"-STP1074-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6045 | PD-305B
02-2"-STP1081-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP VENT | 2 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-80 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6046 | PD-305B
02-2"-STP1091-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6047 | PD-305B
02-2"-STP1093-1BAA1A-1.0 "MIC | LP CASING DRAIN | 2 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6048 | PD-301B
02-2"-STP1097-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6049 | PD-305B
02-2"-STP1098-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6050 | PD-305B
02-2"-STP1099-1BAB1A-1.0 "MOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6051 | PD-305B
02-2"-STP1100-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6052 | PD-304B
02-2"-STP1101-1BAB1A-1.5 "EOH | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-80 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6053 | PD-304B
02-2"-STP1111-1DAA1A-2.0 "EIC | SPARE ON LP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1DAA1A | Steam/Water | 2 | 131 | 697 | S-80 | 91 | 74 | 49 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6054 | PD-305B
02-2"-STP1112-1EBB1A-3.5 "EIC | SPARE ON IP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1EBB1A | Steam/Water | 2 | 630 | 950 | S-80 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6055 | PD-305B
02-2"-STP1116-1BAA1A-1.0 "MIC | GLAND STEAM CONDENSER STEAM TRAP BYPASS | 2 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-80 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6056 | PD-302B
02-2"-STP1149-1BAB1A-1.0 "MOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6057 | PD-305B
02-2"-STP1189-1BAB1A-1.0 "MOC | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6058 | PD-305B
02-2"-STP1209-1BAB1A-1.0 "MOH | LP ST DRAINS TANK DRAIN | 2 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-80 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6059 | PD-305B
02-2"-STP1431-1GBB1A-4.0 "EIC | SPARE ON IP DRAIN HEADER | 2 | STP | 1GBB1A | Steam/Water | 2 | 630 | 1073 | S-160 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 1064 | 1063 | 746 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6060 | PD-304B
02-2"-SWS1016-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN SUMP QUENCH | 2 | SWS | 1BAH1A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6061 | PD-090B
02-2"-SWS1180-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC FIN TUBE CLEANING SKID SUPPLY | 2 | SWS | 1BAH1A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6062 | PD-393;PD-050B
02-2"-SWS4066-1BAB3A | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6063 | PD-393
02-2"-SWS4067-1BAB3A | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6064 | PD-393
02-2"-SWS4068-1BAB3A | UNIT 2 VACUUM PUMP SKID MAKEUP | 2 | SWS | 1BAB3A | Water | 2 | 145 | 110 | S-80 | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6065 | PD-393
02-2"-WDR0200-1BAB1U | UNIT 2 OWS INLET VENT UG | 2 | WDR | 1BAB1U | Water | 2 | 0 | 125 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6066 | PD-960B
02-2"-WDR1000-1BAB2A | UNIT 2 OWS INLET VENT AG | 2 | WDR | 1BAB2A | Water | 2 | 0 | 125 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 103 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6067 | PD-960B
02-2"-WDR1001-1BAB2A | UNIT 2 OWS MANWAY VENT | 2 | WDR | 1BAB2A | Water | 2 | 0 | 125 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 103 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6068 | PD-960B
02-2"-WDR1003-1BAB2A | UNIT 2 OWS MANWAY VENT | 2 | WDR | 1BAB2A | Water | 2 | 0 | 125 | S-80 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 103 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6069 | PD-960B
02-2.5"-AXS1057-1DAA1A-1.0 "EOH | ACC SPARGING SUPPLY CONTROL VALVE BYPASS | 2.5 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6070 | PD-050B
02-2.5"-AXS1097-1DAA1A-1.0 "EOC | ACC SPARGING SUPPLY CONTROL VALVE BYPASS | 2.5 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6071 | PD-050B
02-2.5"-BFW1059-1HAC2A-1.0 "EOH | HP BFW REDUCER AT HRSG HP DSH TP | 2.5 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6072 | PD-061B
02-2.5"-BFW1146-1EAA1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET CONDENSATE RETURN PSV INLET REDUCER | 2.5 | BFW | 1EAA1A | Water | 2 | 790 | 589 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6073 | PD-053B
02-2.5"-BFW1149-1HBD1A-1.5 "EOH | HPS TA SPRAY SUPPLY TO DSH | 2.5 | BFW | 1HBD1A | Water | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2400 | 1706 | 856 | 6150 | Water | 659 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6074 | PD-020B
02-2.5"-BFW1420-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW REDUCER AT HRSG RH DSH TP | 2.5 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6075 | PD-062B
02-2.5"-CND1038-1EAA2A-1.0 "MIC | CURTAIN SPRAY CV REDUCER | 2.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6076 | PD-052B
02-2.5"-CND1200-1EAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH SUPPLY | 2.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6077 | PD-305B;PD-052B
02-2.5"-CND1201-1EAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 2.5 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6078 | PD-305B
02-2.5"-CND1203-1DAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS AFTER VALVE | 2.5 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6079 | PD-305B
02-2.5"-CND1204-1DAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH WATER AFTER CV | 2.5 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6080 | PD-305B
02-2.5"-STP1034-1BAA1A-2.0 "EIC | HP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 2.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6081 | PD-301B
02-2.5"-STP1035-1BAA1A-2.0 "EIC | HP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 2.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6082 | PD-301B
02-2.5"-STP1058-1DBB1A-4.0 "EIC | IP STOP VALVE LP STEM LEAK | 2.5 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6083 | PD-303B
02-2.5"-STP1095-1BAA1A-1.0 "MIC | LP CASING DRAIN | 2.5 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6084 | PD-305B;PD-301B
02-20"-CCW1006-1BAB2A | CCW RETURN HEADER TO CCW PUMP B | 20 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6085 | PD-270B
02-20"-CCW1015-1BAB2A | CCW RETURN HEADER TO CCW PUMP A | 20 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6086 | PD-270B
02-20"-CCW1125-1BAB2A | ACHE OUTLET HEADER | 20 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6087 | PD-271B
02-20"-CCW1129-1BAB2A | ACHE INLET HEADER | 20 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6088 | PD-271B
02-22"-HPS1008-1EBB1A-4.5 "EOC | BYPASS TRANSITION ZONE | 22 | HPS | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-60 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6089 | PD-020B
02-22"-HPS1151-1EBA1A-4.5 "EOC | BYPASS TO CRH | 22 | HPS | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-60 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6090 | PD-031B;PD-020B
02-22"-HPS1163-1FBD1A-7.5 "EOC | BYPASS MIXING ZONE | 22 | HPS | 1FBD1A | Steam | 2 | 630 | 1097 | S-60 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EOC | 7.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6091 | PD-020B
02-24"-CCW0202-1BAB1U | UG ACHE SUPPLY | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6092 | PD-270B
02-24"-CCW0204-1BAB1U | BI-DIRECTIONAL- UG ACHE BYPASS/SUPPLY | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6093 | PD-270B
02-24"-CCW0205-1BAB1U | BI-DIRECTIONAL- UG RISER TO ACHE BYPASS AND BALANCING LINE | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6094 | PD-271B;PD-270B
02-24"-CCW0219-1BAB1U | UG PUMP DISCHARGE HEADER TO ACHE | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6095 | PD-270B
02-24"-CCW0223-1BAB1U | UG ACHE BYPASS | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6096 | PD-270B
02-24"-CCW0224-1BAB1U | UG RETURN HEADER | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6097 | PD-270B
02-24"-CCW0225-1BAB1U | UG SUPPLY HEADER TO MULTIPLE USERS | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6098 | PD-271B
02-24"-CCW0228-1BAB1U | UG RETURN HEADER FROM MULTIPLE USERS | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6099 | PD-270B
02-24"-CCW0231-1BAB1U | UG RETURN HEADER TO CCW PUMP B | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6100 | PD-270B
02-24"-CCW0233-1BAB1U | UG CCW PUMP B DISCHARGE | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6101 | PD-270B
02-24"-CCW0234-1BAB1U | UG RETURN HEADER TO PUMP A | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6102 | PD-270B
02-24"-CCW0235-1BAB1U | BI-DIRECTIONAL- RETURN HEADER TO PUMP A AND PUMP B | 24 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6103 | PD-270B
02-24"-CCW1006-1BAB2A | CCW RETURN HEADER TO CCW PUMP B | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6104 | PD-270B
02-24"-CCW1008-1BAB2A | CCW PUMP A DISCHARGE | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6105 | PD-270B
02-24"-CCW1015-1BAB2A | CCW RETURN HEADER TO CCW PUMP A | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6106 | PD-270B
02-24"-CCW1023-1BAB2A | CCW PUMP B DISCHARGE | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6107 | PD-270B
02-24"-CCW1122-1BAB2A | BI-DIRECTIONAL LINE FOR ACHE BYPASS AND SYSTEM BALANCING | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6108 | PD-270B
02-24"-CCW1125-1BAB2A | ACHE OUTLET HEADER | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6109 | PD-271B
02-24"-CCW1127-1BAB2A | BYPASS FOR ACHE BYPASS CONTROL VALVE | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6110 | PD-270B
02-24"-CCW1129-1BAB2A | ACHE INLET HEADER | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6111 | PD-271B;PD-270B
02-24"-CCW1141-1BAB2A | ACHE BYPASS | 24 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-20 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6112 | PD-270B
02-24"-CND1006-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP B SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6113 | PD-051B
02-24"-CND1007-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP A SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6114 | PD-051B
02-24"-CND1008-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP C SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6115 | PD-051B
02-24"-CND1025-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP A SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6116 | PD-051B;PD-050B
02-24"-CND1125-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP B SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6117 | PD-051B;PD-050B
02-24"-CND1135-1BAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP C SUCTION | 24 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-20 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6118 | PD-051B;PD-050B
02-24"-CRH1042-1EBB1A-5.5 "EIC | HEADER - UPSTREAM OF NRV | 24 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-60 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 5.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6119 | PD-030B
02-24"-CRH1043-1EBA1A-4.5 "EIC | HEADER - DOWNSTREAM OF NRV | 24 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6120 | PD-030B
02-24"-CRH1050-1EBA1A-4.5 "EOC | HEADER - DOWNSTREAM OF NRV | 24 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6121 | PD-031B;PD-030B
02-24"-HRH1250-1FBD1A-7.5 "EOC | HEADER | 24 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-60 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EOC | 7.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6122 | PD-034B
02-24"-HRH1265-1FBD1A-7.0 "EIC | BYPASS PCV INLET | 24 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-60 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 7.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6123 | PD-034B
02-24"-HRH1410-1FBD1A-7.0 "EIC | HEADER | 24 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-60 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 7.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6124 | PD-035B;PD-034B
02-24"-LPS1473-1BAA1A-3.5 "EOC | BYPASS TO CONDENSER | 24 | LPS | 1BAA1A | Steam | 2 | 50 | 624 | S-20 | 17 | 4 | -14.4 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EOC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6125 | PD-041B;PD-040B
02-26"-CRH1050-1EBA1A-5.0 "EOC | HEADER - HRSG TP | 26 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | 0.669" min | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 5.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6126 | PD-031B
02-26"-HRH1410-1FBD1A-7.0 "EIC | TRANSITION SPOOL | 26 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | 1.57" min | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 7.0 " | No | No | 1.57" Wall Thickness | 93.70.02.010 | 6127 | PD-035B
02-3"-AXS1021-1DAA1A | STARTUP SPOOL | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6128 | PD-123B
02-3"-AXS1047-1DAA1A-1.5 "EOH | ACC SPARGING SUPPLY, DOWNSTREAM CONTROL VALVE | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6129 | PD-050B
02-3"-AXS1070-1DAA1A-1.5 "EOC | INLET TO SEPARATOR FOR FG STARTUP FEEDWATER HX | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6130 | PD-123B
02-3"-AXS1078-1DAA1A-1.5 "EIC | INLET TO SEPARATOR FOR STEAM SUPERHEATER | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6131 | PD-123B
02-3"-AXS1490-1DAA1A | STARTUP SPOOL | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 |  |  | No | No |  | 93.70.02 | 6132 | PD-123B
02-3"-AXS1502-1DAA1A-1.5 "EOC | LP EVAPORATOR CONNECTION | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6133 | PD-122B
02-3"-AXS1503-1DAA1A-1.5 "EOC | INLET TO FG STARTUP FEEDWATER HX | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6134 | PD-123B
02-3"-AXS1507-1DAA1A-1.5 "EOC | TO ACC AREA USERS | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6135 | PD-050B
02-3"-AXS1510-1DAA1A-1.5 "EIC | INLET TO STEAM SUPERHEATER | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6136 | PD-123B
02-3"-AXS1511-1DAA1A-3.0 "EIC | SUPERHEATER OUTLET | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 725 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6137 | PD-300B;PD-123B
02-3"-AXS1513-1DAA1A-1.5 "EOC | IP EVAPORATOR CONNECTION | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6138 | PD-122B
02-3"-AXS1515-1BAA1A-1.5 "EII | PSV OUTLET | 3 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EII | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6139 | PD-123B
02-3"-AXS1654-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM REGULATING VALVE BYPASS | 3 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 725 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6140 | PD-300B
02-3"-BDN1034-1BAA1A-1.0 "MOH | HRSG STACK DRAIN | 3 | BDN | 1BAA1A | Water | 2 | 50 | 230 | S-40 | 10 | 2 | 0 | IST | IST | 216 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6141 | PD-090B
02-3"-BFW1006-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HPS BYPASS SPRAY | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6142 | PD-062B;PD-020B
02-3"-BFW1009-1FBD1A-1.5 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HRH TA SPRAY | 3 | BFW | 1FBD1A | Water | 2 | 586 | 1096 | S-40 | 500 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6143 | PD-034B
02-3"-BFW1059-1HAC2A-1.0 "EOH | HRSG HP DSH SPRAY SUPPLY | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6144 | PD-061B
02-3"-BFW1064-1HAC2A-1.0 "EOH | BFW TO HP MIN RECIRC | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6145 | PD-061B
02-3"-BFW1066-1HBB1A-1.0 "EOH | BFW MIN RECIRC CV REDUCER | 3 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6146 | PD-061B
02-3"-BFW1072-1HAC2A-1.0 "EOH | BFW MIN RECIRC CV REDUCER | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6147 | PD-061B
02-3"-BFW1074-1HBB1A-1.0 "EOH | BFW MIN RECIRC CV REDUCER | 3 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6148 | PD-061B
02-3"-BFW1075-1HBB1A-1.0 "EOH | HP BFW MATERIAL TRANSITION TO HPS TA SPRAY | 3 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 1706 | 856 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6149 | PD-020B
02-3"-BFW1097-1FBB1A-1.0 "EOH | HRH TA SPRAY MATERIAL TRANSITION | 3 | BFW | 1FBB1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 408 | 255 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6150 | PD-034B
02-3"-BFW1108-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPLY TO HRH TA SPRAY | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6151 | PD-062B;PD-034B
02-3"-BFW1109-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPLY TO HRH TA SPRAY | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6152 | PD-034B
02-3"-BFW1111-1FAC1A-1.0 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HRH TA SPRAY- SCH TRANSITION | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6153 | PD-034B
02-3"-BFW1135-1FBB1A-1.5 "EOH | HPS BYPASS SPRAY SUPPLY TRANSITION | 3 | BFW | 1FBB1A | Water | 2 | 1400 | 500 | S-80 | 1368 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6154 | PD-020B
02-3"-BFW1145-1FBB1A-1.5 "EOH | HPS BYPASS SPRAY SUPPLY TO DSH | 3 | BFW | 1FBB1A | Water | 2 | 1400 | 500 | S-80 | 1368 | 408 | 255 | 2100 | Water | 484 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6155 | PD-020B
02-3"-BFW1147-1BAA1A-1.0 "EOI | FG HX OUTLET CONDENSATE RETURN PSV DISCHARGE | 3 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-40 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6156 | PD-053B
02-3"-BFW1149-1HBD1A-2.0 "EOH | HPS TA SPRAY SUPPLY TO DSH | 3 | BFW | 1HBD1A | Water | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2400 | 1706 | 856 | 6150 | Water | 659 | 335 | 40 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6157 | PD-020B
02-3"-BFW1150-1HAC2A-1.0 "EOH | HPS TA SPRAY SUPPLY | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6158 | PD-061B
02-3"-BFW1150-1HAC2A-EOH | HPS TA SPRAY SUPPLY | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH |  | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6159 | PD-020B
02-3"-BFW1153-1HAC2A-1.0 "EOH | HPS TA SPRAY SUPPLY STRAINER | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6160 | PD-020B
02-3"-BFW1322-1HAC2A-2.0 "EOH | CT TCA COOLER OUTLET TO ACC RECIRC VALVE REDUCER | 3 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6161 | PD-063B
02-3"-BFW1420-1FAC1A-1.0 "EOH | HRSG REHEAT DSH SPRAY SUPPLY | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-40 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6162 | PD-062B
02-3"-BFW1426-1HBB1A-2.0 "EOH | CT TCA COOLER OUTLET RECIRC TO ACC | 3 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 662 | 593 | 40 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6163 | PD-063B
02-3"-BFW1438-1FAC1A-1.5 "EOH | FG STARTUP HEATER OUTLET REDUCER | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-40 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6164 | PD-064B
02-3"-BFW1473-1FAC1A-1.5 "EOH | FG STARTUP HEATER INLET REDUCER | 3 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-40 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6165 | PD-064B
02-3"-CCW0206-1BAB1U | UG SUPPLY TO BFP COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6166 | PD-271B
02-3"-CCW0208-1BAB1U | UG RETURN FROM ECA COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6167 | PD-270B
02-3"-CCW0209-1BAB1U | UG SUPPLY TO ECA COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6168 | PD-271B
02-3"-CCW0210-1BAB1U | UG SUPPLY TO ECA COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6169 | PD-271B
02-3"-CCW0212-1BAB1U | UG SUPPLY TO BFP COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6170 | PD-271B
02-3"-CCW0213-1BAB1U | UG SUPPLY TO CONTROL OIL COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6171 | PD-271B
02-3"-CCW0215-1BAB1U | UG RETURN FROM BFP COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6172 | PD-270B
02-3"-CCW0217-1BAB1U | UG RETURN FROM BFP COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6173 | PD-270B
02-3"-CCW0221-1BAB1U | UG RETURN FROM ECA COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6174 | PD-270B
02-3"-CCW0226-1BAB1U | UG RETURN FROM CONTROL OIL COOLER | 3 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6175 | PD-270B
02-3"-CCW1001-1BAB2A | SUPPLY TO ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6176 | PD-275B;PD-271B
02-3"-CCW1003-1BAB3A | GENERATOR DRAIN HEADER | 3 | CCW | 1BAB3A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6177 | PD-274B
02-3"-CCW1007-1BAB2A | RETURN FROM ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6178 | PD-275B;PD-270B
02-3"-CCW1010-1BAB2A | SAMPLE PANEL RETURN TO TCU | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6179 | PD-272B
02-3"-CCW1011-1BAB2A | SAMPLE PANEL SUPPLY FROM TCU | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6180 | PD-272B
02-3"-CCW1012-1BAB2A | RETURN FROM CONTROL OIL UNIT | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6181 | PD-275B;PD-270B
02-3"-CCW1014-1BAB2A | RETURN FROM ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6182 | PD-275B;PD-270B
02-3"-CCW1021-1BAB2A | SUPPLY TO ENHANCED COOLING AIR COMPRESSOR | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6183 | PD-275B;PD-271B
02-3"-CCW1031-1BAB2A | SUPPLY TO CONTROL OIL UNIT | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6184 | PD-275B;PD-271B
02-3"-CCW1100-1BAB2A | GENERATOR DRAIN HEADER | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6185 | PD-274B
02-3"-CCW1205-1BAB2A | SUPPLY TO BFP A COOLER | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6186 | PD-272B;PD-271B
02-3"-CCW1206-1BAB2A | RETURN FROM SAMPLE PANEL | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6187 | PD-272B
02-3"-CCW1211-1BAB2A | SUPPLY TO BFP B COOLER | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6188 | PD-272B;PD-271B
02-3"-CCW1225-1BAB2A | RETURN FROM BFP B COOLER | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6189 | PD-272B;PD-270B
02-3"-CCW1226-1BAB2A | RETURN FROM BFP A COOLER | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6190 | PD-272B;PD-270B
02-3"-CCW1229-1BAB2A | SUPPLY TO SAMPLE PANEL | 3 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6191 | PD-272B
02-3"-CND1005-1ECA2A-1.0 "MOH | DEMIN FILL TRANSITION TO CONDENSATE | 3 | CND | 1ECA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-10S | 778 | 133 | 5 | 1185 | Water | 158 | 104 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6192 | PD-052B
02-3"-CND1028-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC DRAIN | 3 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-40 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6193 | PD-050B
02-3"-CND1035-1EAA2A-1.0 "MIC | HP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6194 | PD-052B
02-3"-CND1041-1DAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK QUENCH AFTER CV | 3 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6195 | PD-304B
02-3"-CND1049-1EAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6196 | PD-304B
02-3"-CND1062-1EAA2A-1.0 "MIC | CND TO CRH VENTILATOR SPRAY SUPPLY | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6197 | PD-052B;PD-030B
02-3"-CND1082-1EAA2A-1.0 "MOH | CND TO CRH VENTILATOR SPRAY | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6198 | PD-030B
02-3"-CND1092-1EBB1A-1.0 "EOH | CRH VENTILATOR SPRAY SUPPLY TO DSH | 3 | CND | 1EBB1A | Water | 2 | 790 | 380 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 366 | 104 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6199 | PD-030B
02-3"-CND1103-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE DUMP VALVE REDUCER | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6200 | PD-053B
02-3"-CND1107-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE FILL LINE FROM DEMIN | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6201 | PD-052B
02-3"-CND1110-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG FILL | 3 | CND | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6202 | PD-411;PD-052B
02-3"-CND1140-1EAA2A-1.0 "MOH | CND RECIRC BYPASS | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 6203 | PD-053B
02-3"-CND1141-1EBB1A-1.0 "MOH | CND RECIRC BYPASS | 3 | CND | 1EBB1A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 6204 | PD-053B
02-3"-CND1167-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE DUMP VALVE OUTLET | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6205 | PD-053B
02-3"-CND1180-1DAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE TO SP ST DRAINS TANK SPRAY | 3 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6206 | PD-304B
02-3"-CND1202-1EAA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK QUENCH VALVE BYPASS | 3 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6207 | PD-304B;PD-052B
02-3"-CND1204-1DAA2A-1.0 "MOH | LP DRAINS TANK QUENCH AFTER CV REDUCER | 3 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6208 | PD-305B
02-3"-CND3005-1BAA1A-1.0 "MOH | LRVP SEAL WATER SUPPLY | 3 | CND | 1BAA1A | Water | 2 | 145 | 170 | S-40 | 130 | 100 | 80 | IST | Water | 160 | 100 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 6209 | PD-051B
02-3"-CRH1004-1EBA1A-2.0 "EOH | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 3 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6210 | PD-031B
02-3"-CRH1025-1EBB1A-3.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 3 | CRH | 1EBB1A | Steam | 2 | 630 | 950 | S-40 | 572 | 433 | -14.4 | IST | IST | 940 | 732 | 701 | EIC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6211 | PD-030B
02-3"-CRH1026-1EBA1A-2.5 "EOH | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 3 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6212 | PD-030B
02-3"-CRH1193-1EBA1A-2.5 "EOC | CRH TO AXS | 3 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6213 | PD-124B
02-3"-CTP0260-1BCA1U | UNIT 2 UG EVAP COOLER SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA1U | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 51 | 32 |  |  | No | No | SCHEDULE OVERRIDE DUE TO WELDING DIFFICULTY OF 3" 10S SS PIPE | 93.70.02.006 | 6214 | PD-333B
02-3"-CTP0261-1BCA1U-1.0 "MOH | UNIT 2 UG EVAP COOLER SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA1U | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No | SCHEDULE OVERRIDE DUE TO WELDING DIFFICULTY OF 3" 10S SS PIPE | 93.70.02.006 | 6215 | PD-333B
02-3"-CTP1029-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 2 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 1 | 3 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6216 | PD-333B
02-3"-CTP1039-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 2 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 2 | 3 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6217 | PD-333B
02-3"-CTP1049-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 2 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 3 | 3 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6218 | PD-333B
02-3"-CTP1060-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 AG EVAP COOLER SUPPLY | 3 | CTP | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6219 | PD-333B
02-3"-CTP1070-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 2 INLET AIR FILTER LOOP SEAL 4 | 3 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6220 | PD-333B
02-3"-DWS0602-1BGB1U | UNIT 2 CALCITE FILTER SUPPLY | 3 | DWS | 1BGB1U | Water | 2 | 170 | 110 | SDR 9 | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.018 | 6221 | PD-411
02-3"-DWS1001-1BCA2A | UNIT 2 EVAP COOLER SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 6222 | PD-333B
02-3"-DWS1003-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 CCW HEAD TANK SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6223 | PD-411
02-3"-DWS1005-1BCA2A | WATER WASH SKID SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 6224 | PD-411
02-3"-DWS1009-1BCA2A | UNIT 2 CALCITE FILTER SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 6225 | PD-411;PD-333B
02-3"-DWS1012-1BCA2A | UNIT 2 CALCITE FILTER SUPPLY | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 6226 | PD-333B
02-3"-DWS1831-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 3 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 15 | 110 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 6227 | PD-333B
02-3"-FGS1025-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER VENT/DRAIN | 3 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 6228 | PD-656B
02-3"-FGS1027-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER VENT/DRAIN | 3 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 6229 | PD-656B
02-3"-FGS1030-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER TO EMERGENCY VENT VALVE | 3 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 6230 | PD-656B
02-3"-FGS1035-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER TO EMERGENCY VENT VALVE | 3 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 6231 | PD-656B
02-3"-HPS1015-1HBD2A-4.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN - AUTOMATED | 3 | HPS | 1HBD2A | Steam | 2 | 2534 | 1097 | S-XXS | 2338 | 1691 | 829 | 4112 | Water | 1088 | 1087 | 770 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6232 | PD-021B
02-3"-HRH1112-1FBD1A-4.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 3 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-40 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6233 | PD-034B
02-3"-INA1537-1KFB1A | EQUIPMENT CONNECTION | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6234 | PD-556
02-3"-INA1668-1KFB1A | AG TO UNIT 2 CTG BUILDING NW | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6235 | PD-554
02-3"-INA1669-1KFB1A | AG TO UNIT 2 FUEL GAS FILTER AREA | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6236 | PD-554
02-3"-INA1670-1KFB1A | AG TO UNIT 2 HRSG AREA WEST | 3 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6237 | PD-554
02-3"-LPS1401-1DAA1A-2.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 3 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-40 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6238 | PD-040B
02-3"-LPS1429-1DAA1A-2.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 3 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-40 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6239 | PD-041B
02-3"-PDR1003-1BAB2A-1.0 "MOH | ST DRAINS TANK PIT SUMP PUMP SUCTION | 3 | PDR | 1BAB2A | OIL/WATER | 2 | 50 | 200 | S-40 | 10 | 0 | -10 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6240 | PD-973
02-3"-STP1004-1DAA1A-2.5 "EIC | GLAND STEAM PSV INLET | 3 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6241 | PD-300B
02-3"-STP1056-1DBB1A-4.5 "EIC | HP STOP VALVE LP STEM LEAK | 3 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6242 | PD-303B
02-3"-STP1057-1DBB1A-4.5 "EIC | IP CONTROL VALVE LP STEM LEAK | 3 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6243 | PD-303B
02-3"-STP1063-1DBB1A-4.5 "EIC | HP CONTROL VALVE LP STEM LEAK | 3 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6244 | PD-303B
02-3"-STP1077-1DAA1A-2.5 "EIC | SEAL STEAM REGULATING VALVE BYPASS | 3 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6245 | PD-300B
02-3"-SWS1016-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN SUMP QUENCH | 3 | SWS | 1BAH1A | Water | 2 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6246 | PD-090B
02-3"-SWS1180-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 2 ACC FIN TUBE CLEANING SKID SUPPLY | 3 | SWS | 1BAH1A | Water | 2 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6247 | PD-393
02-30"-STP1009-1BAB1A-3.5 "EOC | HP DRAINS TANK VENT STACK | 30 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-STD | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOC | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6248 | PD-304B
02-36"-HRH1120-1EBD1A-7.0 "EIC | BYPASS MIXING ZONE | 36 | HRH | 1EBD1A | Steam | 2 | 150 | 1096 | S-STD | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 1087 | 1077 | 100 | EIC | 7.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6249 | PD-034B
02-36"-HRH1121-1EBD1A-8.5 "EOC | BYPASS MIXING ZONE | 36 | HRH | 1EBD1A | Steam | 2 | 150 | 1096 | S-STD | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 1087 | 1077 | 100 | EOC | 8.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6250 | PD-035B;PD-034B
02-36"-STP1207-1BAB1A-1.0 "MOC | LP ST DRAINS TANK VENT | 36 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-STD | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6251 | PD-305B
02-4"-AXS1047-1DAA1A-2.0 "EOH | ACC SPARGING SUPPLY, DOWNSTREAM CONTROL VALVE | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6252 | PD-050B
02-4"-AXS1071-1DAA1A-2.0 "EIC | DRIP LEG | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6253 | PD-123B
02-4"-AXS1193-1DAA1A-1.5 "EOC | CRH LETDOWN TO AXS | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6254 | PD-124B
02-4"-AXS1253-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6255 | PD-122B
02-4"-AXS1502-1DAA1A-1.5 "EOC | TO LP EVAPORATOR CONNECTION | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6256 | PD-122B
02-4"-AXS1503-1DAA1A-1.5 "EOC | INLET TO FG STARTUP FEEDWATER HX | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6257 | PD-123B
02-4"-AXS1504-1DAA1A-1.0 "EOH | EQUIPMENT DRAIN - STEAM TO FW HX | 4 | AXS | 1DAA1A | Water | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6258 | PD-123B
02-4"-AXS1511-1DAA1A-3.0 "EIC | SUPERHEATER OUTLET | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 725 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6259 | PD-300B
02-4"-AXS1512-1DAA1A-1.5 "EOC | HP EVAPORATOR CONNECTION | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6260 | PD-122B
02-4"-AXS1513-1DAA1A-1.5 "EOC | TO IP EVAPORATOR CONNECTION | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6261 | PD-122B
02-4"-AXS1934-1DAA1A-1.5 "EOC | PSV INLET | 4 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6262 | PD-123B
02-4"-BDN0206-1PEA1U | UNIT 2 CT FLASH PIPE DRAIN | 4 | BDN | 1PEA1U | Water | 2 | 0 | 212 | CL350 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 200 | 150 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 6263 | PD-336B;PD-090B
02-4"-BDN0207-1PEA1U | UNIT 2 CT FLASH PIPE DRAIN | 4 | BDN | 1PEA1U | Water | 2 | 0 | 212 | CL350 | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 200 | 150 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 6264 | PD-090B
02-4"-BFW1002-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET TO ACC RECIRC VALVE | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6265 | PD-064B
02-4"-BFW1003-1FAC1A-1.0 "EIC | FG HX OUTLET TO ACC RECIRC VALVE | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6266 | PD-064B
02-4"-BFW1008-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET RETURN TO CND | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6267 | PD-064B
02-4"-BFW1018-1HAC2A-1.0 "EOH | BFW TO MIN RECIRC CV | 4 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6268 | PD-061B
02-4"-BFW1067-1EAA1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET RETURN TO CND | 4 | BFW | 1EAA1A | Water | 2 | 790 | 589 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6269 | PD-064B;PD-053B
02-4"-BFW1073-1HAC2A-1.0 "EOH | BFW TO MIN RECIRC CV | 4 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6270 | PD-061B
02-4"-BFW1093-1FBB1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET TO ACC RECIRC VALVE OUTLET | 4 | BFW | 1FBB1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6271 | PD-064B
02-4"-BFW1095-1FAC1A | BFW TEMPORARY FE SPOOL | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6272 | PD-064B
02-4"-BFW1096-1DAA1A-1.0 "EOH | BFP SUCTION PSV INLET | 4 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-40 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6273 | PD-060B
02-4"-BFW1320-1HAC2A-2.0 "EOH | TCA COOLER OUTLET FCV REDUCER | 4 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6274 | PD-063B
02-4"-BFW1324-1HBB1A-2.0 "EOH | TCA COOLER OUTLET FCV REDUCER | 4 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 2400 | 920 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6275 | PD-063B
02-4"-BFW1438-1FAC1A-1.5 "EOH | BFW AFTER STARTUP HX AND BEFORE FG HX | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6276 | PD-064B
02-4"-BFW1442-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET TO ACC RECIRC VALVE INLET | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6277 | PD-064B
02-4"-BFW1461-1FAC1A-1.5 "EOH | FG HX INLET LEAK DETECTION STANDPIPE | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6278 | PD-064B
02-4"-BFW1471-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET TO STANDPIPE | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6279 | PD-064B
02-4"-BFW1473-1FAC1A-1.5 "EOH | BFW FROM IP ECON TO STARTUP HEATER | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6280 | PD-064B
02-4"-BFW1487-1DBB1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET TO ACC RECIRC VALVE OUTLET | 4 | BFW | 1DBB1A | Water | 2 | 550 | 589 | S-40 | 500 | 200 | -15 | IST | IST | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6281 | PD-064B;PD-050B
02-4"-BFW1802-1FAC1A | TEMPORARY SPOOL FOR EQUIPMENT BYPASS | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6282 | PD-064B
02-4"-BFW1804-1FAC1A | TEMPORARY SPOOL FOR EQUIPMENT BYPASS | 4 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6283 | PD-064B
02-4"-CCW0207-1BAB1U | UG SUPPLY TO SAMPLE PANEL COOLERS | 4 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6284 | PD-271B
02-4"-CCW0218-1BAB1U | UG RETURN FROM SAMPLE PANEL COOLERS | 4 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6285 | PD-270B
02-4"-CCW1206-1BAB2A | RETURN FROM SAMPLE PANEL | 4 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6286 | PD-272B;PD-270B
02-4"-CCW1229-1BAB2A | SUPPLY TO SAMPLE PANEL | 4 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6287 | PD-272B;PD-271B
02-4"-CND1038-1EAA2A-1.0 "MIC | CND TO ACC CURTAIN SPRAY | 4 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6288 | PD-052B
02-4"-CND1095-1DAA2A-1.0 "MIC | ACC CURTAIN SPRAY VALVE BYPASS | 4 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 475 | 170 | S-40 | 461 | 75 | -15 | 712.5 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6289 | PD-052B
02-4"-CND1096-1DAA2A-1.0 "MIC | CND TO ACC CURTAIN SPRAY AFTER CV | 4 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 475 | 170 | S-40 | 461 | 75 | -15 | 712.5 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6290 | PD-053B;PD-052B
02-4"-CND1110-1BCA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG FILL | 4 | CND | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | 255 | Water | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6291 | PD-411
02-4"-CND1163-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP DISCHARGE HEADER HYDROLAZE PORT | 4 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6292 | PD-053B
02-4"-CND1165-1EAA2A-1.0 "MOH | CND PUMP DISCHARGE HEADER HYDROLAZE PORT | 4 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6293 | PD-053B
02-4"-CND1251-1EBB1A-1.5 "EOH | HRH BYPASS SPRAY AFTER CHECK VALVE | 4 | CND | 1EBB1A | Water | 2 | 790 | 380 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 366 | 104 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6294 | PD-034B
02-4"-CND1256-1EAA2A-1.0 "MIC | HRH BYPASS SPRAY SUPPLY | 4 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6295 | PD-034B
02-4"-CND1382-1EAA2A-1.0 "MIC | ACC CURTAIN SPRAY VALVE BYPASS | 4 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6296 | PD-052B
02-4"-CND1687-1DAA2A-1.0 "MOH | LP ECON INLET PSV INLET | 4 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6297 | PD-053B
02-4"-CRH1162-1EBA1A-2.5 "EOC | CRH TO AXS | 4 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6298 | PD-124B;PD-031B
02-4"-CRH1193-1EBA1A-2.5 "EOC | CRH TO AXS | 4 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6299 | PD-124B
02-4"-CTP0202-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6300 | PD-332
02-4"-CTP0204-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6301 | PD-332
02-4"-CTP0205-1ADA1U | WATER WASH SKID DRAIN UG RISER | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6302 | PD-332
02-4"-CTP0206-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6303 | PD-332
02-4"-CTP0207-1ADA1U | UNIT 2 WATER WASH SUPPLY DRAIN UG RISER | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6304 | PD-332
02-4"-CTP0209-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6305 | PD-332
02-4"-CTP0210-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6306 | PD-332
02-4"-CTP0211-1ADA1U | UNIT 2 CT BLADE WASHING DRAIN UG RISER | 4 | CTP | 1ADA1U | Water | 2 | 0 | 155 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 140 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6307 | PD-332
02-4"-CTP1002-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 2 GENERATOR VAPOR EXTRACTOR SUCTION | 4 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6308 | PD-334B
02-4"-CTP1004-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 2 GENERATOR VAPOR EXTRACTOR DISCHARGE | 4 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6309 | PD-334B
02-4"-CTP1007-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 2 GENERATOR VAPOR EXTRACTOR DISCHARGE VENT | 4 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 140 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6310 | PD-334B
02-4"-CTP1015-1DBB1A-3.5 "EOI | UNIT 2 FLASH PIPE LONG HEADER | 4 | CTP | 1DBB1A | Air/Water | 2 | 283 | 968 | S-40 | 255 | 0 | 0 | IST | IST | 955 | 212 | 32 | EOI | 3.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6311 | PD-336B
02-4"-CTP1059-1BAA1A-1.0 "MOI | UNIT 2 WWDT VENT | 4 | CTP | 1BAA1A | Water | 2 | 0 | 155 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6312 | PD-332
02-4"-CTP1081-1DBA1A-4.0 "EOH | UNIT 2 FLASH PIPE LOOP SEAL | 4 | CTP | 1DBA1A | Air/Water | 2 | 74 | 1040 | S-40 | 49 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOH | 4.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6313 | PD-336B
02-4"-CTP1091-1DBB1A-4.0 "EII | UNIT 2 2C COOLER DRAIN | 4 | CTP | 1DBB1A | Air/Water | 2 | 283 | 968 | S-40 | 255 | 0 | 0 | IST | IST | 955 | 212 | 32 | EII | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6314 | PD-336B
02-4"-DWS1014-1BCA2A-1.0 "MOH | CONTROL VALVE BYPASS | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6315 | PD-050B
02-4"-DWS1015-1BCA2A-1.0 "MOH | CONDENSER MAKEUP SUPPLY | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6316 | PD-050B
02-4"-DWS1017-1BCA2A-1.0 "MOH | CONDENSER MAKEUP SUPPLY | 4 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6317 | PD-050B
02-4"-FGS1030-1EAL1A-1.0 "EOC | PERFORMANCE HEATER TO EMERGENCY VENT VALVE | 4 | FGS | 1EAL1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40 | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 6318 | PD-656B
02-4"-FGS1033-1BAA1A-2.0 "EOI | PERFORMANCE HEATER VENT TO SILENCER | 4 | FGS | 1BAA1A | Natural Gas | 2 | 50 | 698 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EOI | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6319 | PD-656B
02-4"-HRH1111-1FBD1A-4.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 4 | HRH | 1FBD1A | Steam | 2 | 586 | 1096 | S-40 | 528 | 402 | 185 | 945 | Water | 1087 | 1086 | 770 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6320 | PD-034B
02-4"-HRH1411-1BBB1A-1.0 "EOC | BYPASS HYDROLAZE SPOOL | 4 | HRH | 1BBB1A | Steam | 2 | 150 | 366 | S-40 | 128 | 124 | -14.4 | IST | IST | 355 | 355 | 40 | EOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6321 | PD-035B
02-4"-INA1534-1KFB1A | AG HEADER TO UNIT 2 STG BUILDING AREA SOUTHEAST STUB- UP | 4 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6322 | PD-556
02-4"-INA1664-1KFB1A | AG TO UNIT 2 STG BUILDING SOUTHWEST AREA | 4 | INA | 1KFB1A | AIR | 2 | 145 | 140 | Type K | 120 | 90 | 60 | IST | IST | 118 | 84.7 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.024 | 6323 | PD-555
02-4"-LPS1400-1DAA1A-2.5 "EIC | DRIP LEG DRAIN | 4 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-40 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6324 | PD-040B
02-4"-LPS1403-1BAA1A-2.0 "EOC | BYPASS HYDROLAZE SPOOL | 4 | LPS | 1BAA1A | Steam | 2 | 50 | 624 | S-40 | 17 | 4 | -14.4 | IST | IST | 624 | 582 | 455 | EOC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6325 | PD-041B
02-4"-PDR0200-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6326 | PD-971
02-4"-PDR0202-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6327 | PD-971
02-4"-PDR0203-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6328 | PD-971
02-4"-PDR0204-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6329 | PD-971
02-4"-PDR0205-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6330 | PD-971
02-4"-PDR0206-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6331 | PD-971
02-4"-PDR0207-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6332 | PD-971
02-4"-PDR0208-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6333 | PD-971
02-4"-PDR0209-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6334 | PD-971
02-4"-PDR0210-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6335 | PD-971
02-4"-PDR0211-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6336 | PD-971
02-4"-PDR0212-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6337 | PD-971
02-4"-PDR0213-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6338 | PD-971
02-4"-PDR0214-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6339 | PD-971
02-4"-PDR0215-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6340 | PD-971
02-4"-PDR0216-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6341 | PD-971
02-4"-PDR0217-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6342 | PD-971
02-4"-PDR0218-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6343 | PD-971
02-4"-PDR0219-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6344 | PD-971
02-4"-PDR0220-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6345 | PD-971
02-4"-PDR0221-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6346 | PD-971
02-4"-PDR0222-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6347 | PD-973
02-4"-PDR0223-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6348 | PD-971
02-4"-PDR0224-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6349 | PD-971
02-4"-PDR0225-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6350 | PD-971
02-4"-PDR0226-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6351 | PD-971
02-4"-PDR0227-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6352 | PD-971
02-4"-PDR0228-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6353 | PD-971
02-4"-PDR0229-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6354 | PD-973
02-4"-PDR0230-1ADA1U | HRSG BDN VALVE PIT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6355 | PD-971
02-4"-PDR0232-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6356 | PD-971
02-4"-PDR0233-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6357 | PD-971
02-4"-PDR0234-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6358 | PD-971
02-4"-PDR0235-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6359 | PD-971
02-4"-PDR0236-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6360 | PD-971
02-4"-PDR0238-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6361 | PD-971
02-4"-PDR0239-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6362 | PD-971
02-4"-PDR0240-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6363 | PD-971
02-4"-PDR0241-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6364 | PD-971
02-4"-PDR0242-1ADA1U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6365 | PD-971
02-4"-PDR0243-1ADA2U | CONTAINMENT DRAIN W/VALVE | 4 | PDR | 1ADA2U | OIL/WATER | 2 | 0 | 125 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6366 | PD-971
02-4"-PDR0244-1ADA1U | CONTAINMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6367 | PD-971
02-4"-PDR0245-1ADA2U | CONTAINMENT DRAIN W/VALVE | 4 | PDR | 1ADA2U | OIL/WATER | 2 | 0 | 125 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6368 | PD-971
02-4"-PDR0246-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6369 | PD-971
02-4"-PDR0247-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6370 | PD-973
02-4"-PDR0248-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6371 | PD-971
02-4"-PDR0249-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6372 | PD-973
02-4"-PDR0251-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6373 | PD-971
02-4"-PDR0252-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6374 | PD-971
02-4"-PDR0254-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6375 | PD-971
02-4"-PDR0255-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6376 | PD-971
02-4"-PDR0256-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6377 | PD-971
02-4"-PDR0257-1ADA1U | ST BUILDING TRENCH TO ST DRAINS TANK PIT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6378 | PD-973
02-4"-PDR0258-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6379 | PD-971
02-4"-PDR0259-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6380 | PD-971
02-4"-PDR0260-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6381 | PD-971
02-4"-PDR0261-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6382 | PD-971
02-4"-PDR0263-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6383 | PD-971
02-4"-PDR0264-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6384 | PD-971
02-4"-PDR0265-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6385 | PD-971
02-4"-PDR0266-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6386 | PD-971
02-4"-PDR0267-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6387 | PD-973
02-4"-PDR0268-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6388 | PD-971
02-4"-PDR0269-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6389 | PD-971
02-4"-PDR0270-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6390 | PD-971
02-4"-PDR0271-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6391 | PD-971
02-4"-PDR0274-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6392 | PD-973
02-4"-PDR0275-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6393 | PD-971
02-4"-PDR0276-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6394 | PD-973
02-4"-PDR0277-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6395 | PD-973
02-4"-PDR0278-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6396 | PD-971
02-4"-PDR0279-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6397 | PD-971
02-4"-PDR0281-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6398 | PD-971
02-4"-PDR0282-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6399 | PD-973
02-4"-PDR0283-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6400 | PD-973
02-4"-PDR0284-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6401 | PD-973
02-4"-PDR0285-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6402 | PD-973
02-4"-PDR0286-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6403 | PD-973
02-4"-PDR0287-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6404 | PD-973
02-4"-PDR0288-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6405 | PD-973
02-4"-PDR0289-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6406 | PD-973
02-4"-PDR0290-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6407 | PD-971
02-4"-PDR0291-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6408 | PD-973
02-4"-PDR0292-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6409 | PD-971
02-4"-PDR0293-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6410 | PD-971
02-4"-PDR0294-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6411 | PD-971
02-4"-PDR0295-1ADA1U | CT FLASH PIPE PIT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6412 | PD-971
02-4"-PDR0296-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6413 | PD-971
02-4"-PDR0297-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6414 | PD-973
02-4"-PDR0298-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6415 | PD-973
02-4"-PDR0299-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6416 | PD-973
02-4"-PDR0400-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6417 | PD-971
02-4"-PDR0402-1ADA1U | CLEANOUT | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6418 | PD-973
02-4"-PDR0403-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6419 | PD-973
02-4"-PDR0404-1ADA1U | ST FOUNDATION FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6420 | PD-973
02-4"-PDR0405-1ADA1U | ST FOUNDATION FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6421 | PD-973
02-4"-PDR0406-1ADA1U | ST FOUNDATION FLOOR DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6422 | PD-973
02-4"-PDR0407-1ADA1U | TRENWA PIT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6423 | PD-971
02-4"-PDR0409-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6424 | PD-971
02-4"-PDR0410-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6425 | PD-971
02-4"-PDR0411-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6426 | PD-971
02-4"-PDR0412-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6427 | PD-971
02-4"-PDR0413-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 4 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6428 | PD-971
02-4"-STP1019-1BAB1A-1.5 "EOH | HP DRAINS TANK DRAIN | 4 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 750 | S-40 | 5 | 3 | 0 | IST | IST | 650 | 375 | 212 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6429 | PD-304B
02-4"-STP1026-1BAA2A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST FAN OUTLET | 4 | STP | 1BAA2A | AIR | 2 | 15 | 212 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 211 | 191 | -20 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6430 | PD-302B
02-4"-STP1027-1BAA2A-1.0 "MIC | GSC EXHAUST FAN OUTLET | 4 | STP | 1BAA2A | AIR | 2 | 15 | 212 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 211 | 191 | -20 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6431 | PD-302B
02-4"-STP1031-1BAA1A-1.0 "MIC | LP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 4 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 248 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 224.7 | 217.5 | 217.5 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6432 | PD-301B
02-4"-STP1034-1BAA1A-2.5 "EIC | HP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 4 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6433 | PD-301B
02-4"-STP1035-1BAA1A-2.5 "EIC | HP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 4 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6434 | PD-301B
02-4"-STP1036-1BAA1A-2.5 "EIC | GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 4 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6435 | PD-301B
02-4"-STP1057-1DBB1A-4.5 "EIC | IP CONTROL VALVE LP STEM LEAK | 4 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6436 | PD-303B
02-4"-STP1078-1DAA1A-2.5 "EIC | SEAL STEAM REGULATING VALVE DISCHARGE | 4 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6437 | PD-300B
02-4"-STP1209-1BAB1A-1.0 "MOH | LP ST DRAINS TANK DRAIN | 4 | STP | 1BAB1A | Steam | 2 | 50 | 260 | S-40 | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 246 | 158.8 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6438 | PD-305B
02-4"-STP1652-1BAA1A-2.5 "EII | GLAND STEAM PSV OUTLET | 4 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EII | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6439 | PD-300B
02-5"-STP1135-1BAA1A-1.5 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR TO LP GLAND STEAM SUPPLY | 5 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 100 | 392 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02 | 6440 | PD-301B
02-6"-AXS1008-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6441 | PD-122B
02-6"-AXS1012-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6442 | PD-122B
02-6"-AXS1027-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6443 | PD-122B
02-6"-AXS1028-1DAA1A-2.0 "EIC | TO ACC AREA USERS | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6444 | PD-123B
02-6"-AXS1078-1DAA1A-2.0 "EIC | AUX STEAM HEADER | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6445 | PD-123B
02-6"-AXS1097-1DAA1A-1.5 "EOC | ACC SPARGING SUPPLY CONTROL VALVE BYPASS | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6446 | PD-050B
02-6"-AXS1124-1DAA1A-1.5 "EOH | DRIP LEG | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6447 | PD-123B
02-6"-AXS1499-1DAA1A-2.0 "EIC | UNIT 2 SUPPLY HEADER | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6448 | PD-120
02-6"-AXS1500-1DAA1A-1.5 "EOC | AUX STEAM HEADER | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6449 | PD-123B;PD-122B;PD-120
02-6"-AXS1502-1DAA1A-1.5 "EOC | TO LP EVAPORATOR CONNECTION | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6450 | PD-122B
02-6"-AXS1507-1DAA1A-1.5 "EOC | TO ACC AREA USERS | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6451 | PD-123B;PD-050B
02-6"-AXS1510-1DAA1A-1.5 "EIC | INLET TO STEAM SUPERHEATER | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6452 | PD-123B
02-6"-AXS1511-1DAA1A-3.0 "EIC | SUPERHEATER OUTLET | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 725 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 712 | 708 | 697 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6453 | PD-123B
02-6"-AXS1512-1DAA1A-1.5 "EOC | TO HP EVAPORATOR CONNECTION | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6454 | PD-122B
02-6"-AXS1724-1DAA1A-1.5 "EOC | CRH LETDOWN TO AXS | 6 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6455 | PD-124B;PD-123B
02-6"-AXS1933-1BAA1A-1.5 "EOI | PSV OUTLET | 6 | AXS | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 15 | 470 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOI | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6456 | PD-123B
02-6"-BDN0202-1EAA1U | UNIT 2 CONDENSATE DUMP | 6 | BDN | 1EAA1U | Water | 2 | 800 | 170 | S-40 | 785 | 0 | 0 | FILL | FILL | 156.3 | 126.6 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6457 | PD-090B;PD-053B
02-6"-BDN0205-1EAA1U-1.0 "MOH | UNIT 2 CONDENSATE DUMP | 6 | BDN | 1EAA1U | Water | 2 | 800 | 170 | S-40 | 785 | 0 | 0 | FILL | FILL | 156.3 | 126.6 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.014 | 6458 | PD-053B
02-6"-BDN1024-1BAA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN PUMP A AG DISCHARGE | 6 | BDN | 1BAA2A | Water | 2 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6459 | PD-090B
02-6"-BDN1682-1BAA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN PUMP B AG DISCHARGE | 6 | BDN | 1BAA2A | Water | 2 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6460 | PD-090B
02-6"-BFW1004-1HAC2A-1.5 "EIC | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6461 | PD-061B
02-6"-BFW1005-1DBB1A-1.5 "EOH | BFW MIN RECIRC TO CONDENSATE RECEIVER | 6 | BFW | 1DBB1A | Water | 2 | 550 | 370 | S-40 | 500 | 200 | -15 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6462 | PD-061B;PD-050B
02-6"-BFW1006-1FAC1A-1.5 "EOH | IP BFW SUPPLY TO HPS BYPASS SPRAY | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6463 | PD-062B
02-6"-BFW1018-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6464 | PD-061B
02-6"-BFW1027-1HAC2A | BFW TEMPORARY FE SPOOL | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6465 | PD-063B
02-6"-BFW1028-1HAC2A-1.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW SUPPLY | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6466 | PD-063B;PD-061B
02-6"-BFW1034-1HAC2A | BFW TEMPORARY FE SPOOL | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6467 | PD-063B
02-6"-BFW1040-1HAC2A-2.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW OUTLET TO ACC RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6468 | PD-063B
02-6"-BFW1047-1BAA1A-1.5 "EOC | BFP SUCTION PSV DISCHARGE | 6 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-40 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6469 | PD-060B
02-6"-BFW1063-1FAC1A-1.5 "EOH | BFW PUMP B IP DISCHARGE | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6470 | PD-060B
02-6"-BFW1064-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6471 | PD-061B
02-6"-BFW1065-1DBB1A-1.5 "EOH | BFW MIN RECIRC TO CONDENSATE RECEIVER | 6 | BFW | 1DBB1A | Water | 2 | 550 | 370 | S-40 | 500 | 200 | -15 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6472 | PD-061B;PD-050B
02-6"-BFW1066-1HBB1A-1.5 "EOH | BFW MIN RECIRC CV OUTLET | 6 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 370 | 0.808" min | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6473 | PD-061B
02-6"-BFW1071-1HAC2A-1.5 "EIC | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6474 | PD-061B
02-6"-BFW1072-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6475 | PD-061B
02-6"-BFW1073-1HAC2A-1.5 "EOH | BFW TO MIN RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6476 | PD-061B
02-6"-BFW1074-1HBB1A-1.5 "EOH | BFW MIN RECIRC CV OUTLET | 6 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 370 | 0.808" min | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6477 | PD-061B
02-6"-BFW1105-1FAC1A-1.5 "EOH | IP BFW STRAINER | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6478 | PD-062B
02-6"-BFW1115-1HBB1A-2.5 "EOH | TCA COOLER RETURN AT HRSG | 6 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 705 | 0.808" min | 4090 | 2400 | 920 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6479 | PD-063B
02-6"-BFW1320-1HAC2A-2.5 "EOH | CT TCA OUTLET TO HRSG REDUCER | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6480 | PD-063B
02-6"-BFW1321-1HAC2A-3.0 "EIC | CT TCA COOLER BFW OUTLET TO ACC RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6481 | PD-063B
02-6"-BFW1322-1HAC2A-2.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW OUTLET TO ACC RECIRC CV | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 705 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6482 | PD-063B
02-6"-BFW1324-1HBB1A-2.5 "EOH | CT TCA OUTLET TO HRSG REDUCER | 6 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 705 | 0.808" min | 4090 | 2400 | 920 | 6150 | Water | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6483 | PD-063B
02-6"-BFW1328-1DBB1A-2.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW OUTLET RECIRC TO ACC | 6 | BFW | 1DBB1A | Water | 2 | 550 | 705 | S-40 | 500 | 200 | -15 | IST | IST | 671 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6484 | PD-063B;PD-050B
02-6"-BFW1374-1FAC1A-1.5 "EOH | BFW PUMP A IP DISCHARGE | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 370 | S-80 | 1368 | 1150 | 920 | 2100 | Water | 351 | 328 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6485 | PD-062B;PD-060B
02-6"-BFW1426-1HBB1A-2.5 "EOH | CT TCA COOLER BFW OUTLET RECIRC TO ACC | 6 | BFW | 1HBB1A | Water | 2 | 4100 | 705 | 0.808" min | 4090 | 500 | -15 | 6150 | Water | 662 | 593 | 40 | EOH | 2.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6486 | PD-063B
02-6"-BFW1438-1FAC1A-1.5 "EOH | FG HX BFW INLET REDUCER | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 483 | 448 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6487 | PD-064B
02-6"-BFW1471-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX BFW OUTLET REDUCER | 6 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6488 | PD-064B
02-6"-BFW1800-1HAC2A | TEMPORARY SPOOL FOR EQUIPMENT BYPASS | 6 | BFW | 1HAC2A | Water | 2 | 4100 | 370 | S-XXS | 4090 | 3450 | 2450 | 6150 | Water | 359 | 335 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6489 | PD-063B
02-6"-CCW0212-1BAB1U | UG SUPPLY BRANCH TO MULTIPLE USERS | 6 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 123 | 79 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6490 | PD-271B
02-6"-CCW0217-1BAB1U | UG RETURN BRANCH FROM MULTIPLE USERS | 6 | CCW | 1BAB1U | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | 225 | Water | 138 | 89 | 40 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.002 | 6491 | PD-270B
02-6"-CCW1032-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6492 | PD-274B
02-6"-CCW1033-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6493 | PD-274B
02-6"-CCW1034-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6494 | PD-274B
02-6"-CCW1035-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6495 | PD-274B
02-6"-CCW1036-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6496 | PD-274B
02-6"-CCW1037-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6497 | PD-274B
02-6"-CCW1038-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6498 | PD-274B
02-6"-CCW1039-1BAB2A | SUPPLY TO GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6499 | PD-274B
02-6"-CCW1072-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6500 | PD-274B
02-6"-CCW1073-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6501 | PD-274B
02-6"-CCW1074-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6502 | PD-274B
02-6"-CCW1075-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6503 | PD-274B
02-6"-CCW1076-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6504 | PD-274B
02-6"-CCW1077-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6505 | PD-274B
02-6"-CCW1078-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6506 | PD-274B
02-6"-CCW1079-1BAB2A | RETURN FROM GENERATOR HYDROGEN COOLER | 6 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6507 | PD-274B
02-6"-CND1020-1EAA2A-1.0 "MOH | LP ECON BYPASS CV REDUCER | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6508 | PD-053B
02-6"-CND1031-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP INLET | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6509 | PD-054B
02-6"-CND1033-1EBB1A-1.0 "MOH | CONDENSATE BYPASS CV OUTLET | 6 | CND | 1EBB1A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6510 | PD-053B
02-6"-CND1039-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER LOOP RETURN TO CONDENSATE | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6511 | PD-054B
02-6"-CND1050-1BAA2A-1.0 "MOH | LP ST DRAINS TANK PUMP DISCHARGE | 6 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-40 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6512 | PD-306B;PD-050B
02-6"-CND1103-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE SYSTEM EMERGENCY DUMP VALVE INLET | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6513 | PD-053B
02-6"-CND1140-1EAA2A-1.0 "MOH | CND RECIRC BYPASS | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02 | 6514 | PD-053B
02-6"-CND1161-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE TO MIN RECIRC CV | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6515 | PD-053B
02-6"-CND1167-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE DUMP VALVE OUTLET | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6516 | PD-053B
02-6"-CND1171-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER LOOP RETURN TO CONDENSATE | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 790 | 302 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6517 | PD-054B;PD-053B
02-6"-CND1233-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP INLET | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6518 | PD-054B
02-6"-CND1235-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DISCHARGE | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6519 | PD-054B
02-6"-CND1243-1EAA1A-1.0 "EOH | 2C COOLER OUTLET TO ECA COOLER | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6520 | PD-054B
02-6"-CND1251-1EBB1A-1.5 "EOH | HRH BYPASS SPRAY INLET TO DSH | 6 | CND | 1EBB1A | Water | 2 | 790 | 380 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 366 | 104 | 40 | EOH | 1.5 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6521 | PD-034B
02-6"-CND1256-1EAA2A-1.0 "MIC | HRH BYPASS SPRAY SUPPLY | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6522 | PD-052B;PD-034B
02-6"-CND1257-1EAA2A-1.0 "MOH | ECA COOLER SUPPLY FROM CONDENSATE HEADER | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6523 | PD-054B;PD-053B
02-6"-CND1258-1EAA2A-1.0 "MOH | HRH BYPASS SPRAY SUPPLY | 6 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6524 | PD-034B
02-6"-CND1259-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP DISCHARGE | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6525 | PD-054B
02-6"-CND1263-1EAA1A-1.0 "EOH | CT ECA COOLER OUTLET | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6526 | PD-054B
02-6"-CND1358-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER LOOP RECIRC TO PUMP SUCTION | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6527 | PD-054B
02-6"-CND1685-1BAA2A-1.0 "MOH | LP ECON INLET PSV OUTLET REDUCER | 6 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-40 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6528 | PD-053B
02-6"-CND1902-1EAA1A | TEMPORARY SPOOL FOR ECA COOLER | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6529 | PD-054B
02-6"-CND1904-1EAA1A | TEMPORARY SPOOL FOR 2C COOLER | 6 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6530 | PD-054B
02-6"-CRH1162-1EBA1A-3.0 "EOC | CRH TO AXS | 6 | CRH | 1EBA1A | Steam | 2 | 630 | 780 | S-40 | 572 | 433 | 213 | 945 | Water | 766 | 732 | 701 | EOC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6531 | PD-124B
02-6"-CTP1001-1BAA1A-1.0 "MOI | UNIT 2 CT BLADE WASH DISCHARGE AG DRAIN | 6 | CTP | 1BAA1A | Water | 2 | 0 | 155 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 140 | 51 | 32 | MOI | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6532 | PD-332
02-6"-CTP1015-1DBB1A-4.0 "EOI | UNIT 2 FLASH PIPE LONG HEADER | 6 | CTP | 1DBB1A | Air/Water | 2 | 283 | 968 | S-40 | 255 | 0 | 0 | IST | IST | 955 | 212 | 32 | EOI | 4.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6533 | PD-336B
02-6"-CTP1019-1BCA1A-1.0 "MOH | UNIT 2 EVAP COOLER LOOP SEAL | 6 | CTP | 1BCA1A | Water | 2 | 15 | 102 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 90 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6534 | PD-333B
02-6"-CTP1066-1BCA2A | UNIT 2 CT NOZZLE PURGE AIR SUPPLY | 6 | CTP | 1BCA2A | AIR | 2 | 145 | 212 | S-10S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 6535 | PD-336B
02-6"-CTP1084-1EBA1A-4.5 "EOI | UNIT 2 FLASH PIPE SHORT HEADER | 6 | CTP | 1EBA1A | Air/Water | 2 | 257 | 1040 | S-40 | 232 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOI | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6536 | PD-336B
02-6"-CTP1090-1EBA1A-4.5 "EOI | UNIT 2 FLASH PIPE LONG HEADER | 6 | CTP | 1EBA1A | Air/Water | 2 | 257 | 1040 | S-40 | 232 | 0 | 0 | IST | IST | 1025 | 212 | 32 | EOI | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6537 | PD-336B
02-6"-CTP1092-1BCA2A | UNIT 2 CT CASING COOLING FAN DISCHARGE | 6 | CTP | 1BCA2A | AIR | 2 | 145 | 212 | S-10S | 131 | 0 | 0 | IST | IST | 127 | 51 | -20 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 6538 | PD-336B
02-6"-DWS1006-1BCA2A-1.0 "MOH | CONDENSER EMERGENCY MAKEUP SUPPLY | 6 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 170 | 110 | S-10S | 151 | 133 | 5 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6539 | PD-411;PD-050B
02-6"-DWS1831-1BCA2A | VENT/DRAIN/INSTRUMENT | 6 | DWS | 1BCA2A | Water | 2 | 15 | 110 | S-10S | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 100 | 50.7 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.006 | 6540 | PD-333B
02-6"-FGS1010-1EAL2A-1.0 "MOC | LP USER HEADER | 6 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 2 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 6541 | PD-654
02-6"-FGS1076-1EAL2A-1.0 "MOC | DUCT BURNER SUPPLY | 6 | FGS | 1EAL2A | Natural Gas | 2 | 1400 | 130 | S-80 | 900 | 693 | 525 | 1680 | Pneumatic | 120 | 59 | -25 | MOC | 1.0 " | No | Yes | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.002 | 6542 | PD-658B;PD-654
02-6"-FGS1077-1BAA2A-2.0 "AS | DUCT BURNER SUPPLY | 6 | FGS | 1BAA2A | Natural Gas | 2 | 75 | 130 | S-40 | 50 | 25 | 2 | 90 | Pneumatic | 120 | 59 | 40 | AS | 2.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6543 | PD-658B
02-6"-PDR0207-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6544 | PD-971
02-6"-PDR0235-1ADA1U | ST BUILDING FLOOR DRAIN | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6545 | PD-971
02-6"-PDR0238-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6546 | PD-971
02-6"-PDR0250-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6547 | PD-971
02-6"-PDR0252-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6548 | PD-971
02-6"-PDR0274-1ADA1U | ST DRAINS TANK PIT HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6549 | PD-973
02-6"-PDR0276-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6550 | PD-973
02-6"-PDR0291-1ADA1U | DRAIN HEADER | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6551 | PD-973
02-6"-PDR0401-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6552 | PD-971
02-6"-PDR0408-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 6 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6553 | PD-971
02-6"-STP1002-1BCA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK DRAIN TO LP DRAINS TANK | 6 | STP | 1BCA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-10S | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 156.8 | 152.9 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6554 | PD-304B
02-6"-STP1003-1BAA1A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK DRAIN TO LP DRAINS TANK | 6 | STP | 1BAA1A | Water | 2 | 50 | 240 | S-40 | 7.8 | 4.8 | 0 | IST | IST | 226.3 | 219.4 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6555 | PD-304B
02-6"-STP1006-1BAA1A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK DRAIN TO LP DRAINS TANK | 6 | STP | 1BAA1A | Water | 2 | 50 | 240 | S-40 | 7.8 | 4.8 | 0 | IST | IST | 226.3 | 219.4 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6556 | PD-304B
02-6"-STP1007-1DBB1A-4.5 "EOC | HP DRAIN HEADER | 6 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 50 | 1060 | S-40 | 19 | -0.5 | -13.4 | IST | IST | 1050 | 990 | 102 | EOC | 4.5 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6557 | PD-305B
02-6"-STP1018-1BCA2A-1.0 "MOH | HP DRAINS TANK DRAIN TO LP DRAINS TANK | 6 | STP | 1BCA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-10S | -10 | -10.4 | -13.4 | IST | IST | 156.8 | 152.9 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.006 | 6558 | PD-305B;PD-304B
02-6"-STP1026-1BAA2A-1.0 "MIC | GSC FAN EXHAUST | 6 | STP | 1BAA2A | AIR | 2 | 15 | 212 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 211 | 191 | -20 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6559 | PD-302B
02-6"-STP1027-1BAA2A-1.0 "MIC | GSC FAN EXHAUST | 6 | STP | 1BAA2A | AIR | 2 | 15 | 212 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 211 | 191 | -20 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6560 | PD-302B
02-6"-STP1035-1BAA1A-3.0 "EIC | HP GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 6 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6561 | PD-301B
02-6"-STP1040-1BAA1A-1.5 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR SUPPLY | 6 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 100 | 392 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6562 | PD-300B
02-6"-STP1042-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE BYPASS | 6 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6563 | PD-300B
02-6"-STP1063-1DBB1A-5.0 "EIC | LP STEM LEAK TO GLAND STEAM CONDENSER | 6 | STP | 1DBB1A | Steam/Water | 2 | 15 | 1076 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 1067 | 1066 | 750 | EIC | 5.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6564 | PD-303B;PD-302B
02-6"-STP1080-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6565 | PD-306B;PD-305B
02-6"-STP1082-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6566 | PD-306B
02-6"-STP1084-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP DISCHARGE | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6567 | PD-306B
02-6"-STP1085-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP DISCHARGE | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6568 | PD-306B
02-6"-STP1102-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6569 | PD-306B
02-6"-STP1105-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 6 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6570 | PD-306B
02-6"-STP1134-1DAA1A-3.0 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR SUPPLY | 6 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6571 | PD-300B
02-6"-STP1135-1BAA1A-1.5 "EIC | LP GLAND STEAM SUPPLY | 6 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 100 | 392 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6572 | PD-301B;PD-300B
02-6"-STP1653-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE BYPASS | 6 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6573 | PD-300B
02-6"-SWS1192-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG BLOWDOWN TANK/SUMP QUENCH | 6 | SWS | 1BAH1A | Water | 2 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6574 | PD-392;PD-090B
02-6"-WDR0204-1PEA1U | UNIT 2 OWS PUMP UG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1PEA1U | Water | 2 | 50 | 200 | CL350 | 17 | 12 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 6575 | PD-961;PD-960B
02-6"-WDR0226-1PEA1U-1.0 "MOH | UNIT 2 OWS PUMP UG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1PEA1U | Water | 2 | 50 | 200 | CL350 | 17 | 12 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.014 | 6576 | PD-960B
02-6"-WDR0232-1PEA1U | UNIT 2 OWS PUMP UG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1PEA1U | Water | 2 | 50 | 200 | CL350 | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 6577 | PD-960B
02-6"-WDR0234-1PEA1U-1.0 "MOH | UNIT 2 OWS PUMP UG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1PEA1U | Water | 2 | 50 | 200 | CL350 | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.014 | 6578 | PD-960B
02-6"-WDR1005-1BAB2A-1.0 "MOH | UNIT 2 OWS PUMP AG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1BAB2A | Water | 2 | 50 | 200 | S-40 | 17 | 12 | 0 | IST | IST | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6579 | PD-960B
02-6"-WDR1179-1BAB2A-1.0 "MOH | UNIT 2 OWS PUMP AG DISCHARGE HEADER | 6 | WDR | 1BAB2A | Water | 2 | 50 | 200 | S-40 | 17 | 12 | 0 | 75 | Water | 103 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6580 | PD-960B
02-8"-AXS1047-1DAA1A-2.0 "EOH | ACC SPARGING SUPPLY, DOWNSTREAM CONTROL VALVE | 8 | AXS | 1DAA1A | Steam | 2 | 425 | 470 | S-40 | 366 | 336 | 234 | 637.5 | Water | 460 | 440 | 400 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6581 | PD-050B
02-8"-AXS1506-1DCA1A-2.0 "EOH | FG STARTUP FEEDWATER HX CONTROL VALVE OUTLET | 8 | AXS | 1DCA1A | Steam/Water | 2 | 50 | 470 | S-10S | 30 | 0 | 0 | IST | IST | 460 | 440 | 400 | EOH | 2.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6582 | PD-123B;PD-090B
02-8"-BDN0201-1PEA1U | UNIT 2 BLOWDOWN PUMP DISCHARGE UG HEADER | 8 | BDN | 1PEA1U | Water | 2 | 70 | 212 | CL350 | 60 | 43 | 0 | 105 | Water | 200 | 140 | 32 |  |  | No | Yes |  | 93.70.02.014 | 6583 | PD-091;PD-090B
02-8"-BDN0204-1PEA1U-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN PUMP DISCHARGE UG HEADER | 8 | BDN | 1PEA1U | Water | 2 | 70 | 212 | CL350 | 60 | 43 | 0 | 105 | Water | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | Yes |  | 93.70.02.014 | 6584 | PD-090B
02-8"-BDN1024-1BAA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN PUMP A AG DISCHARGE/HEADER | 8 | BDN | 1BAA2A | Water | 2 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6585 | PD-090B
02-8"-BDN1682-1BAA2A-1.0 "MOH | UNIT 2 BLOWDOWN PUMP B AG DISCHARGE | 8 | BDN | 1BAA2A | Water | 2 | 70 | 212 | S-40 | 60 | 43 | 0 | IST | IST | 200 | 140 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6586 | PD-090B
02-8"-BFW1021-1EAA1A-1.0 "EOH | CONDENSATE TO BFP SUCTION | 8 | BFW | 1EAA1A | Water | 2 | 790 | 360 | S-40 | 778 | 129 | 40 | 1185 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6587 | PD-060B
02-8"-BFW1047-1BAA1A-1.5 "EOC | BFP SUCTION PSV DISCHARGE | 8 | BFW | 1BAA1A | Water | 2 | 150 | 370 | S-40 | 100 | 2 | 0 | IST | IST | 359 | 335 | 40 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6588 | PD-060B;PD-053B
02-8"-BFW1121-1DAA1A-1.0 "EOH | CND TO BFP SUCTION | 8 | BFW | 1DAA1A | Water | 2 | 300 | 360 | S-40 | 230 | 129 | 40 | 313 | Water | 348 | 326 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6589 | PD-060B
02-8"-BFW1434-1FAC1A-1.0 "EOH | FG HX OUTLET LEAK DETECTION STANDPIPE | 8 | BFW | 1FAC1A | Water | 2 | 1400 | 589 | S-80 | 1368 | 1100 | 40 | 2100 | Water | 175 | 163 | 59 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6590 | PD-064B
02-8"-CCW1020-1BAB2A | RETURN FROM LUBE OIL MODULE | 8 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6591 | PD-273B
02-8"-CCW1305-1BAB2A | RETURN FROM LUBE OIL MODULE | 8 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 150 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 138 | 89 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6592 | PD-273B
02-8"-CCW1325-1BAB2A | SUPPLY TO LUBE OIL MODULE | 8 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6593 | PD-273B
02-8"-CCW1332-1BAB2A | SUPPLY TO LUBE OIL MODULE | 8 | CCW | 1BAB2A | WATER/GLYCOL | 2 | 150 | 135 | S-40 | 129 | 107 | 40 | IST | IST | 123 | 79 | 40 |  |  | No | No |  | 93.70.02.002 | 6594 | PD-273B
02-8"-CND1020-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE LP ECON BYPASS TO BFP SUCTION | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6595 | PD-060B;PD-053B
02-8"-CND1031-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP INLET | 8 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6596 | PD-054B
02-8"-CND1032-1BBB1A-1.0 "MOC | CONDENSATE RECIRC TO ACC | 8 | CND | 1BBB1A | Water | 2 | 225 | 290 | S-40 | 210 | -10 | -15 | IST | IST | 277 | 140 | 40 | MOC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.010 | 6597 | PD-053B;PD-050B
02-8"-CND1033-1EBB1A-1.0 "MOH | CONDENSATE RECIRC DOWNSTREAM OF CV | 8 | CND | 1EBB1A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | -15 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.010 | 6598 | PD-053B
02-8"-CND1151-1BAA2A-1.0 "MOH | ACC DUCT DRAIN TO LP DRAINS TANK | 8 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 50 | 170 | S-40 | 15 | -10 | -15 | IST | IST | 157 | 102 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6599 | PD-305B;PD-053B
02-8"-CND1158-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE RECIRC TAKEOFF | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6600 | PD-053B
02-8"-CND1160-1EAA2A-1.0 "MIC | CONDENSATE RECIRC THROUGH STG BLDG | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6601 | PD-053B
02-8"-CND1161-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE RECIRC TO MIN RECIRC VALVE | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6602 | PD-053B
02-8"-CND1167-1EAA2A-1.0 "MOH | CONDENSATE SYSTEM EMERGENCY DUMP VALVE OUTLET | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6603 | PD-053B
02-8"-CND1187-1EAA2A-1.0 "MOH | LP ECONOMIZER PCV REDUCER | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 290 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6604 | PD-053B
02-8"-CND1188-1DAA2A-1.0 "MOH | LP ECONOMIZER PCV REDUCER | 8 | CND | 1DAA2A | Water | 2 | 600 | 290 | S-40 | 575 | 550 | 0 | 900 | Water | 277 | 140 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6605 | PD-053B
02-8"-CND1233-1EAA1A-1.0 "EOH | ECA COOLER PUMP INLET | 8 | CND | 1EAA1A | Water | 2 | 850 | 302 | S-40 | 838 | 712 | 0 | 1275 | Water | 300 | 176 | 40 | EOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6606 | PD-054B
02-8"-CND1256-1EAA2A-1.0 "MIC | CND STRAINER STATION HEADER | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6607 | PD-052B
02-8"-CND1266-1EAA2A-1.0 "MIC | CND STRAINER STATION PIPING | 8 | CND | 1EAA2A | Water | 2 | 790 | 170 | S-40 | 778 | 675 | 0 | 1185 | Water | 158 | 104 | 40 | MIC | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6608 | PD-052B
02-8"-CND1685-1BAA2A-1.0 "MOH | LP ECON INLET PSV DISCHARGE | 8 | CND | 1BAA2A | Water | 2 | 150 | 170 | S-40 | 80 | 5 | 0 | IST | IST | 158 | 104 | 40 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6609 | PD-053B
02-8"-CTP1069-1BAA1A-1.0 "MII | UNIT 2 LUBE OIL UNIT VENT | 8 | CTP | 1BAA1A | AIR/OIL | 2 | 15 | 194 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 180 | 115 | 45 | MII | 1.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6610 | PD-334B
02-8"-FGS1033-1BAA1A-2.5 "EOI | PERFORMANCE HEATER VENT TO SILENCER | 8 | FGS | 1BAA1A | Natural Gas | 2 | 50 | 698 | S-40 | 0 | 0 | 0 | IST | IST | 689 | 84 | -20 | EOI | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6611 | PD-656B
02-8"-FGS1092-1ECD1A-1.5 "EOC | GAS TURBINE CARTRIDGE FILTER TO PURGE CREDIT SHUT VALVE A | 8 | FGS | 1ECD1A | Natural Gas | 2 | 827 | 440 | S-40S | 800 | 775 | 705 | 992.4 | Pneumatic | 428 | 424 | -25 | EOC | 1.5 " | No | No | CHARPY QUALIFIED WPS REQUIRED | 93.70.02.006 | 6612 | PD-657B
02-8"-LPS1413-1DAA1A-2.5 "EIC | DRIP LEG | 8 | LPS | 1DAA1A | Steam | 2 | 119 | 624 | S-40 | 91 | 74 | 49 | 196 | Water | 624 | 582 | 455 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6613 | PD-041B
02-8"-PDR0236-1ADA1U | DRAINS HEADER TO OWS | 8 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6614 | PD-971
02-8"-PDR0237-1ADA1U | EQUIPMENT DRAIN | 8 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6615 | PD-971
02-8"-PDR0252-1ADA1U | DRAIN HEADER | 8 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6616 | PD-971
02-8"-PDR0294-1ADA1U | DRAIN HEADER | 8 | PDR | 1ADA1U | OIL/WATER | 2 | 0 | 200 | S-SV | 0 | 0 | 0 | FILL | FILL | 103 | 51 | 32 |  |  | No | No |  | 93.70.02.016 | 6617 | PD-971
02-8"-STP1010-1BAA1A-2.5 "EIC | LP DRAIN HEADER | 8 | STP | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 50 | 640 | S-40 | 7.5 | 5 | 0 | IST | IST | 630 | 565 | 212 | EIC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6618 | PD-304B
02-8"-STP1011-1BAA1A-2.5 "EOC | LP DRAIN HEADER | 8 | STP | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 50 | 640 | S-40 | 7.5 | 5 | 0 | IST | IST | 630 | 565 | 212 | EOC | 2.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6619 | PD-304B
02-8"-STP1036-1BAA1A-3.0 "EIC | GLAND STEAM RETURN TO GLAND STEAM CONDENSER | 8 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 15 | 797 | S-40 | 0 | -5 | -14.4 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6620 | PD-302B;PD-301B
02-8"-STP1040-1BAA1A-1.5 "EIC | GLAND STEAM MIST SEPARATOR SUPPLY | 8 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 100 | 392 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6621 | PD-300B
02-8"-STP1065-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE SUPPLY | 8 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6622 | PD-300B
02-8"-STP1078-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM REGULATING VALVE DISCHARGE | 8 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6623 | PD-300B
02-8"-STP1079-1BAA1A-1.5 "EIC | LP DRAIN HEADER | 8 | STP | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 50 | 410 | S-40 | -9.5 | -9.5 | -13.4 | IST | IST | 400 | 400 | 102 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6624 | PD-305B
02-8"-STP1080-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 8 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6625 | PD-305B
02-8"-STP1088-1BAA1A-1.5 "EOC | LP DRAIN HEADER | 8 | STP | 1BAA1A | Steam/Water | 2 | 50 | 410 | S-40 | -9.5 | -9.5 | -13.4 | IST | IST | 400 | 400 | 102 | EOC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6626 | PD-305B
02-8"-STP1092-1DAA1A-3.0 "EIC | HP GLAND STEAM SUPPLY / SPILLOVER | 8 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6627 | PD-301B
02-8"-STP1102-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 8 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6628 | PD-306B
02-8"-STP1105-1BAA2A-1.0 "MOH | LP STEAM DRAINS PUMP SUCTION | 8 | STP | 1BAA2A | Water | 2 | 80 | 170 | S-40 | 61.7 | 23.6 | -13.4 | IST | IST | 156 | 153 | 102 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6629 | PD-306B
02-8"-STP1135-1BAA1A-1.5 "EIC | LP GLAND STEAM SUPPLY | 8 | STP | 1BAA1A | Steam | 2 | 100 | 392 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 368.7 | 361.5 | 361.5 | EIC | 1.5 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6630 | PD-300B
02-8"-STP1136-1DAA1A-3.0 "EIC | HP GLAND STEAM SUPPLY / SPILLOVER | 8 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6631 | PD-301B
02-8"-STP1653-1DAA1A-3.0 "EIC | SEAL STEAM SPILLOVER VALVE BYPASS | 8 | STP | 1DAA1A | Steam | 2 | 100 | 797 | S-40 | 90 | 4.35 | 4.35 | IST | IST | 675.5 | 673 | 673 | EIC | 3.0 " | No | No |  | 93.70.02.002 | 6632 | PD-300B
02-8"-SWS1192-1BAH1A-1.0 "MOH | UNIT 2 HRSG BLOWDOWN TANK/SUMP QUENCH | 8 | SWS | 1BAH1A | Water | 2 | 145 | 110 | S-STD | 131 | 94 | 0 | IST | IST | 100 | 51 | 32 | MOH | 1.0 " | Yes | No |  | 93.70.02.002 | 6633 | PD-392

## HRSG Line List
Rev | Item Tag | Line Tag | Designation | Pipe Spec | Nominal size [Inch] | Outside Diameter OD [inch] | Thickness [inch] | Nominal Size [mm] | Outside Diameter OD [mm] | Thickness [mm] | Schedule | Pipe Material | Fluid | Design Press. [psig] | Design Temp. [°F] | Work. Press. [psig] | Work. Temp. [°F] | Max working Temp. [°F] | Temp. for insulation [°F] | Design Press. [barg] | Design Temp. [°C] | Work. Press. [barg] | Work. Temp. [°C] | Max working Temp. [°C] | Temp. for insulation [°C] | Insulation Type | Insulation Material | Insulation Thickness [inch] [Note 1] | Insulation Thickness [mm] [Note 1] | Heat Tracing | Hydrotest Circuit Number (refer to 2080_89P02) | Hydrotest pressure [psig] | Hydrotest pressure [barg] | Isometric Numb | Remarks | PID Number | Location on P&ID | Original ID
H | BUR9101 | 01‐8"‐BUR9101 | DUCT BURNER MAIN FUEL LINE | 1C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Nat. Gas | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | AS | Elastomeric | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20802 |  | 2080_00002‐1 | S3 | 1
G | BUR9102 | 01‐1.1/2"‐BUR9102 | DUCT BURNER PILOT FUEL LINE | 1C | 1.1/2" | 1.9 | 0.2 | 40 | 48.3 | 5.08 | 80 | SA 106 B | Nat. Gas | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | AS | Elastomeric | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21580‐SH04 |  | 2080_00002‐1 | S3 | 2
G | BUR9103 | 01‐1.1/2"‐BUR9103 | DUCT BURNER INSTRUMENT AIR | 1C | 1.1/2" | 1.9 | 0.2 | 40 | 48.3 | 5.08 | 80 | SA 106 B | Air | 150 | 130 |  |  |  | 130 | 10.3 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21580‐SH05 |  | 2080_00002‐1 | S2 | 3
H | BUR9104 | 01‐3"‐BUR9104 | DUCT BURNER FLAME SCANNERS AND OBSERVATION PORT COOLING AIR MANIFOLD | 1C | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Air | 20 | 110 |  |  |  | 110 | 1.4 | 43.3 |  |  |  | 43.3 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20803 |  | 2080_00002‐1 | S2 | 4
H | BUR9105 | 01‐4"‐BUR9105 | DUCT BURNER FLAME SCANNERS AND OBSERVATION PORT COOLING AIR MANIFOLD | 1C | 4" | 4.5 | 0.237 | 100 | 114.3 | 6.02 | 40 | SA 106 B | Air | 20 | 110 |  |  |  | 110 | 1.4 | 43.3 |  |  |  | 43.3 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20803 |  | 2080_00002‐1 | S2 | 5
H | BUR9106 | 01‐4"‐BUR9106 | DUCT BURNER FLAME SCANNERS AND OBSERVATION PORT COOLING AIR HEADER | 1C | 4" | 4.5 | 0.237 | 100 | 114.3 | 6.02 | 40 | SA 106 B | Air | 14.5 | 212 |  |  |  | 212 | 1 | 100 |  |  |  | 100 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20803 |  | 2080_00002‐1 | U2 | 6
H | BUR9107 | 01‐6"‐BUR9107 | DUCT BURNER FLAME SCANNERS AND OBSERVATION PORT COOLING AIR HEADER | 1C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Air | 14.5 | 212 |  |  |  | 212 | 1 | 100 |  |  |  | 100 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20803 |  | 2080_00002‐1 | T2 | 7
H | BUR9901 | 01‐2"‐BUR9901 | DUCT BURNER MAIN FUEL LINE DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20802 |  | 2080_00002‐1 | Q1 | 8
G | BUR9902 | 01‐2"‐BUR9902 | DUCT BURNER PILOT FUEL LINE DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21580‐SH04 |  | 2080_00002‐1 | Q1 | 9
G | BUR9903 | 01‐2"‐BUR9903 | DUCT BURNER INSTRUMENT AIR DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 150 | 130 |  |  |  | 130 | 10.3 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21580‐SH05 |  | 2080_00002‐1 | Q1 | 10
H | BUR9904 | 01‐2"‐BUR9904 | DUCT BURNER TO FLAME SCANNERS AND OBSERVATION PORT DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 20 | 110 |  |  |  | 110 | 1.4 | 43.3 |  |  |  | 43.3 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20803 |  | 2080_00002‐1 | T1 | 11
H | BUR9905 | 01‐3"‐BUR9905 | DUCT BURNER SKID MAIN FUEL VENT | 1C | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20804 |  | 2080_00002‐1 | U9 | 12
H | BUR9906 | 01‐3"‐BUR9906 | DUCT BURNER SKID MAIN FUEL VENT | 1C | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20804 |  | 2080_00002‐1 | U8 | 13
H | BUR9907 | 01‐6"‐BUR9907 | DUCT BURNER SKID MAIN FUEL VENT | 1C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Water | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20804 |  | 2080_00002‐1 | T11 | 14
G | BUR9908 | 01‐1.1/2"‐BUR9908 | DUCT BURNER SKID PILOT FUEL VENT | 1C | 1.1/2" | 1.9 | 0.2 | 40 | 48.3 | 5.08 | 80 | SA 106 B | Water | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21580‐SH01 |  | 2080_00002‐1 | T11 | 15
G | BUR9909 | 01‐3/4"‐BUR9909 | DUCT BURNER SKID PILOT FUEL VENT | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21580‐SH01 |  | 2080_00002‐1 | U8 | 16
G | BUR9910 | 01‐3/4"‐BUR9910 | DUCT BURNER SKID PILOT FUEL VENT | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21580‐SH01 |  | 2080_00002‐1 | U8 | 17
G | BUR9950 | 01‐3/4"‐BUR9950 | DUCT BURNER PILOT FUEL VENT | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21580‐SH03 |  | 2080_00002‐1 | U11 | 18
H | BUR9951 | 01‐4"‐BUR9951 | DUCT BURNER MAIN FUEL VENT | 1C | 4" | 4.5 | 0.237 | 100 | 114.3 | 6.02 | 40 | SA 106 B | Water | 99.9 | 130 |  |  |  | 130 | 6.9 | 54.4 |  |  |  | 54.4 | MOC | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20805 |  | 2080_00002‐1 | U11 | 19
H | HBD9101 | 01‐10"‐HBD9101 | BLOW DOWN TANK OVERFLOW PIPE | 1C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOI | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 20053, Reference 01‐10"‐ HBD9904 |  | 2080_00007‐1 | U6 | 20
G | HBD9103 | 01‐8"‐HBD9103 | BLOW DOWN TANK HP STEAM MANIFOLD | 3AC | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 335 P11 | Steam | 58 | 1032 | 4.4 | 223 |  | 1032 | 4 | 555.6 | 0.3 | 106 |  | 555.6 | EOI | ESLIN | 5 | 127 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20048 |  | 2080_00007‐1 | T9 | 21
G | HBD9104 | 01‐8"‐HBD9104 | BLOW DOWN TANK HP WATER MANIFOLD | 3AC | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 335 P11 | Water | 58 | 683 | 4.4 | 223 |  | 683 | 4 | 361.5 | 0.3 | 106 |  | 361.5 | EOI | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20319 |  | 2080_00007‐1 | T9 | 22
G | HBD9105 | 01‐8"‐HBD9105 | BLOW DOWN TANK IP STEAM MANIFOLD | 3AC | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 335 P11 | Steam | 58 | 946 | 4.4 | 223 |  | 946 | 4 | 508 | 0.3 | 106 |  | 508 | EOI | ESLIN | 4 | 101.6 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20047 |  | 2080_00007‐1 | T8 | 23
H | HBD9106 | 01‐6"‐HBD9106 | BLOW DOWN TANK IP WATER MANIFOLD | 3AC | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 335 P11 | Water | 58 | 493 | 4.4 | 223 |  | 493 | 4 | 256.1 | 0.3 | 106 |  | 256.1 | EOI | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20219 |  | 2080_00007‐1 | T8 | 24
G | HBD9107 | 01‐8"‐HBD9107 | BLOW DOWN TANK LP MANIFOLD | 3AC | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 335 P11 | Water/Steam | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOI | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20046 |  | 2080_00007‐1 | T7 | 25
G | HBD9108 | 01‐6"‐HBD9108 | IP DRUM CONTINUOUS BLOW DOWN PIPE | 3AC | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 335 P11 | Water | 58 | 493 | 4.4 | 223 |  | 493 | 4 | 256.1 | 0.3 | 106 |  | 256.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 20219, Reference 01‐6"‐ Flange |  | 2080_00007‐1 | T8 | 26
G | HBD9109 | 01‐6"‐HBD9109 | BLOWDOWN TANK QUENCH WATER | 1C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOI | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20050 |  | 2080_00007‐1 | U1 | 27
G | HBD9110 | 01‐6"‐HBD9110 | BLOWDOWN TANK QUENCH WATER | 1C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 3 | 76.2 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20050 |  | 2080_00007‐1 | V2 | 28
G | HBD9111 | 01‐2"‐HBD9111 | BLOWDOWN TANK QUENCH WATER BYPASS | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20050 |  | 2080_00007‐1 | U1 | 29
G | HBD9112 | 01‐2"‐HBD9112 | BLOWDOWN TANK QUENCH WATER BYPASS | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20050 |  | 2080_00007‐1 | U2 | 30
H | HBD9120 | 01‐2"‐HBD9120 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH01 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | R1 | 31
H | HBD9121 | 01‐2"‐HBD9121 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH02 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | Q2 | 32
H | HBD9130 | 01‐2"‐HBD9130 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH03 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | O1 | 33
H | HBD9131 | 01‐2"‐HBD9131 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH04 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | N2 | 34
H | HBD9133 | 01‐2"‐HBD9133 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH05 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | N2 | 35
H | HBD9134 | 01‐2"‐HBD9134 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH06 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | L2 | 36
H | HBD9135 | 01‐2"‐HBD9135 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH07 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | K2 | 37
H | HBD9136 | 01‐2"‐HBD9136 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH08 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | J2 | 38
H | HBD9140 | 01‐2"‐HBD9140 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH09 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | E1 | 39
H | HBD9141 | 01‐2"‐HBD9141 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH10 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | E2 | 40
H | HBD9150 | 01‐2"‐HBD9150 | DRAIN TROUGH | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  |  | 4 | 151.8 |  |  |  |  | N.A. | ‐ | 0 | 0 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21999‐SH11 | New in Rev G | 2080_00007‐1 | G1 | 41
G | HBD9801 | 01‐3/4"‐HBD9801 | BLOW DOWN TANK PRESSURE INDICATOR PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21525‐SH01 |  | 2080_00007‐1 | T9 | 42
G | HBD9802 | 01‐3/4"‐HBD9802 | BLOW DOWN TANK PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21525‐SH02 |  | 2080_00007‐1 | T9 | 43
G | HBD9803 | 01‐3/4"‐HBD9803 | BLOW DOWN TANK LEVEL GAUGE PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21525‐SH03 |  | 2080_00007‐1 | T7 | 44
G | HBD9804 | 01‐3/4"‐HBD9804 | BLOW DOWN TANK LEVEL GAUGE PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21525‐SH04 |  | 2080_00007‐1 | T5 | 45
G | HBD9805 | 01‐3/4"‐HBD9805 | BLOW DOWN TANK LEVEL TRANSMITTER PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21525‐SH05 |  | 2080_00007‐1 | T6 | 46
G | HBD9806 | 01‐3/4"‐HBD9806 | BLOW DOWN TANK LEVEL TRANSMITTER PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21525‐SH06 |  | 2080_00007‐1 | T5 | 47
G | HBD9901 | 01‐2"‐HBD9901 | BLOW DOWN TANK DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20053 |  | 2080_00007‐1 | U4 | 48
G | HBD9902 | 01‐2"‐HBD9902 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR BOTTLE DRAIN PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1731.8 | 949 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 119.4 | 509.5 | 550.6 | 550.6 | EOH | ESLIN | 3 | 76.2 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20048 |  | 2080_00007‐1 | R9 | 49
G | HBD9903 | 01‐2"‐HBD9903 | UPSTREAM SHP BOTTLE DRAIN PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 58 | 1032 | 4.4 | 223 |  | 1032 | 4 | 555.6 | 0.3 | 106 |  | 555.6 | EOH | ESLIN | 3 | 76.2 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20048 |  | 2080_00007‐1 | Q9 | 50
G | HBD9904 | 01‐10"‐HBD9904 | BLOW DOWN TANK OVERFLOW PIPE | 1C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOI | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20053 |  | 2080_00007‐1 | T5 | 51
G | HBD9905 | 01‐6"‐HBD9905 | HP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 3AC | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 335 P11 | Water | 58 | 683 |  |  |  | 683 | 4 | 361.5 |  |  |  | 361.5 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20319 |  | 2080_00007‐1 | M9 | 52
G | HBD9906 | 01‐2"‐HBD9906 | HP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Water | 58 | 683 |  |  |  | 683 | 4 | 361.5 |  |  |  | 361.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20319 |  | 2080_00007‐1 | N9 | 53
G | HBD9908 | 01‐3"‐HBD9908 | RHT INTERMEDIATE ATTEMPERATOR BOTTLE DRAIN PIPE | 3AC | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 335 P11 | Steam | 58 | 622 | 4.4 | 223 |  | 622 | 4 | 327.6 | 0.3 | 106 |  | 327.6 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20047 |  | 2080_00007‐1 | J9 | 54
G | HBD9909 | 01‐2"‐HBD9909 | SIP OUTLET BOTTLE DRAIN PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 58 | 622 | 4.4 | 223 |  | 622 | 4 | 327.6 | 0.3 | 106 |  | 327.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20047 |  | 2080_00007‐1 | H9 | 55
G | HBD9910 | 01‐6"‐HBD9910 | IP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 3AC | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 335 P11 | Water | 58 | 493 |  |  |  | 493 | 4 | 256.1 |  |  |  | 256.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20219 |  | 2080_00007‐1 | E9 | 56
G | HBD9911 | 01‐6"‐HBD9911 | LP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 3AC | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 335 P11 | Water | 58 | 356 |  |  |  | 356 | 4 | 179.9 |  |  |  | 179.9 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20119 |  | 2080_00007‐1 | T7 | 57
G | HBD9912 | 01‐2"‐HBD9912 | LP LIVE STEAM BOTTLE DRAIN PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 58 | 623 | 4.4 | 223 |  | 623 | 4 | 328.5 | 0.3 | 106 |  | 328.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20046 |  | 2080_00007‐1 | A8 | 58
G | HBD9913 | 01‐2"‐HBD9913 | SIP OUTLET BOTTLE DRAIN PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 58 | 622 | 4.4 | 223 |  | 622 | 4 | 327.6 | 0.3 | 106 |  | 327.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20047 |  | 2080_00007‐1 | K9 | 59
G | HBD9914 | 01‐2"‐HBD9914 | BLOWDOWN TANK QUENCH WATER DRAIN | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20050 |  | 2080_00007‐1 | V2 | 60
G | HBD9915 | 01‐2"‐HBD9915 | HP BLOWDOWN MANIFOLD DRAIN | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 |  |  |  | 750 | 4 | 399 |  |  |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20048 |  | 2080_00007‐1 | R7 | 61
G | HBD9916 | 01‐2"‐HBD9916 | HP BLOWDOWN MANIFOLD DRAIN | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 |  |  |  | 750 | 4 | 399 |  |  |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21048‐SH01 |  | 2080_00007‐1 | R6 | 62
G | HBD9917 | 01‐2"‐HBD9917 | IP BLOWDOWN MANIFOLD DRAIN | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 |  |  |  | 750 | 4 | 399 |  |  |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20047 |  | 2080_00007‐1 | P7 | 63
G | HBD9918 | 01‐2"‐HBD9918 | IP BLOWDOWN MANIFOLD DRAIN | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 |  |  |  | 750 | 4 | 399 |  |  |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21047‐SH01 |  | 2080_00007‐1 | P6 | 64
G | HBD9919 | 01‐2"‐HBD9919 | LP BLOWDOWN MANIFOLD DRAIN | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 |  |  |  | 750 | 4 | 399 |  |  |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20046 |  | 2080_00007‐1 | O7 | 65
G | HBD9920 | 01‐2"‐HBD9920 | BLOW DOWN TANK LEVEL GAUGE DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 | 4.4 | 223 |  | 750 | 4 | 399 | 0.3 | 106 |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21525‐SH07 |  | 2080_00007‐1 | S5 | 66
G | HBD9921 | 01‐2"‐HBD9921 | LP BLOWDOWN MANIFOLD DRAIN | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 750 |  |  |  | 750 | 4 | 399 |  |  |  | 399 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21046‐SH01 |  | 2080_00007‐1 | O6 | 67
G | HBD9922 | 01‐1/2"‐HBD9922 | BLOW DOWN TANK EXHAUST SILENCER DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  | 305 | 4 | 151.8 |  |  |  | 151.8 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_21060‐SH01 |  | 2080_00007‐1 | U11 | 68
G | HBD9923 | 01‐2"‐HBD9923 | LP LIVE STEAM BOTTLE DRAIN PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 58 | 623 | 4.4 | 223 |  | 623 | 4 | 328.5 | 0.3 | 106 |  | 328.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20046 |  | 2080_00007‐1 | B8 | 69
G | HBD9951 | 01‐28"‐HBD9951 | BLOW DOWN TANK EXHAUST PIPE | 1C | 28" | 27.99 | 0.38 | 700 | 711 | 9.53 | STD | SA 106 B | Steam | 246.6 | 216 |  |  |  | 216 | 17 | 102 |  |  |  | 102 | MOI | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20054 |  | 2080_00007‐1 | U10 | 70
G | HEH9801 | 01‐1"‐HEH9801 | INLECT DUCT PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 3AC | 1" | 1.31 | 0.18 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 335 P11 | Flue gas | 1 | 1100 |  |  |  | 1100 | 0.1 | 593.3 |  |  |  | 593.3 | EOI | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21531‐SH01 |  | 2080_00002‐1 | R6 | 71
G | HEH9802 | 01‐1"‐HEH9802 | INLECT DUCT PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 3AC | 1" | 1.31 | 0.18 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 335 P11 | Flue gas | 1 | 1100 |  |  |  | 1100 | 0.1 | 593.3 |  |  |  | 593.3 | EOI | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21531‐SH02 |  | 2080_00002‐1 | R6 | 72
G | HEH9803 | 01‐1"‐HEH9803 | INLECT DUCT PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 3AC | 1" | 1.31 | 0.18 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 335 P11 | Flue gas | 1 | 1100 |  |  |  | 1100 | 0.1 | 593.3 |  |  |  | 593.3 | EOI | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21531‐SH03 |  | 2080_00002‐1 | R6 | 73
G | HEH9804 | 01‐1"‐HEH9804 | FIRST CO CATALYST DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 3AC | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 335 P11 | Flue gas | 1 | 1033 |  |  |  | 1033 | 0.1 | 556.1 |  |  |  | 556.1 | EOI | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21530‐SH01 |  | 2080_00002‐1 | O6 | 74
G | HEH9805 | 01‐1"‐HEH9805 | FIRST CO CATALYST DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 3AC | 1" | 1.31 | 0.18 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 335 P11 | Flue gas | 1 | 1033 |  |  |  | 1033 | 0.1 | 556.1 |  |  |  | 556.1 | EOI | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21530‐SH02 |  | 2080_00002‐1 | N6 | 75
G | HEH9806 | 01‐1"‐HEH9806 | SECOND CO CATALYST DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.18 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Flue gas | 1 | 566 |  |  |  | 566 | 0.1 | 296.7 |  |  |  | 296.7 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21530‐SH03 |  | 2080_00002‐1 | M6 | 76
G | HEH9807 | 01‐1"‐HEH9807 | SECOND CO CATALYST DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.18 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Flue gas | 1 | 566 |  |  |  | 566 | 0.1 | 296.7 |  |  |  | 296.7 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21530‐SH04 |  | 2080_00002‐1 | M6 | 77
G | HEH9808 | 01‐1"‐HEH9808 | SCR CATALYST DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.18 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Flue gas | 1 | 566 |  |  |  | 566 | 0.1 | 296.7 |  |  |  | 296.7 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21530‐SH05 |  | 2080_00002‐1 | L6 | 78
G | HEH9809 | 01‐1"‐HEH9809 | SCR CATALYST DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.18 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Flue gas | 1 | 566 |  |  |  | 566 | 0.1 | 296.7 |  |  |  | 296.7 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21530‐SH06 |  | 2080_00002‐1 | L6 | 79
G | HEH9906 | 01‐3"‐HEH9906 | STACK DRAIN PIPE | 1C | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 14.5 | 212 |  |  |  | 212 | 1 | 100 |  |  |  | 100 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20060 |  | 2080_00002‐1 | E3 | 80
G | HHS8196 | 01‐3"‐HHS8196 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 25CD | 3" | 3.5 | 0.6 | 80 | 88.9 | 15.24 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20311 |  | 2080_00005‐3 | Q10 | 81
G | HHS8198 | 01‐2.1/2"‐HHS8198 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM CONTROL VALVE] | 25AH | 2.1/2" | 2.87 | 0.552 | 65 | 73 | 14.02 | XXS | SA 335 P22 | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20311 |  | 2080_00005‐3 | O10 | 82
G | HHS8199 | 01‐2"‐HHS8199 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM CONTROL VALVE] | 25CD | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20311 |  | 2080_00005‐3 | O10 | 83
G | HHS8200 | 01‐2.1/2"‐HHS8200 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM CONTROL VALVE] | 25AF | 2.1/2" | 2.87 | 0.375 | 65 | 73 | 9.53 | 160 | SA 335 P91 | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20311 |  | 2080_00005‐3 | N10 | 84
G | HHS8201 | 01‐2.1/2"‐HHS8201 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM CONTROL VALVE] | 25AF | 2.1/2" | 2.87 | 0.375 | 65 | 73 | 9.53 | 160 | SA 335 P91 | Water | 2741.2 | 1032 | 2979.1 | 343 |  | 1032 | 189 | 555.6 | 205.4 | 172.5 |  | 555.6 | EOH | ESLIN | 3 | 76.2 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20311 |  | 2080_00005‐3 | M10 | 85
G | HHS8313 | 01‐2"‐HHS8313 | HP LIVE STEAM DRAIN PIPE | 45A | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 3.5 | 88.9 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | D8 | 86
G | HHS8314 | 01‐2"‐HHS8314 | HP LIVE STEAM DRAIN PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 130.5 | 1098 |  |  |  | 1098 | 9 | 592 |  |  |  | 592 | EOH | ESLIN | 3.5 | 88.9 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21376‐SH06 |  | 2080_00005‐3 | D7 | 87
G | HHS8316 | 01‐2"‐HHS8316 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER CLEAN DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 374 |  |  |  | 374 | 9 | 189.9 |  |  |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21311‐SH07 |  | 2080_00005‐3 | R9 | 88
G | HHS8318 | 01‐2"‐HHS8318 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER CLEAN DRAIN PIPE | 25CD | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21311‐SH07 |  | 2080_00005‐3 | R9 | 89
G | HHS8319 | 01‐2"‐HHS8319 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER DRAIN PIPE | 25CD | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20311 |  | 2080_00005‐3 | S9 | 90
G | HHS8320 | 01‐2"‐HHS8320 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR VENT PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 |  |  |  | 356 | 9 | 180 |  |  |  | 180 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20311 |  | 2080_00005‐3 | M11 | 91
G | HHS8321 | 01‐2"‐HHS8321 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR VENT PIPE | 25AF | 2" | 2.37 | 0.344 | 50 | 60.3 | 8.74 | 160 | SA 335 P91 | Water | 2741.2 | 1032 | 2979.1 | 343 |  | 1032 | 189 | 555.6 | 205.4 | 172.5 |  | 555.6 | EOH | ESLIN | 3 | 76.2 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21311‐SH09 |  | 2080_00005‐3 | M10 | 92
G | HHS8322 | 01‐2"‐HHS8322 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 374 |  |  |  | 374 | 9 | 189.9 |  |  |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21311‐SH08 |  | 2080_00005‐3 | S9 | 93
G | HHS8323 | 01‐1"‐HHS8323 | UPSTREAM SHP BOTTLE DRAIN DRAIN PIPE | 25CC | 1" | 1.31 | 0.358 | 25 | 33.4 | 9.09 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | G1 | 94
G | HHS8401 | 01‐2"‐HHS8401 | HP DRUM NITROGEN FILLING PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Nitrogen | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH12 |  | 2080_00005‐2 | I10 | 95
G | HHS8607 | 01‐3/4"‐HHS8607 | HP LIVE STEAM SAMPLE PIPE | 45A | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 335 P91 | Water | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21998‐SH01 |  | 2080_00005‐3 | K8 | 96
G | HHS8801 | 01‐3/4"‐HHS8801 | HP DRUM PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH01 |  | 2080_00005‐2 | I10 | 97
G | HHS8802 | 01‐3/4"‐HHS8802 | HP DRUM PRESSURE INDICATOR PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH02 |  | 2080_00005‐2 | J10 | 98
G | HHS8806 | 01‐3/4"‐HHS8806 | HP FEEDWATER PRESSURE INDICATOR PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 199 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | F4 | 99
G | HHS8828 | 01‐3/4"‐HHS8828 | UPSTREAM SHP BOTTLE DRAIN LEVEL SWITCH HIGH HIGH PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | G2 | 100
G | HHS8829 | 01‐3/4"‐HHS8829 | UPSTREAM SHP BOTTLE DRAIN LEVEL SWITCH HIGH HIGH PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | G2 | 101
G | HHS8830 | 01‐3/4"‐HHS8830 | UPSTREAM SHP BOTTLE DRAIN LEVEL SWITCH HIGH PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | G2 | 102
G | HHS8831 | 01‐3/4"‐HHS8831 | UPSTREAM SHP BOTTLE DRAIN LEVEL SWITCH HIGH PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | G2 | 103
G | HHS8832 | 01‐3/4"‐HHS8832 | HP LIVE STEAM PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 45A | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | E9 | 104
G | HHS8833 | 01‐3/4"‐HHS8833 | HP LIVE STEAM PRESSURE INDICATOR PIPE | 45A | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | F9 | 105
G | HHS8835 | 01‐3/4"‐HHS8835 | HP LIVE STEAM FLOW TRANSMITTER PIPE | 45A | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21998‐SH02 |  | 2080_00005‐3 | H10 | 106
G | HHS8837 | 01‐3/4"‐HHS8837 | HP LIVE STEAM FLOW TRANSMITTER PIPE | 45A | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21998‐SH03 |  | 2080_00005‐3 | I10 | 107
G | HHS8839 | 01‐3/4"‐HHS8839 | HP LIVE STEAM FLOW TRANSMITTER PIPE | 45A | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21998‐SH04 |  | 2080_00005‐3 | J10 | 108
G | HHS8841 | 01‐3/4"‐HHS8841 | HP LIVE STEAM FLOW TRANSMITTER PIPE | 45A | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21998‐SH05 |  | 2080_00005‐3 | J10 | 109
G | HHS8842 | 01‐3/4"‐HHS8842 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21311‐SH01 |  | 2080_00005‐3 | T10 | 110
G | HHS8843 | 01‐3/4"‐HHS8843 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21311‐SH02 |  | 2080_00005‐3 | T10 | 111
G | HHS8844 | 01‐3/4"‐HHS8844 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21311‐SH03 |  | 2080_00005‐3 | S10 | 112
G | HHS8845 | 01‐3/4"‐HHS8845 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21311‐SH04 |  | 2080_00005‐3 | S10 | 113
G | HHS8846 | 01‐3/4"‐HHS8846 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21311‐SH05 |  | 2080_00005‐3 | R10 | 114
G | HHS8847 | 01‐3/4"‐HHS8847 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20311 |  | 2080_00005‐3 | Q10 | 115
G | HHS8848 | 01‐3/4"‐HHS8848 | HP FINAL ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 212 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 100 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21998‐SH06 |  | 2080_00005‐3 | U8 | 116
G | HHS8849 | 01‐3/4"‐HHS8849 | HP FINAL ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 212 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 100 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21998‐SH07 |  | 2080_00005‐3 | U8 | 117
G | HHS8850 | 01‐3/4"‐HHS8850 | HP FINAL ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 212 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 100 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21998‐SH08 |  | 2080_00005‐3 | T8 | 118
G | HHS8851 | 01‐3/4"‐HHS8851 | HP FINAL ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 212 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 100 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21998‐SH09 |  | 2080_00005‐3 | S8 | 119
G | HHS8852 | 01‐3/4"‐HHS8852 | HP LIVE STEAM PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 45A | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | E9 | 120
G | HHS8853 | 01‐3/4"‐HHS8853 | HP LIVE STEAM PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 45A | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | E9 | 121
G | HHS8931 | 01‐2"‐HHS8931 | HP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2997.9 | 696 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 206.7 | 368.9 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20319 | New in Rev F | 2080_00007‐1 | N10 | 122
H | HHS8978 | 01‐2"‐HHS8978 | HP SATURATED STEAM VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21346‐SH07 |  | 2080_00005‐2 | R10 | 123
H | HHS8979 | 01‐1"‐HHS8979 | HP SATURATED STEAM HYDRO VENT PIPE | 25CC | 1" | 1.32 | 0.358 | 25 | 33.4 | 9.09 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21346‐SH07, Reference HHS8979 | Previously included under line HHS8978 | 2080_00005‐2 | R10 | 124
G | HHS8984 | 01‐2"‐HHS8984 | SHP OUTLET VENT PIPE | 25AH | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 884 | 1775.3 | 803 | 862 | 862 | 189 | 473.5 | 122.4 | 428.4 | 460.9 | 460.9 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21502‐SH01 |  | 2080_00005‐3 | L5 | 125
G | HHS8990 | 01‐2"‐HHS8990 | SHP OUTLET VENT PIPE | 25AH | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 884 | 1775.3 | 803 | 862 | 862 | 189 | 473.5 | 122.4 | 428.4 | 460.9 | 460.9 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21502‐SH02 |  | 2080_00005‐3 | K5 | 126
G | HHS8991 | 01‐2"‐HHS8991 | SHP OUTLET VENT PIPE | 25AH | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 884 | 1775.3 | 803 | 862 | 862 | 189 | 473.5 | 122.4 | 428.4 | 460.9 | 460.9 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21502‐SH03 |  | 2080_00005‐3 | K5 | 127
G | HHS8992 | 01‐2"‐HHS8992 | SHP OUTLET VENT PIPE | 25AH | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 884 | 1775.3 | 803 | 862 | 862 | 189 | 473.5 | 122.4 | 428.4 | 460.9 | 460.9 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21502‐SH04 |  | 2080_00005‐3 | J5 | 128
G | HHS8993 | 01‐2"‐HHS8993 | SHP OUTLET VENT PIPE | 25AH | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 884 | 1775.3 | 803 | 862 | 862 | 189 | 473.5 | 122.4 | 428.4 | 460.9 | 460.9 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21502‐SH05 |  | 2080_00005‐3 | J5 | 129
G | HHS8994 | 01‐2"‐HHS8994 | SHP OUTLET VENT PIPE | 25AH | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 884 | 1775.3 | 803 | 862 | 862 | 189 | 473.5 | 122.4 | 428.4 | 460.9 | 460.9 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21502‐SH06 |  | 2080_00005‐3 | J5 | 130
H | HHS9101 | 01‐10"‐HHS9101 | HP FEEDWATER PIPE | 25CD | 10" | 10.75 | 1.417 | 250 | 273 | 36 | Out | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 6 | 6150 | 424 | No Isometric / See Flow Element Drawing |  | 2080_00005‐1 | T3 | 131
G | HHS9102 | 01‐12"‐HHS9102 | HP FEEDWATER PIPE | 25CD | 12" | 12.75 | 1.693 | 300 | 323.8 | 43 | Out | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | P3 | 132
G | HHS9103 | 01‐12"‐HHS9103 | HP FEEDWATER PIPE [UPSTREAM CONTROL VALVE 100%] | 25CD | 12" | 12.75 | 1.693 | 300 | 323.8 | 43 | Out | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | N3 | 133
G | HHS9104 | 01‐12"‐HHS9104 | HP FEEDWATER PIPE [DOWNSTREAM CONTROL VALVE 100%] | 25CD | 12" | 12.75 | 1.693 | 300 | 323.8 | 43 | Out | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 282.7 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | K3 | 134
G | HHS9105 | 01‐12"‐HHS9105 | HP FEEDWATER PIPE [DOWNSTREAM CONTROL VALVE 100%] | 25CD | 12" | 12.75 | 1.693 | 300 | 323.8 | 43 | Out | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 282.7 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | K3 | 135
G | HHS9106 | 01‐6"‐HHS9106 | HP FEEDWATER PIPE [UPSTREAM CONTROL VALVE 30%] | 25CD | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | O3 | 136
G | HHS9107 | 01‐6"‐HHS9107 | HP FEEDWATER PIPE [UPSTREAM CONTROL VALVE 30%] | 25CD | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | N3 | 137
G | HHS9108 | 01‐6"‐HHS9108 | HP FEEDWATER PIPE [DOWNSTREAM CONTROL VALVE 30%] | 25CD | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | K3 | 138
G | HHS9109 | 01‐6"‐HHS9109 | HP FEEDWATER PIPE [DOWNSTREAM CONTROL VALVE 30%] | 25CD | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | K3 | 139
G | HHS9110 | 01‐12"‐HHS9110 | HP FEEDWATER PIPE | 25CC | 12" | 12.75 | 1.312 | 300 | 323.8 | 33.32 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 199 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | G7 | 140
G | HHS9111 | 01‐8"‐HHS9111 | EHP1 INLET CONNECTOR | 25CC | 8" | 8.63 | 0.906 | 200 | 219.1 | 23.01 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 199 | 365.7 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | G7 | 141
G | HHS9112 | 01‐8"‐HHS9112 | EHP1 INLET CONNECTOR | 25CC | 8" | 8.63 | 0.906 | 200 | 219.1 | 23.01 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 199 | 365.7 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | G7 | 142
G | HHS9113 | 01‐10"‐HHS9113 | EHP3‐2 OUTLET CONNECTOR | 25CC | 10" | 10.75 | 1.125 | 250 | 273 | 28.58 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 636 | 636 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 335.7 | 335.7 | EOC | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20306 |  | 2080_00005‐1 | T9 | 143
G | HHS9114 | 01‐10"‐HHS9114 | EHP3‐2 OUTLET CONNECTOR | 25CC | 10" | 10.75 | 1.125 | 250 | 273 | 28.58 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 636 | 636 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 335.7 | 335.7 | EOC | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20306 |  | 2080_00005‐1 | U9 | 144
G | HHS9115 | 01‐14"‐HHS9115 | EHP OUTLET PIPE | 25CC | 14" | 14 | 1.406 | 350 | 355.6 | 35.71 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 636 | 636 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 335.7 | 335.7 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20306 |  | 2080_00005‐1 | U9 | 145
G | HHS9116 | 01‐14"‐HHS9116 | EHP OUTLET PIPE | 25CC | 14" | 14 | 1.406 | 350 | 355.6 | 35.71 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 636 | 636 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 335.7 | 335.7 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20306 |  | 2080_00005‐1 | V9 | 146
G | HHS9117 | 01‐6"‐HHS9117 | RETURN FROM TCA COOLER PIPE | 25AH | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P22 | Water | 4100 | 705 | 2977.6 | 594 | 650 | 650 | 4100 | 373.9 | 205.3 | 312.2 | 343.4 | 343.4 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | with BOP | 6150 | 424 | 2080_20308 |  | 2080_00005‐1 | N11 | 147
G | HHS9118 | 01‐6"‐HHS9118 | RETURN FROM TCA COOLER PIPE | 25AH | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P22 | Water | 4100 | 705 | 2977.6 | 594 | 650 | 650 | 4100 | 373.9 | 205.3 | 312.2 | 343.4 | 343.4 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | with BOP | 6150 | 424 | 2080_20308 |  | 2080_00005‐1 | P11 | 148
G | HHS9119 | 01‐4"‐HHS9119 | RETURN FROM TCA COOLER PIPE | 25A | 4" | 4.5 | 0.531 | 100 | 114.3 | 13.49 | 160 | SA 335 P22 | Steam | 2886.3 | 690 | 2977.6 | 594 | 650 | 650 | 199 | 365.7 | 205.3 | 312.2 | 343.4 | 343.4 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20308 |  | 2080_00005‐1 | Q9 | 149
G | HHS9120 | 01‐4"‐HHS9120 | RETURN FROM TCA COOLER PIPE | 25A | 4" | 4.5 | 0.531 | 100 | 114.3 | 13.49 | 160 | SA 335 P22 | Steam | 2886.3 | 690 | 2977.6 | 594 | 650 | 650 | 199 | 365.7 | 205.3 | 312.2 | 343.4 | 343.4 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20308 |  | 2080_00005‐1 | Q9 | 150
G | HHS9121 | 01‐2"‐HHS9121 | HP FEEDWATER FILLING PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 199 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21301‐SH04 |  | 2080_00005‐1 | K5 | 151
G | HHS9122 | 01‐2"‐HHS9122 | HP FEEDWATER FILLING PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 199 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21301‐SH04 |  | 2080_00005‐1 | J5 | 152
G | HHS9123 | 01‐2"‐HHS9123 | HP FEEDWATER FILLING PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 199 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | I5 | 153
G | HHS9124 | 01‐24"‐HHS9124 | HP DOWNCOMER | 25CC | 24" | 24.02 | 2.344 | 600 | 610 | 59.54 | 160 | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 |  | 683 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 |  | 361.5 | EOC | ESLIN | 4 | 101.6 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20321 |  | 2080_00005‐2 | M5 | 154
G | HHS9125 | 01‐20"‐HHS9125 | HP DOWNCOMER | 25CC | 20" | 20 | 1.969 | 500 | 508 | 50.01 | 160 | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 1804.3 | 623 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 124.4 | 328.1 |  | 362.4 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20321 |  | 2080_00005‐2 | M5 | 155
G | HHS9126 | 01‐24"‐HHS9126 | HP DOWNCOMER | 25CC | 24" | 24.02 | 2.344 | 600 | 610 | 59.54 | 160 | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 |  | 683 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 |  | 361.5 | EOC | ESLIN | 4 | 101.6 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20322 |  | 2080_00005‐2 | M5 | 156
G | HHS9127 | 01‐20"‐HHS9127 | HP DOWNCOMER | 25CC | 20" | 20 | 1.969 | 500 | 508 | 50.01 | 160 | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 1804.3 | 623 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 124.4 | 328.1 |  | 362.4 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20322 |  | 2080_00005‐2 | M5 | 157
G | HHS9128 | 01‐20"‐HHS9128 | HP DOWNCOMER | 25CC | 20" | 20 | 1.969 | 500 | 508 | 50.01 | 160 | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 1804.3 | 623 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 124.4 | 328.1 |  | 362.4 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20321 |  | 2080_00005‐2 | N4 | 158
G | HHS9129 | 01‐20"‐HHS9129 | HP DOWNCOMER | 25CC | 20" | 20 | 1.969 | 500 | 508 | 50.01 | 160 | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 1804.3 | 623 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 124.4 | 328.1 |  | 362.4 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20322 |  | 2080_00005‐2 | N4 | 159
G | HHS9142 | 01‐10"‐HHS9142 | VHP RISER EVP08‐09 | 25CC | 10" | 10.75 | 1.125 | 250 | 273 | 28.58 | 160 | SA 106 C | Water/Steam | 2773.1 | 685 | 1804.3 | 623 |  | 685 | 191.2 | 362.8 | 124.4 | 328.1 |  | 362.8 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20330 |  | 2080_00005‐2 | O6 | 160
G | HHS9143 | 01‐10"‐HHS9143 | VHP RISER EVP08‐09 | 25CC | 10" | 10.75 | 1.125 | 250 | 273 | 28.58 | 160 | SA 106 C | Water/Steam | 2773.1 | 685 | 1804.3 | 623 |  | 685 | 191.2 | 362.8 | 124.4 | 328.1 |  | 362.8 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20331 |  | 2080_00005‐2 | O6 | 161
G | HHS9144 | 01‐10"‐HHS9144 | VHP RISER EVP08‐09 | 25CC | 10" | 10.75 | 1.125 | 250 | 273 | 28.58 | 160 | SA 106 C | Water/Steam | 2773.1 | 685 | 1804.3 | 623 |  | 685 | 191.2 | 362.8 | 124.4 | 328.1 |  | 362.8 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20332 |  | 2080_00005‐2 | O6 | 162
G | HHS9145 | 01‐10"‐HHS9145 | VHP RISER EVP08‐09 | 25CC | 10" | 10.75 | 1.125 | 250 | 273 | 28.58 | 160 | SA 106 C | Water/Steam | 2773.1 | 685 | 1804.3 | 623 |  | 685 | 191.2 | 362.8 | 124.4 | 328.1 |  | 362.8 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20333 |  | 2080_00005‐2 | P6 | 163
G | HHS9150 | 01‐10"‐HHS9150 | VHP RISER EVP10 | 25CC | 10" | 10.75 | 1.125 | 250 | 273 | 28.58 | 160 | SA 106 C | Water/Steam | 2773.1 | 685 | 1804.3 | 623 |  | 685 | 191.2 | 362.8 | 124.4 | 328.1 |  | 362.8 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20326 |  | 2080_00005‐2 | Q6 | 164
G | HHS9151 | 01‐10"‐HHS9151 | VHP RISER EVP10 | 25CC | 10" | 10.75 | 1.125 | 250 | 273 | 28.58 | 160 | SA 106 C | Water/Steam | 2773.1 | 685 | 1804.3 | 623 |  | 685 | 191.2 | 362.8 | 124.4 | 328.1 |  | 362.8 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20327 |  | 2080_00005‐2 | Q6 | 165
G | HHS9152 | 01‐10"‐HHS9152 | VHP RISER EVP10 | 25CC | 10" | 10.75 | 1.125 | 250 | 273 | 28.58 | 160 | SA 106 C | Water/Steam | 2773.1 | 685 | 1804.3 | 623 |  | 685 | 191.2 | 362.8 | 124.4 | 328.1 |  | 362.8 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20328 |  | 2080_00005‐2 | R6 | 166
G | HHS9153 | 01‐10"‐HHS9153 | VHP RISER EVP10 | 25CC | 10" | 10.75 | 1.125 | 250 | 273 | 28.58 | 160 | SA 106 C | Water/Steam | 2773.1 | 685 | 1804.3 | 623 |  | 685 | 191.2 | 362.8 | 124.4 | 328.1 |  | 362.8 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20329 |  | 2080_00005‐2 | R6 | 167
G | HHS9154 | 01‐8"‐HHS9154 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25CC | 8" | 8.63 | 0.906 | 200 | 219.1 | 23.01 | 160 | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐2 | Q8 | 168
G | HHS9155 | 01‐8"‐HHS9155 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25CC | 8" | 8.63 | 0.906 | 200 | 219.1 | 23.01 | 160 | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐2 | Q8 | 169
G | HHS9156 | 01‐8"‐HHS9156 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25CC | 8" | 8.63 | 0.906 | 200 | 219.1 | 23.01 | 160 | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐2 | Q8 | 170
G | HHS9157 | 01‐8"‐HHS9157 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25CC | 8" | 8.63 | 0.906 | 200 | 219.1 | 23.01 | 160 | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐2 | R8 | 171
G | HHS9158 | 01‐16"‐HHS9158 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25CC | 16" | 16 | 1.594 | 400 | 406.4 | 40.49 | 160 | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | F3 | 172
G | HHS9161 | 01‐4"‐HHS9161 | HP SPARGING PIPE | 25CD | 4" | 4.5 | 0.674 | 100 | 114.3 | 17.12 | XXS | SA 106 C | Water | 1450.4 | 593 | 116 | 572 |  | 593 | 100 | 311.7 | 8 | 300 |  | 311.7 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 8 | 638 | 44 | 2080_20392 |  | 2080_00005‐2 | K2 | 173
G | HHS9174 | 01‐16"‐HHS9174 | SHP UPSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 25AF | 16" | 16 | 1.594 | 400 | 406.4 | 40.49 | 160 | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1750.6 | 952 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 120.7 | 511.3 | 550.6 | 550.6 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | M3 | 174
G | HHS9175 | 01‐16"‐HHS9175 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 25AF | 16" | 16 | 1.594 | 400 | 406.4 | 40.49 | 160 | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1750.6 | 952 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 120.7 | 511.3 | 550.6 | 550.6 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | O3 | 175
G | HHS9182 | 01‐6"‐HHS9182 | SHP OUTLET CONNECTOR | Out | 6" | 6.63 | 1.024 | 150 | 168.3 | 26 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1099 | 1715.8 | 1084 | 1090 | 1090 | 189 | 592.6 | 118.3 | 584.2 | 587.6 | 587.6 | EOH | ESLIN | 5 | 127 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | Q5 | 176
G | HHS9183 | 01‐6"‐HHS9183 | SHP OUTLET CONNECTOR | Out | 6" | 6.63 | 1.024 | 150 | 168.3 | 26 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1099 | 1715.8 | 1084 | 1090 | 1090 | 189 | 592.6 | 118.3 | 584.2 | 587.6 | 587.6 | EOH | ESLIN | 5 | 127 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | R5 | 177
G | HHS9184 | 01‐6"‐HHS9184 | SHP OUTLET CONNECTOR | Out | 6" | 6.63 | 1.024 | 150 | 168.3 | 26 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1099 | 1715.8 | 1084 | 1090 | 1090 | 189 | 592.6 | 118.3 | 584.2 | 587.6 | 587.6 | EOH | ESLIN | 5 | 127 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | R5 | 178
G | HHS9185 | 01‐6"‐HHS9185 | SHP OUTLET CONNECTOR | Out | 6" | 6.63 | 1.024 | 150 | 168.3 | 26 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1099 | 1715.8 | 1084 | 1090 | 1090 | 189 | 592.6 | 118.3 | 584.2 | 587.6 | 587.6 | EOH | ESLIN | 5 | 127 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | S5 | 179
G | HHS9186 | 01‐6"‐HHS9186 | SHP OUTLET CONNECTOR | Out | 6" | 6.63 | 1.024 | 150 | 168.3 | 26 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1099 | 1715.8 | 1084 | 1090 | 1090 | 189 | 592.6 | 118.3 | 584.2 | 587.6 | 587.6 | EOH | ESLIN | 5 | 127 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | S5 | 180
G | HHS9187 | 01‐6"‐HHS9187 | SHP OUTLET CONNECTOR | Out | 6" | 6.63 | 1.024 | 150 | 168.3 | 26 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1099 | 1715.8 | 1084 | 1090 | 1090 | 189 | 592.6 | 118.3 | 584.2 | 587.6 | 587.6 | EOH | ESLIN | 5 | 127 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | S5 | 181
G | HHS9188 | 01‐16"‐HHS9188 | HP LIVE STEAM PIPE | Out | 16" | 16 | 2.087 | 400 | 406.4 | 53 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOC | ESLIN | 6.5 | 165.1 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | T5 | 182
G | HHS9189 | 01‐16"‐HHS9189 | HP LIVE STEAM PIPE | Out | 16" | 16 | 2.087 | 400 | 406.4 | 53 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOC | ESLIN | 6.5 | 165.1 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | H8 | 183
H | HHS9190 | 01‐16"‐HHS9190 | HP LIVE STEAM PIPE | Out | 16" | 16 | 2.087 | 400 | 406.4 | 53 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOC | ESLIN | 6.5 | 165.1 | No | 7 | 4112 | 283.5 | No Isometric / See Flow Element Drawing |  | 2080_00005‐3 | I8 | 184
G | HHS9191 | 01‐12"‐HHS9191 | HP LIVE STEAM PIPE | 45A | 12" | 12.75 | 1.811 | 300 | 323.8 | 46 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | D9 | 185
G | HHS9192 | 01‐12"‐HHS9192 | HP LIVE STEAM PIPE | 45A | 12" | 12.75 | 1.811 | 300 | 323.8 | 46 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | H10 | 186
G | HHS9195 | 01‐2.1/2"‐HHS9195 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 25CD | 2.1/2" | 2.87 | 0.552 | 65 | 73 | 14.02 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20311 |  | 2080_00005‐3 | V10 | 187
G | HHS9196 | 01‐2.1/2"‐HHS9196 | HP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 25CD | 2.1/2" | 2.87 | 0.552 | 65 | 73 | 14.02 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 343 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 172.5 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20311 |  | 2080_00005‐3 | Q10 | 188
H | HHS9198 | 01‐3"‐HHS9198 | HP FINAL ATTEMPERATOR PIPE | 25CD | 3" | 3.5 | 0.6 | 80 | 88.9 | 15.24 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 212 |  | 374 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 100 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | No Isometric / See Flow Element Drawing |  | 2080_00005‐3 | U8 | 189
G | HHS9199 | 01‐12"‐HHS9199 | HP FEEDWATER PIPE | 25CC | 12" | 12.75 | 1.312 | 300 | 323.8 | 33.32 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 199 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | F7 | 190
G | HHS9200 | 01‐6"‐HHS9200 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25A | 6" | 6.63 | 0.719 | 150 | 168.3 | 18.26 | 160 | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 683 | 1792.7 | 621 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 123.6 | 327.4 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | G3 | 191
G | HHS9201 | 01‐6"‐HHS9201 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25A | 6" | 6.63 | 0.719 | 150 | 168.3 | 18.26 | 160 | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 683 | 1792.7 | 621 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 123.6 | 327.4 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | H3 | 192
G | HHS9202 | 01‐6"‐HHS9202 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25A | 6" | 6.63 | 0.719 | 150 | 168.3 | 18.26 | 160 | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 683 | 1792.7 | 621 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 123.6 | 327.4 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | H3 | 193
G | HHS9203 | 01‐6"‐HHS9203 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25A | 6" | 6.63 | 0.719 | 150 | 168.3 | 18.26 | 160 | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 683 | 1792.7 | 621 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 123.6 | 327.4 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | I3 | 194
G | HHS9204 | 01‐6"‐HHS9204 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25A | 6" | 6.63 | 0.719 | 150 | 168.3 | 18.26 | 160 | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 683 | 1792.7 | 621 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 123.6 | 327.4 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | I3 | 195
G | HHS9205 | 01‐6"‐HHS9205 | HP SATURATED STEAM PIPE | 25A | 6" | 6.63 | 0.719 | 150 | 168.3 | 18.26 | 160 | SA 335 P22 | Steam | 2741.2 | 683 | 1792.7 | 621 | 668 | 668 | 189 | 361.5 | 123.6 | 327.4 | 353.5 | 353.5 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | I3 | 196
G | HHS9206 | 01‐6"‐HHS9206 | SHP UPSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 25AG | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1750.6 | 952 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 120.7 | 511.3 | 550.6 | 550.6 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | K3 | 197
G | HHS9207 | 01‐6"‐HHS9207 | SHP UPSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 25AG | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1750.6 | 952 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 120.7 | 511.3 | 550.6 | 550.6 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | K3 | 198
G | HHS9208 | 01‐6"‐HHS9208 | SHP UPSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 25AG | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1750.6 | 952 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 120.7 | 511.3 | 550.6 | 550.6 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | L3 | 199
G | HHS9209 | 01‐6"‐HHS9209 | SHP UPSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 25AG | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1750.6 | 952 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 120.7 | 511.3 | 550.6 | 550.6 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | L3 | 200
G | HHS9210 | 01‐6"‐HHS9210 | SHP UPSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 25AG | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1750.6 | 952 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 120.7 | 511.3 | 550.6 | 550.6 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | L3 | 201
G | HHS9211 | 01‐6"‐HHS9211 | SHP UPSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 25AG | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1750.6 | 952 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 120.7 | 511.3 | 550.6 | 550.6 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | M3 | 202
G | HHS9212 | 01‐6"‐HHS9212 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | Out | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1020 | 1731.8 | 949 | 1011 | 1011 | 189 | 548.9 | 119.4 | 509.5 | 543.9 | 543.9 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | Q3 | 203
G | HHS9213 | 01‐6"‐HHS9213 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | Out | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1020 | 1731.8 | 949 | 1011 | 1011 | 189 | 548.9 | 119.4 | 509.5 | 543.9 | 543.9 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | R3 | 204
G | HHS9214 | 01‐6"‐HHS9214 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | Out | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1020 | 1731.8 | 949 | 1011 | 1011 | 189 | 548.9 | 119.4 | 509.5 | 543.9 | 543.9 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | R3 | 205
G | HHS9215 | 01‐6"‐HHS9215 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | Out | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1020 | 1731.8 | 949 | 1011 | 1011 | 189 | 548.9 | 119.4 | 509.5 | 543.9 | 543.9 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | S3 | 206
G | HHS9216 | 01‐6"‐HHS9216 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | Out | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1020 | 1731.8 | 949 | 1011 | 1011 | 189 | 548.9 | 119.4 | 509.5 | 543.9 | 543.9 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | S3 | 207
G | HHS9217 | 01‐6"‐HHS9217 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | Out | 6" | 6.63 | 0.864 | 150 | 168.3 | 21.95 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1020 | 1731.8 | 949 | 1011 | 1011 | 189 | 548.9 | 119.4 | 509.5 | 543.9 | 543.9 | EOH | ESLIN | 4.5 | 114.3 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | S3 | 208
G | HHS9218 | 01‐4"‐HHS9218 | HP SPARGING PIPE | 25CD | 4" | 4.5 | 0.674 | 100 | 114.3 | 17.12 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 116 | 572 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 8 | 300 |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20392 |  | 2080_00005‐2 | K2 | 209
G | HHS9219 | 01‐16"‐HHS9219 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 25AF | 16" | 16 | 1.594 | 400 | 406.4 | 40.49 | 160 | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1731.8 | 949 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 119.4 | 509.5 | 550.6 | 550.6 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | P3 | 210
G | HHS9220 | 01‐16"‐HHS9220 | HP LIVE STEAM PIPE | Out | 16" | 16 | 2.087 | 400 | 406.4 | 53 | Out | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOC | ESLIN | 6.5 | 165.1 | No | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | V5 | 211
H | HHS9221 | 01‐4"‐HHS9221 | HP SPARGING PIPE | 25CC | 4" | 4.5 | 0.531 | 100 | 114.3 | 13.49 | 160 | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 116 | 572 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 8 | 300 |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 20392, Reference 01‐4"‐ HIS9218 |  | 2080_00005‐2 | K3 | 212
G | HHS9222 | 01‐8"‐HHS9222 | EHP1‐3 OUTLET CONNECTOR | 25CC | 8" | 8.63 | 0.906 | 200 | 219.1 | 23.01 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20303 |  | 2080_00005‐1 | L7 | 213
G | HHS9223 | 01‐8"‐HHS9223 | EHP1‐3 OUTLET CONNECTOR | 25CC | 8" | 8.63 | 0.906 | 200 | 219.1 | 23.01 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20302 |  | 2080_00005‐1 | L7 | 214
H | HHS9224 | 01‐8"‐HHS9224 | EHP2 INLET CONNECTOR | 25CC | 8" | 8.63 | 0.906 | 200 | 219.1 | 23.01 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 20302, Reference 01‐8"‐ HHS9223 |  | 2080_00005‐1 | M7 | 215
H | HHS9225 | 01‐8"‐HHS9225 | EHP2 INLET CONNECTOR | 25CC | 8" | 8.63 | 0.906 | 200 | 219.1 | 23.01 | 160 | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 20303, Reference 01‐8"‐ HHS9222 |  | 2080_00005‐1 | M7 | 216
G | HHS9226 | 01‐3"‐HHS9226 | HP SPARGING PIPE | 25CC | 3" | 3.5 | 0.6 | 80 | 88.9 | 15.24 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 116 | 572 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 8 | 300 |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20392 |  | 2080_00005‐2 | L4 | 217
G | HHS9227 | 01‐3"‐HHS9227 | HP SPARGING PIPE | 25CC | 3" | 3.5 | 0.6 | 80 | 88.9 | 15.24 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 116 | 572 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 8 | 300 |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20392 |  | 2080_00005‐2 | L4 | 218
H | HHS9228 | 01‐2"‐HHS9228 | HP SPARGING PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 116 | 572 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 8 | 300 |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20392 |  | 2080_00005‐2 | M4 | 219
H | HHS9229 | 01‐2"‐HHS9229 | HP SPARGING PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 116 | 572 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 8 | 300 |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20392 |  | 2080_00005‐2 | M4 | 220
H | HHS9230 | 01‐2"‐HHS9230 | HP SPARGING PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 116 | 572 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 8 | 300 |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20392 |  | 2080_00005‐2 | M4 | 221
H | HHS9231 | 01‐2"‐HHS9231 | HP SPARGING PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 116 | 572 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 8 | 300 |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20392 |  | 2080_00005‐2 | M5 | 222
G | HHS9247 | 01‐2"‐HHS9247 | HP FEEDWATER BYPASS PIPE | 25CD | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | O4 | 223
G | HHS9248 | 01‐2"‐HHS9248 | HP FEEDWATER BYPASS PIPE | 25CD | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 282.7 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | K4 | 224
G | HHS9301 | 01‐1/2"‐HHS9301 | HP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 2 EXHAUST DRAIN PIPE | 3CB | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 226.3 | 646 |  |  |  | 646 | 15.6 | 341 |  |  |  | 341 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20387 |  | 2080_00007‐1 | K1 | 225
G | HHS9302 | 01‐1/2"‐HHS9302 | HP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 2 DRAIN PIPE | 3CB | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 226.3 | 646 |  |  |  | 646 | 15.6 | 341 |  |  |  | 341 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21387‐SH02 |  | 2080_00005‐2 | P9 | 226
G | HHS9303 | 01‐1/2"‐HHS9303 | HP DRUM SILENCER DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  | 305 | 4 | 151.8 |  |  |  | 151.8 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21060‐SH02 |  | 2080_00005‐2 | O9 | 227
G | HHS9304 | 01‐12"‐HHS9304 | UPSTREAM SHP BOTTLE DRAIN | 25CC | 12" | 12.75 | 1.312 | 300 | 323.8 | 33.32 | 160 | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 |  | 683 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 |  | 361.5 | EOH | ESLIN | 3 | 76.2 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐3 | G3 | 228
G | HHS9305 | 01‐2"‐HHS9305 | UPSTREAM SHP BOTTLE DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 |  | 683 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 |  | 361.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00007‐1 | Q11 | 229
G | HHS9306 | 01‐12"‐HHS9306 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR BOTTLE DRAIN | 25AF | 12" | 12.75 | 1.312 | 300 | 323.8 | 33.32 | 160 | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1731.8 | 949 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 119.4 | 509.5 | 550.6 | 550.6 | EOH | ESLIN | 5.5 | 139.7 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | P2 | 230
G | HHS9307 | 01‐2"‐HHS9307 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR BOTTLE DRAIN PIPE | 25AF | 2" | 2.37 | 0.344 | 50 | 60.3 | 8.74 | 160 | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1731.8 | 949 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 119.4 | 509.5 | 550.6 | 550.6 | EOH | ESLIN | 3 | 76.2 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00007‐1 | R11 | 231
G | HHS9308 | 01‐1/2"‐HHS9308 | HP LIVE STEAM START‐UP VENT EXHAUST DRAIN PIPE | 9A | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 335 P22 | Steam | 246.6 | 649 |  |  | 649 | 649 | 17 | 343 |  |  | 343 | 343 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21376‐SH01 |  | 2080_00007‐1 | J1 | 232
G | HHS9310 | 01‐1/2"‐HHS9310 | HP LIVE STEAM SILENCER DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  | 305 | 4 | 151.8 |  |  |  | 151.8 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21060‐SH03 |  | 2080_00005‐3 | C11 | 233
G | HHS9311 | 01‐1/2"‐HHS9311 | HP LIVE STEAM PRESSURE RELIEF VALVE DRAIN PIPE | 3AC | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 203.1 | 1033 |  |  |  | 1033 | 14 | 556 |  |  |  | 556 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21388‐SH01 |  | 2080_00005‐3 | D10 | 234
G | HHS9312 | 01‐2"‐HHS9312 | EHP DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 692 |  |  |  | 692 | 9 | 366.6 |  |  |  | 366.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20048 |  | 2080_00007‐1 | O11 | 235
G | HHS9313 | 01‐2"‐HHS9313 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1837.6 | 418 |  | 692 | 199 | 366.6 | 126.7 | 214.5 |  | 366.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21545‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | I7 | 236
G | HHS9314 | 01‐2"‐HHS9314 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1837.6 | 418 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.7 | 214.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21545‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | I6 | 237
G | HHS9315 | 01‐1"‐HHS9315 | SHP DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR BOTTLE DRAIN | 25AF | 1" | 1.31 | 0.25 | 25 | 33.4 | 6.35 | 160 | SA 335 P91 | Steam | 2741.2 | 1032 | 1731.8 | 949 | 1023 | 1023 | 189 | 555.6 | 119.4 | 509.5 | 550.6 | 550.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20356 |  | 2080_00005‐3 | P1 | 238
G | HHS9317 | 01‐2"‐HHS9317 | EHP DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 692 |  |  |  | 692 | 9 | 366.6 |  |  |  | 366.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20048 |  | 2080_00007‐1 | P11 | 239
G | HHS9502 | 01‐1"‐HHS9502 | HP DRUM CHEMICAL INJECTION PIPE | 25CC | 1" | 1.31 | 0.358 | 25 | 33.4 | 9.09 | XXS | SA 106 C | Chemical | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 636 | 636 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 335.7 | 335.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH05 |  | 2080_00005‐2 | J5 | 240
G | HHS9601 | 01‐3/4"‐HHS9601 | HP FEEDWATER SAMPLING PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 282.7 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | J3 | 241
H | HHS9603 | 01‐3/4"‐HHS9603 | HP CONTINUOUS BLOWDOWN SAMPLING PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 191.2 | 362.4 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20354 |  | 2080_00005‐2 | G5 | 242
G | HHS9605 | 01‐3/4"‐HHS9605 | HP SATURATED STEAM SAMPLING PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20346 |  | 2080_00005‐2 | U10 | 243
G | HHS9701 | 01‐12"‐HHS9701 | HP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 1 EXHAUST PIPE | 3CB | 12" | 12.75 | 0.375 | 300 | 323.8 | 9.53 | STD | SA 106 B | Steam | 219 | 642 |  |  |  | 642 | 15.1 | 339 |  |  |  | 339 | EOI | ESLIN | 3 | 76.2 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20386 |  | 2080_00005‐2 | M9 | 244
G | HHS9702 | 01‐12"‐HHS9702 | HP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 2 EXHAUST PIPE | 3C | 12" | 12.75 | 0.406 | 300 | 323.8 | 10.31 | 40 | SA 106 B | Steam | 282.8 | 646 |  |  |  | 646 | 19.5 | 341 |  |  |  | 341 | EOI | ESLIN | 3 | 76.2 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20387 |  | 2080_00005‐2 | O9 | 245
G | HHS9703 | 01‐10"‐HHS9703 | HP LIVE STEAM PRESSURE RELIEF VALVE EXHAUST PIPE | 3AC | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 335 P11 | Steam | 203.1 | 1033 |  |  |  | 1033 | 14 | 556 |  |  |  | 556 | EOI | ESLIN | 5.5 | 139.7 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20388 |  | 2080_00005‐3 | C11 | 246
G | HHS9801 | 01‐3/4"‐HHS9801 | HP FEEDWATER UPSTREAM CONTROL VALVE PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | O4 | 247
G | HHS9802 | 01‐3/4"‐HHS9802 | HP FEEDWATER FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21998‐SH10 |  | 2080_00005‐1 | S4 | 248
G | HHS9803 | 01‐3/4"‐HHS9803 | HP FEEDWATER FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21998‐SH11 |  | 2080_00005‐1 | S4 | 249
G | HHS9804 | 01‐3/4"‐HHS9804 | HP FEEDWATER FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21998‐SH12 |  | 2080_00005‐1 | R4 | 250
G | HHS9805 | 01‐3/4"‐HHS9805 | HP FEEDWATER FLOW TRANSMITTER PIPE | 25CD | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_21998‐SH13 |  | 2080_00005‐1 | R4 | 251
G | HHS9806 | 01‐3/4"‐HHS9806 | HP FEEDWATER DOWNSTREAM CONTROL VALVE PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 199 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | F4 | 252
G | HHS9807 | 01‐3/4"‐HHS9807 | HP DRUM PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH03 |  | 2080_00005‐2 | M8 | 253
G | HHS9808 | 01‐3/4"‐HHS9808 | HP DRUM PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 25CC | 3/4" | 1.05 | 0.308 | 20 | 26.7 | 7.82 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH04 |  | 2080_00005‐2 | L8 | 254
G | HHS9811 | 01‐1"‐HHS9811 | HP DRUM LEVEL TRANSMITTER A PIPE | 25CC | 1" | 1.31 | 0.358 | 25 | 33.4 | 9.09 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH06 |  | 2080_00005‐2 | G7 | 255
G | HHS9813 | 01‐1"‐HHS9813 | HP DRUM LEVEL TRANSMITTER A PIPE | 25CC | 1" | 1.31 | 0.358 | 25 | 33.4 | 9.09 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH07 |  | 2080_00005‐2 | G6 | 256
G | HHS9814 | 01‐2"‐HHS9814 | HP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH13 |  | 2080_00005‐2 | G8 | 257
H | HHS9815 | 01‐2"‐HHS9815 | HP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH13 |  | 2080_00005‐2 | F8 | 258
G | HHS9816 | 01‐2"‐HHS9816 | HP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH14 |  | 2080_00005‐2 | G6 | 259
H | HHS9817 | 01‐2"‐HHS9817 | HP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH14 |  | 2080_00005‐2 | F6 | 260
G | HHS9818 | 01‐1"‐HHS9818 | HP DRUM LEVEL TRANSMITTER B PIPE | 25CC | 1" | 1.31 | 0.358 | 25 | 33.4 | 9.09 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH08 |  | 2080_00005‐2 | S8 | 261
G | HHS9820 | 01‐1"‐HHS9820 | HP DRUM LEVEL TRANSMITTER B PIPE | 25CC | 1" | 1.31 | 0.358 | 25 | 33.4 | 9.09 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH09 |  | 2080_00005‐2 | S6 | 262
G | HHS9821 | 01‐1"‐HHS9821 | HP DRUM LEVEL TRANSMITTER C PIPE | 25CC | 1" | 1.31 | 0.358 | 25 | 33.4 | 9.09 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH10 |  | 2080_00005‐2 | S7 | 263
G | HHS9823 | 01‐1"‐HHS9823 | HP DRUM LEVEL TRANSMITTER C PIPE | 25CC | 1" | 1.31 | 0.358 | 25 | 33.4 | 9.09 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH11 |  | 2080_00005‐2 | S6 | 264
G | HHS9824 | 01‐2"‐HHS9824 | HP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH15 |  | 2080_00005‐2 | S8 | 265
H | HHS9825 | 01‐2"‐HHS9825 | HP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Steam | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH15 |  | 2080_00005‐2 | U8 | 266
G | HHS9826 | 01‐2"‐HHS9826 | HP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH16 |  | 2080_00005‐2 | S5 | 267
H | HHS9827 | 01‐2"‐HHS9827 | HP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH16 |  | 2080_00005‐2 | U5 | 268
G | HHS9901 | 01‐2"‐HHS9901 | HP FEEDWATER DRAIN PIPE | 25CD | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | M2 | 269
G | HHS9902 | 01‐2"‐HHS9902 | HP FEEDWATER DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 374 |  |  |  | 374 | 9 | 189.9 |  |  |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21301‐SH06 |  | 2080_00005‐1 | M2 | 270
G | HHS9903 | 01‐2"‐HHS9903 | HP FEEDWATER DRAIN PIPE | 25CD | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 2979.1 | 341 | 347 | 347 | 282.7 | 189.9 | 205.4 | 171.4 | 175.1 | 175.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | N2 | 271
G | HHS9904 | 01‐2"‐HHS9904 | HP FEEDWATER DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 374 |  |  |  | 374 | 9 | 189.9 |  |  |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21301‐SH07 |  | 2080_00005‐1 | N2 | 272
G | HHS9905 | 01‐2"‐HHS9905 | HP FEEDWATER DRAIN PIPE | 25CD | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 4100.2 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 282.7 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 6 | 6150 | 424 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | I3 | 273
G | HHS9906 | 01‐2"‐HHS9906 | HP FEEDWATER DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 374 |  |  |  | 374 | 9 | 189.9 |  |  |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21301‐SH08 |  | 2080_00005‐1 | I2 | 274
G | HHS9907 | 01‐2"‐HHS9907 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1837.6 | 418 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.7 | 214.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21545‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | H7 | 275
G | HHS9908 | 01‐2"‐HHS9908 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 374 | 1849.2 | 342 | 466 | 466 | 199 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20301 |  | 2080_00005‐1 | G7 | 276
H | HHS9909 | 01‐2"‐HHS9909 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 374 | 1849.2 | 342 | 348 | 348 | 199 | 189.9 | 127.5 | 172.4 | 175.5 | 175.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21301‐SH09 |  | 2080_00005‐1 | G6 | 277
G | HHS9910 | 01‐2"‐HHS9910 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1837.6 | 418 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.7 | 214.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21545‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | J7 | 278
G | HHS9911 | 01‐2"‐HHS9911 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1837.6 | 418 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.7 | 214.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21545‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | J7 | 279
G | HHS9912 | 01‐2"‐HHS9912 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1837.6 | 418 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.7 | 214.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21545‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | J6 | 280
G | HHS9913 | 01‐2"‐HHS9913 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21545‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | K7 | 281
G | HHS9914 | 01‐2"‐HHS9914 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21545‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | K7 | 282
G | HHS9915 | 01‐2"‐HHS9915 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21545‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | K6 | 283
G | HHS9916 | 01‐2"‐HHS9916 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.44 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 |  |  | 466 | 466 | 199 | 366.6 |  |  | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20302 |  | 2080_00005‐1 | M7 | 284
G | HHS9917 | 01‐2"‐HHS9917 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21302‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | M6 | 285
G | HHS9918 | 01‐2"‐HHS9918 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1823.1 | 511 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125.7 | 266.2 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | N7 | 286
G | HHS9919 | 01‐2"‐HHS9919 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1823.1 | 511 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125.7 | 266.2 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | N7 | 287
G | HHS9920 | 01‐2"‐HHS9920 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1823.1 | 511 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125.7 | 266.2 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | N6 | 288
G | HHS9921 | 01‐2"‐HHS9921 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | O7 | 289
G | HHS9922 | 01‐2"‐HHS9922 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | O7 | 290
H | HHS9923 | 01‐2"‐HHS9923 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | O6 | 291
G | HHS9924 | 01‐2"‐HHS9924 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | P7 | 292
G | HHS9925 | 01‐2"‐HHS9925 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | P7 | 293
G | HHS9926 | 01‐2"‐HHS9926 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | P6 | 294
G | HHS9927 | 01‐2"‐HHS9927 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH04 |  | 2080_00005‐1 | R7 | 295
G | HHS9928 | 01‐2"‐HHS9928 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH04 |  | 2080_00005‐1 | R7 | 296
G | HHS9929 | 01‐2"‐HHS9929 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH04 |  | 2080_00005‐1 | R6 | 297
G | HHS9930 | 01‐2"‐HHS9930 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH05 |  | 2080_00005‐1 | T7 | 298
G | HHS9931 | 01‐2"‐HHS9931 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH05 |  | 2080_00005‐1 | T7 | 299
G | HHS9932 | 01‐2"‐HHS9932 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21544‐SH05 |  | 2080_00005‐1 | T6 | 300
G | HHS9933 | 01‐2"‐HHS9933 | EHP DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 690 |  |  | 466 | 466 | 9 | 365.7 |  |  | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20048 |  | 2080_00007‐1 | P11 | 301
G | HHS9934 | 01‐2"‐HHS9934 | HP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH17 |  | 2080_00005‐2 | E5 | 302
G | HHS9935 | 01‐2"‐HHS9935 | HP DRUM LEVEL INDICATOR DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 130.5 | 683 |  |  |  | 683 | 9 | 361.5 |  |  |  | 361.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21517‐SH17 |  | 2080_00005‐2 | E4 | 303
G | HHS9936 | 01‐2"‐HHS9936 | HP DRUM LEVEL GAUGE DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH18 |  | 2080_00005‐2 | U5 | 304
G | HHS9937 | 01‐2"‐HHS9937 | HP DRUM LEVEL GAUGE DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21517‐SH17 |  | 2080_00005‐2 | E5 | 305
G | HHS9938 | 01‐2"‐HHS9938 | HP DRUM LEVEL GAUGE DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 130.5 | 683 |  |  |  | 683 | 9 | 361.5 |  |  |  | 361.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21517‐SH18 |  | 2080_00005‐2 | U4 | 306
G | HHS9939 | 01‐2"‐HHS9939 | HP SPARGING DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 116 | 572 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 8 | 300 |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20392 |  | 2080_00005‐2 | J2 | 307
G | HHS9940 | 01‐2"‐HHS9940 | HP SPARGING DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 684 |  |  |  | 684 | 9 | 362.4 |  |  |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21392‐SH01 |  | 2080_00005‐2 | J1 | 308
G | HHS9941 | 01‐2"‐HHS9941 | HP SPARGING FILTER DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 116 | 572 |  | 684 | 191.2 | 362.4 | 8 | 300 |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21392‐SH02 |  | 2080_00005‐2 | J3 | 309
G | HHS9942 | 01‐2"‐HHS9942 | HP SPARGING FILTER DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 684 |  |  |  | 684 | 9 | 362.4 |  |  |  | 362.4 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21392‐SH02 |  | 2080_00005‐2 | J2 | 310
G | HHS9943 | 01‐2.1/2"‐HHS9943 | HP DRUM CASCADING BLOW DOWN PIPE | 25CC | 2.1/2" | 2.87 | 0.552 | 65 | 73 | 14.02 | XXS | SA 106 C | Water | 2773.1 | 684 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 191.2 | 362.4 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20354 |  | 2080_00005‐2 | H5 | 311
G | HHS9944 | 01‐3"‐HHS9944 | HP DRUM CASCADING BLOW DOWN PIPE | 6AB | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 335 P11 | Water | 623.7 | 502 | 456.9 | 461 | 493 | 493 | 43 | 261.1 | 31.5 | 238.3 | 256.1 | 256.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20354 |  | 2080_00004‐2 | L10 | 312
G | HHS9945 | 01‐2.1/2"‐HHS9945 | HP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 25CC | 2.1/2" | 2.87 | 0.552 | 65 | 73 | 14.02 | XXS | SA 106 C | Water | 2997.9 | 696 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 206.7 | 368.9 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20319 |  | 2080_00007‐1 | N11 | 313
G | HHS9946 | 01‐2"‐HHS9946 | EHP DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 692 |  |  |  | 692 | 9 | 366.6 |  |  |  | 366.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20048 |  | 2080_00007‐1 | P11 | 314
G | HHS9947 | 01‐2.1/2"‐HHS9947 | HP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 25CC | 2.1/2" | 2.87 | 0.552 | 65 | 73 | 14.02 | XXS | SA 106 C | Water | 2997.9 | 696 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 206.7 | 368.9 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20319 |  | 2080_00005‐2 | O2 | 315
G | HHS9948 | 01‐1/2"‐HHS9948 | HP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 1 EXHAUST DRAIN PIPE | 3CB | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 219 | 642 |  |  |  | 642 | 15.1 | 339 |  |  |  | 339 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20386 |  | 2080_00007‐1 | L1 | 316
G | HHS9949 | 01‐1/2"‐HHS9949 | HP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 1 DRAIN PIPE | 3CB | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 219 | 642 |  |  |  | 642 | 15.1 | 339 |  |  |  | 339 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21386‐SH02 |  | 2080_00005‐2 | N9 | 317
G | HHS9950 | 01‐2"‐HHS9950 | EHP DRAIN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20303 |  | 2080_00005‐1 | L7 | 318
G | HHS9951 | 01‐2"‐HHS9951 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1844.9 | 375 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 127.2 | 190.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | H9 | 319
G | HHS9952 | 01‐2"‐HHS9952 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1844.9 | 375 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 127.2 | 190.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | H9 | 320
H | HHS9953 | 01‐2"‐HHS9953 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1844.9 | 375 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 127.2 | 190.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | H10 | 321
G | HHS9954 | 01‐2"‐HHS9954 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1837.6 | 418 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.7 | 214.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | I9 | 322
G | HHS9955 | 01‐2"‐HHS9955 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1837.6 | 418 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.7 | 214.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | I9 | 323
H | HHS9956 | 01‐2"‐HHS9956 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1837.6 | 418 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.7 | 214.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | I10 | 324
G | HHS9957 | 01‐2"‐HHS9957 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | J9 | 325
G | HHS9958 | 01‐2"‐HHS9958 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | K9 | 326
H | HHS9959 | 01‐2"‐HHS9959 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | J10 | 327
G | HHS9960 | 01‐2"‐HHS9960 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH04 |  | 2080_00005‐1 | L9 | 328
G | HHS9961 | 01‐2"‐HHS9961 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1831.8 | 461 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.3 | 238.6 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH04 |  | 2080_00005‐1 | L9 | 329
H | HHS9962 | 01‐2"‐HHS9962 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1837.6 | 418 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 126.7 | 214.5 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21505‐SH04 |  | 2080_00005‐1 | L10 | 330
G | HHS9963 | 01‐2"‐HHS9963 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1823.1 | 511 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125.7 | 266.2 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | M9 | 331
G | HHS9964 | 01‐2"‐HHS9964 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1823.1 | 511 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125.7 | 266.2 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | M9 | 332
H | HHS9965 | 01‐2"‐HHS9965 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1823.1 | 511 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125.7 | 266.2 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | M10 | 333
G | HHS9966 | 01‐2"‐HHS9966 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | N9 | 334
G | HHS9967 | 01‐2"‐HHS9967 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | N9 | 335
H | HHS9968 | 01‐2"‐HHS9968 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH02 |  | 2080_00005‐1 | N10 | 336
G | HHS9969 | 01‐2"‐HHS9969 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | O9 | 337
G | HHS9970 | 01‐2"‐HHS9970 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | P9 | 338
H | HHS9971 | 01‐2"‐HHS9971 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1813 | 577 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 125 | 303 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH03 |  | 2080_00005‐1 | O10 | 339
G | HHS9972 | 01‐2"‐HHS9972 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20308 |  | 2080_00005‐1 | R10 | 340
H | HHS9974 | 01‐2"‐HHS9974 | EHP VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 692 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 366.6 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21308‐SH01 |  | 2080_00005‐1 | R10 | 341
G | HHS9975 | 01‐2"‐HHS9975 | EHP MOTORIZED VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH04 |  | 2080_00005‐1 | S9 | 342
G | HHS9976 | 01‐2"‐HHS9976 | EHP MOTORIZED VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH04 |  | 2080_00005‐1 | S9 | 343
G | HHS9977 | 01‐2"‐HHS9977 | EHP MOTORIZED VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2886.3 | 690 | 1808.6 | 600 | 466 | 466 | 199 | 365.7 | 124.7 | 315.4 | 240.9 | 240.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH05 |  | 2080_00005‐1 | S10 | 344
G | HHS9978 | 01‐2"‐HHS9978 | EHP MOTORIZED VENT PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2741.2 | 683 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 189 | 361.5 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21504‐SH06 |  | 2080_00005‐2 | I4 | 345
G | HHS9980 | 01‐1"‐HHS9980 | HP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 1 VENT PIPE | 3CB | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Steam | 219 | 642 |  |  |  | 642 | 15.1 | 339 |  |  |  | 339 | EOI | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21386‐SH03 |  | 2080_00005‐2 | N9 | 346
G | HHS9981 | 01‐1"‐HHS9981 | HP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 2 VENT PIPE | 3CB | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Steam | 226.3 | 646 |  |  |  | 646 | 15.6 | 341 |  |  |  | 341 | EOI | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21387‐SH03 |  | 2080_00005‐2 | P9 | 347
G | HHS9986 | 01‐2"‐HHS9986 | HP LIVE STEAM START‐UP VENT PIPE | 45A | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 3.5 | 88.9 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_20376 |  | 2080_00005‐3 | B9 | 348
G | HHS9987 | 01‐2"‐HHS9987 | HP LIVE STEAM START‐UP VENT PIPE | 45A | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 335 P91 | Steam | 2533.8 | 1098 | 1696.9 | 1083 | 1089 | 1089 | 174.7 | 592 | 117 | 583.7 | 587 | 587 | EOH | ESLIN | 3.5 | 88.9 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21376‐SH07 |  | 2080_00005‐3 | B10 | 349
G | HHS9988 | 01‐2"‐HHS9988 | HP LIVE STEAM PIPE | 9A | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P22 | Steam | 246.6 | 649 |  |  |  | 649 | 17 | 343 |  |  |  | 343 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21376‐SH07 |  | 2080_00005‐3 | B11 | 350
G | HHS9989 | 01‐1.1/2"‐HHS9989 | HP LIVE STEAM PRESSURE RELIEF VALVE VENT PIPE | 3AC | 1.1/2" | 1.9 | 0.2 | 40 | 48.3 | 5.08 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 203.1 | 1033 |  |  |  | 1033 | 14 | 556 |  |  |  | 556 | EOI | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21388‐SH03 |  | 2080_00005‐3 | D11 | 351
G | HHS9991 | 01‐1/2"‐HHS9991 | HP LIVE STEAM PRESSURE RELIEF VALVE EXHAUST DRAIN PIPE | 3AC | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 203.1 | 1033 |  |  |  | 1033 | 14 | 556 |  |  |  | 556 | EOI | ESLIN | 2 | 50.8 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20388 |  | 2080_00007‐1 | K1 | 352
H | HHS9994 | 01‐2"‐HHS9994 | HP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 25CC | 2" | 2.37 | 0.436 | 50 | 60.3 | 11.07 | XXS | SA 106 C | Water | 2997.9 | 696 | 1804.3 | 623 | 669 | 669 | 206.7 | 368.9 | 124.4 | 328.1 | 354.1 | 354.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 7 | 4112 | 283.5 | 2080_21319‐SH02 |  | 2080_00007‐1 | N10 | 353
G | HIS8306 | 01‐2"‐HIS8306 | IP SPARGING FILTER DRAIN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 319.1 | 392 |  | 498 | 45.2 | 259 | 22 | 200 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21292‐SH01 |  | 2080_00004‐2 | M4 | 354
G | HIS8307 | 01‐2"‐HIS8307 | IP SPARGING FILTER DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 498 |  |  |  | 498 | 9 | 259 |  |  |  | 259 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21292‐SH01 |  | 2080_00004‐2 | M3 | 355
G | HIS8308 | 01‐2"‐HIS8308 | IP SPARGING PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 319.1 | 392 |  | 498 | 45.2 | 259 | 22 | 200 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21292‐SH02 |  | 2080_00004‐2 | N3 | 356
G | HIS8309 | 01‐2"‐HIS8309 | IP SPARGING PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 498 |  |  |  | 498 | 9 | 259 |  |  |  | 259 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21292‐SH02 |  | 2080_00004‐2 | N2 | 357
G | HIS8310 | 01‐2"‐HIS8310 | EIP OUTLET DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐2 | H2 | 358
G | HIS8311 | 01‐2"‐HIS8311 | EIP OUTLET DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 589 |  |  |  | 589 | 9 | 309.2 |  |  |  | 309.2 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21206‐SH07 |  | 2080_00004‐2 | H1 | 359
G | HIS8312 | 01‐1"‐HIS8312 | SIP OUTLET BOTTLE DRAIN DRAIN PIPE [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 6C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21276‐SH09 |  | 2080_00004‐3 | U6 | 360
G | HIS8313 | 01‐1"‐HIS8313 | SIP OUTLET BOTTLE DRAIN DRAIN PIPE [UPSTREAM CONTROL VALVE] | 6C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | C7 | 361
G | HIS8314 | 01‐1"‐HIS8314 | SIP OUTLET BOTTLE DRAIN DRAIN PIPE [UPSTREAM CONTROL VALVE] | 6C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21276‐SH10 |  | 2080_00004‐3 | C6 | 362
G | HIS8315 | 01‐1"‐HIS8315 | IP DRUM LEVEL INDICATOR DRAIN PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 622 |  |  |  | 622 | 9 | 327.6 |  |  |  | 327.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | U6 | 363
G | HIS9100 | 01‐6"‐HIS9100 | IP FEEDWATER PIPE | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | G5 | 364
G | HIS9101 | 01‐6"‐HIS9101 | IP FEEDWATER PIPE | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | I5 | 365
G | HIS9102 | 01‐6"‐HIS9102 | IP FEEDWATER PIPE | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | J5 | 366
G | HIS9103 | 01‐6"‐HIS9103 | IP FEEDWATER PIPE | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | M5 | 367
G | HIS9104 | 01‐4"‐HIS9104 | EIP1‐1 INLET CONNECTOR | 9CB | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 309.2 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | N6 | 368
G | HIS9105 | 01‐4"‐HIS9105 | EIP1‐1 INLET CONNECTOR | 9CB | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 309.2 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | N6 | 369
G | HIS9106 | 01‐4"‐HIS9106 | IP FEEDWATER PIPE | 9CB | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | H5 | 370
H | HIS9107 | 01‐2"‐HIS9107 | IP SPARGING PIPE | 6C | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 319.1 | 392 |  | 498 | 45.2 | 259 | 22 | 200 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1.5 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20292 | New in Rev F | 2080_00004‐2 | N4 | 371
H | HIS9108 | 01‐1"‐HIS9108 | IP FEEDWATER FILLING PIPE | 9CB | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21202‐SH02 |  | 2080_00004‐1 | H7 | 372
G | HIS9109 | 01‐1"‐HIS9109 | IP FEEDWATER FILLING PIPE | 9CB | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | J7 | 373
G | HIS9110 | 01‐4"‐HIS9110 | EIP OUTLET PIPE | 9CB | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐1 | Q7 | 374
G | HIS9111 | 01‐4"‐HIS9111 | EIP OUTLET PIPE | 9CB | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐1 | Q7 | 375
G | HIS9112 | 01‐6"‐HIS9112 | EIP OUTLET PIPE | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐1 | R8 | 376
G | HIS9113 | 01‐4"‐HIS9113 | EIP OUTLET PIPE | 9CB | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐1 | S8 | 377
G | HIS9114 | 01‐4"‐HIS9114 | EXTRACTION TO FUEL GAS HEATER PIPE | 9CB | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20207 |  | 2080_00004‐1 | R7 | 378
G | HIS9115 | 01‐4"‐HIS9115 | EIP OUTLET PIPE | 9CB | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐2 | J3 | 379
G | HIS9116 | 01‐3"‐HIS9116 | EIP OUTLET PIPE [UPSTREAM ISOLATION VALVE] | 9CB | 3" | 3.5 | 0.3 | 80 | 88.9 | 7.62 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 456.9 | 454 | 482 | 482 | 96.5 | 309.2 | 31.5 | 234.4 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐2 | K3 | 380
G | HIS9117 | 01‐4"‐HIS9117 | EIP OUTLET PIPE [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 6AB | 4" | 4.5 | 0.237 | 100 | 114.3 | 6.02 | 40 | SA 335 P11 | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 454 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 234.4 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐2 | K3 | 381
G | HIS9118 | 01‐2"‐HIS9118 | EIP OUTLET CONTROL VALVE BYPASS PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐2 | I3 | 382
G | HIS9119 | 01‐2"‐HIS9119 | EIP OUTLET CONTROL VALVE BYPASS PIPE | 6AB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 454 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 234.4 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐2 | K3 | 383
G | HIS9120 | 01‐18"‐HIS9120 | IP DOWNCOMER | 6C | 18" | 17.99 | 0.562 | 450 | 457 | 14.27 | 40 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOC | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20221 |  | 2080_00004‐2 | O5 | 384
G | HIS9121 | 01‐18"‐HIS9121 | IP DOWNCOMER | 6C | 18" | 17.99 | 0.562 | 450 | 457 | 14.27 | 40 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOC | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20222 |  | 2080_00004‐2 | P5 | 385
G | HIS9122 | 01‐14"‐HIS9122 | IP DOWNCOMER | 6C | 14" | 14 | 0.438 | 350 | 355.6 | 11.13 | 40 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOC | ESLIN | 2 | 50.8 | No | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20221 |  | 2080_00004‐2 | O5 | 386
G | HIS9123 | 01‐14"‐HIS9123 | IP DOWNCOMER | 6C | 14" | 14 | 0.438 | 350 | 355.6 | 11.13 | 40 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOC | ESLIN | 2 | 50.8 | No | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20222 |  | 2080_00004‐2 | P5 | 387
G | HIS9124 | 01‐14"‐HIS9124 | IP DOWNCOMER | 6C | 14" | 14 | 0.438 | 350 | 355.6 | 11.13 | 40 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOC | ESLIN | 2 | 50.8 | No | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20221 |  | 2080_00004‐2 | P3 | 388
G | HIS9125 | 01‐14"‐HIS9125 | IP DOWNCOMER | 6C | 14" | 14 | 0.438 | 350 | 355.6 | 11.13 | 40 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOC | ESLIN | 2 | 50.8 | No | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20222 |  | 2080_00004‐2 | P3 | 389
G | HIS9126 | 01‐8"‐HIS9126 | VIP FEEDER EVP05 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 500 | 456.9 | 461 |  | 500 | 45.2 | 260.2 | 31.5 | 238.3 |  | 260.2 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20222 |  | 2080_00004‐2 | R4 | 390
G | HIS9127 | 01‐8"‐HIS9127 | VIP FEEDER EVP05 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 500 | 456.9 | 461 |  | 500 | 45.2 | 260.2 | 31.5 | 238.3 |  | 260.2 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20222 |  | 2080_00004‐2 | R4 | 391
G | HIS9128 | 01‐8"‐HIS9128 | VIP FEEDER EVP05 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 500 | 456.9 | 461 |  | 500 | 45.2 | 260.2 | 31.5 | 238.3 |  | 260.2 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20221 |  | 2080_00004‐2 | R4 | 392
G | HIS9129 | 01‐8"‐HIS9129 | VIP FEEDER EVP05 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 500 | 456.9 | 461 |  | 500 | 45.2 | 260.2 | 31.5 | 238.3 |  | 260.2 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20221 |  | 2080_00004‐2 | S4 | 393
G | HIS9130 | 01‐6"‐HIS9130 | VIP FEEDER EVP04 | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 500 | 456.9 | 461 |  | 500 | 45.2 | 260.2 | 31.5 | 238.3 |  | 260.2 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20222 |  | 2080_00004‐2 | P4 | 394
G | HIS9131 | 01‐6"‐HIS9131 | VIP FEEDER EVP04 | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 500 | 456.9 | 461 |  | 500 | 45.2 | 260.2 | 31.5 | 238.3 |  | 260.2 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20222 |  | 2080_00004‐2 | Q4 | 395
G | HIS9132 | 01‐6"‐HIS9132 | VIP FEEDER EVP04 | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 500 | 456.9 | 461 |  | 500 | 45.2 | 260.2 | 31.5 | 238.3 |  | 260.2 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20221 |  | 2080_00004‐2 | Q4 | 396
G | HIS9133 | 01‐6"‐HIS9133 | VIP FEEDER EVP04 | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 500 | 456.9 | 461 |  | 500 | 45.2 | 260.2 | 31.5 | 238.3 |  | 260.2 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20221 |  | 2080_00004‐2 | Q4 | 397
G | HIS9134 | 01‐2"‐HIS9134 | IP FEEDWATER FILLING PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21202‐SH02 | Previously HIS9107 on P&ID | 2080_00004‐1 | H7 | 398
G | HIS9136 | 01‐6"‐HIS9136 | IP SATURATED STEAM PIPE | 6C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20246 |  | 2080_00004‐3 | B10 | 399
G | HIS9137 | 01‐6"‐HIS9137 | IP SATURATED STEAM PIPE | 6C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20247 |  | 2080_00004‐2 | R8 | 400
G | HIS9138 | 01‐6"‐HIS9138 | IP SATURATED STEAM PIPE | 6C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20248 |  | 2080_00004‐3 | B10 | 401
G | HIS9139 | 01‐6"‐HIS9139 | IP SATURATED STEAM PIPE | 6C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20249 |  | 2080_00004‐2 | S8 | 402
G | HIS9140 | 01‐3"‐HIS9140 | IP SPARGING PIPE | 6C | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 319.1 | 392 |  | 498 | 45.2 | 259 | 22 | 200 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 8 | 638 | 44 | 2080_20292 |  | 2080_00004‐2 | N2 | 403
G | HIS9141 | 01‐2"‐HIS9141 | IP SPARGING PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 319.1 | 392 |  | 498 | 45.2 | 259 | 22 | 200 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20292 |  | 2080_00004‐2 | N3 | 404
H | HIS9142 | 01‐2"‐HIS9142 | IP SPARGING PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 319.1 | 392 |  | 498 | 45.2 | 259 | 22 | 200 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20292 |  | 2080_00004‐2 | N4 | 405
G | HIS9143 | 01‐6"‐HIS9143 | SIP OUTLET CONNECTOR | 6C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | C8 | 406
G | HIS9144 | 01‐6"‐HIS9144 | SIP OUTLET CONNECTOR | 6C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | D8 | 407
G | HIS9145 | 01‐8"‐HIS9145 | SIP OUTLET PIPE [UPSTREAM CONTROL VALVE] | 6C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | E8 | 408
G | HIS9146 | 01‐8"‐HIS9146 | SIP OUTLET PIPE [UPSTREAM CONTROL VALVE] | 6C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | F8 | 409
G | HIS9147 | 01‐8"‐HIS9147 | SIP OUTLET PIPE [UPSTREAM CONTROL VALVE] | 6C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | O8 | 410
G | HIS9148 | 01‐8"‐HIS9148 | SIP OUTLET PIPE [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 6C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐4 | B8 | 411
H | HIS9149 | 01‐2"‐HIS9149 | IP SPARGING PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 319.1 | 392 |  | 498 | 45.2 | 259 | 22 | 200 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20292 |  | 2080_00004‐2 | N4 | 412
G | HIS9187 | 01‐6"‐HIS9187 | SIP OUTLET CONNECTOR | 6C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | C8 | 413
G | HIS9188 | 01‐6"‐HIS9188 | SIP OUTLET CONNECTOR | 6C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | D8 | 414
G | HIS9190 | 01‐8"‐HIS9190 | SIP OUTLET PIPE [UPSTREAM CONTROL VALVE] | 6C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | R8 | 415
G | HIS9196 | 01‐4"‐HIS9196 | EXTRACTION TO FUEL GAS HEATER PIPE | 9CB | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20207 |  | 2080_00004‐1 | R7 | 416
H | HIS9201 | 01‐3"‐HIS9201 | IP PEGGING STEAM TO LP DRUM PIPE | 3AC | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 335 P11 | Water | 130.5 | 365 | 94.3 | 334 | 356 | 356 | 9 | 184.9 | 6.5 | 167.6 | 179.9 | 179.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 20291, Reference reducer inlet |  | 2080_00004‐2 | J10 | 417
G | HIS9202 | 01‐3"‐HIS9202 | IP PEGGING STEAM TO LP DRUM PIPE | 6C | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 623.7 | 502 | 456.9 | 461 | 493 | 493 | 43 | 261.1 | 31.5 | 238.3 | 256.1 | 256.1 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20291 |  | 2080_00004‐2 | K8 | 418
G | HIS9204 | 01‐6"‐HIS9204 | VIP RISER EVP04 | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water/Steam | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20230 |  | 2080_00004‐2 | P5 | 419
G | HIS9205 | 01‐6"‐HIS9205 | VIP RISER EVP04 | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water/Steam | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20231 |  | 2080_00004‐2 | Q5 | 420
G | HIS9206 | 01‐6"‐HIS9206 | VIP RISER EVP04 | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water/Steam | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20232 |  | 2080_00004‐2 | Q5 | 421
G | HIS9207 | 01‐6"‐HIS9207 | VIP RISER EVP04 | 9CB | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 106 B | Water/Steam | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20233 |  | 2080_00004‐2 | Q5 | 422
G | HIS9208 | 01‐8"‐HIS9208 | VIP RISER EVP05 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water/Steam | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20226 |  | 2080_00004‐2 | R5 | 423
G | HIS9209 | 01‐8"‐HIS9209 | VIP RISER EVP05 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water/Steam | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20227 |  | 2080_00004‐2 | R5 | 424
G | HIS9210 | 01‐8"‐HIS9210 | VIP RISER EVP05 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water/Steam | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20228 |  | 2080_00004‐2 | R5 | 425
G | HIS9211 | 01‐8"‐HIS9211 | VIP RISER EVP05 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water/Steam | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 |  | 498 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 |  | 259 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20229 |  | 2080_00004‐2 | S5 | 426
G | HIS9212 | 01‐6"‐HIS9212 | IP PEGGING STEAM TO LP DRUM PIPE | 3AC | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 335 P11 | Water | 130.5 | 365 | 94.3 | 361 | 356 | 356 | 9 | 184.9 | 6.5 | 182.9 | 179.9 | 179.9 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20291 |  | 2080_00004‐2 | I10 | 427
G | HIS9213 | 01‐6"‐HIS9213 | IP SATURATED STEAM PIPE | 3AC | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 335 P11 | Steam | 130.5 | 365 | 94.3 | 361 | 356 | 356 | 9 | 184.9 | 6.5 | 182.9 | 179.9 | 179.9 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20291 |  | 2080_00004‐2 | H10 | 428
G | HIS9308 | 01‐2"‐HIS9308 | EIP DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 738.2 | 411 | 142 | 142 | 96.5 | 309.6 | 50.9 | 210.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20292 |  | 2080_00004‐1 | P5 | 429
G | HIS9309 | 01‐2"‐HIS9309 | EIP DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 142 | 142 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21545‐SH05 |  | 2080_00004‐1 | Q5 | 430
G | HIS9352 | 01‐2"‐HIS9352 | EIP VENT PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 738.2 | 411 | 142 | 142 | 96.5 | 309.6 | 50.9 | 210.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21505‐SH05 |  | 2080_00004‐1 | N7 | 431
G | HIS9353 | 01‐2"‐HIS9353 | EIP VENT PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 738.2 | 411 | 142 | 142 | 96.5 | 309.6 | 50.9 | 210.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21505‐SH05 |  | 2080_00004‐1 | O8 | 432
G | HIS9357 | 01‐2"‐HIS9357 | EIP VENT PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 142 | 142 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21505‐SH06 |  | 2080_00004‐1 | P7 | 433
G | HIS9358 | 01‐2"‐HIS9358 | EIP VENT PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 142 | 142 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21505‐SH06 |  | 2080_00004‐1 | P8 | 434
G | HIS9359 | 01‐2"‐HIS9359 | EIP DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 738.2 | 411 | 142 | 142 | 96.5 | 309.6 | 50.9 | 210.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21545‐SH04 |  | 2080_00004‐1 | O6 | 435
G | HIS9360 | 01‐2"‐HIS9360 | EIP DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 142 | 142 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21545‐SH05 |  | 2080_00004‐1 | P6 | 436
G | HIS9404 | 01‐2"‐HIS9404 | IP DRUM NITROGEN FILLING PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Nitrogen | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH12 |  | 2080_00004‐2 | P10 | 437
G | HIS9504 | 01‐1"‐HIS9504 | IP DRUM CHEMICAL INJECTION PIPE | 6C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Chemical | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH05 |  | 2080_00004‐2 | L2 | 438
G | HIS9601 | 01‐3/4"‐HIS9601 | IP FEEDWATER SAMPLING PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | K5 | 439
G | HIS9602 | 01‐3/4"‐HIS9602 | IP CONTINUOUS BLOWDOWN SAMPLING PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 |  | 493 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 |  | 256.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21220‐SH01 |  | 2080_00004‐2 | K5 | 440
G | HIS9609 | 01‐3/4"‐HIS9609 | SIP OUTLET SAMPLING PIPE [UPSTREAM CONTROL VALVE] | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | H7 | 441
G | HIS9701 | 01‐3"‐HIS9701 | IP FEEDWATER PRESSURE RELIEF VALVE DISCHARGE PIPE | 3C | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 130.5 | 550 |  |  |  | 550 | 9 | 288 |  |  |  | 288 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20047 |  | 2080_00004‐1 | M6 | 442
G | HIS9702 | 01‐6"‐HIS9702 | IP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 1 EXHAUST PIPE | 1C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 459 |  |  |  | 459 | 9 | 237 |  |  |  | 237 | EOI | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20286 |  | 2080_00004‐2 | N9 | 443
G | HIS9703 | 01‐6"‐HIS9703 | IP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 2 EXHAUST PIPE | 1C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 462 |  |  |  | 462 | 9 | 239 |  |  |  | 239 | EOI | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20287 |  | 2080_00004‐2 | P9 | 444
G | HIS9704 | 01‐6"‐HIS9704 | SIP OUTLET PRESSURE RELIEF VALVE EXHAUST PIPE | 1C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 574 |  |  |  | 574 | 9 | 301 |  |  |  | 301 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20288 |  | 2080_00004‐3 | I9 | 445
G | HIS9801 | 01‐3/4"‐HIS9801 | IP FEEDWATER PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | K5 | 446
G | HIS9802 | 01‐3/4"‐HIS9802 | EIP OUTLET PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐2 | F3 | 447
G | HIS9803 | 01‐3/4"‐HIS9803 | EIP OUTLET FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21206‐SH02 |  | 2080_00004‐2 | G3 | 448
G | HIS9804 | 01‐3/4"‐HIS9804 | EIP OUTLET FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21206‐SH03 |  | 2080_00004‐2 | G3 | 449
G | HIS9805 | 01‐3/4"‐HIS9805 | EIP OUTLET FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21206‐SH04 |  | 2080_00004‐2 | H3 | 450
G | HIS9806 | 01‐3/4"‐HIS9806 | EIP OUTLET FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21206‐SH05 |  | 2080_00004‐2 | H3 | 451
G | HIS9807 | 01‐2"‐HIS9807 | IP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH13 |  | 2080_00004‐2 | K8 | 452
G | HIS9809 | 01‐2"‐HIS9809 | IP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH14 |  | 2080_00004‐2 | K5 | 453
G | HIS9810 | 01‐2"‐HIS9810 | IP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH15 |  | 2080_00004‐2 | T8 | 454
H | HIS9811 | 01‐2"‐HIS9811 | IP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH15 |  | 2080_00004‐2 | U8 | 455
G | HIS9812 | 01‐2"‐HIS9812 | IP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH16 |  | 2080_00004‐2 | T5 | 456
H | HIS9813 | 01‐2"‐HIS9813 | IP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH16 |  | 2080_00004‐2 | U5 | 457
G | HIS9814 | 01‐1"‐HIS9814 | IP DRUM LEVEL TRANSMITTER A PIPE | 6C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH06 |  | 2080_00004‐2 | K8 | 458
G | HIS9816 | 01‐1"‐HIS9816 | IP DRUM LEVEL TRANSMITTER A PIPE | 6C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH07 |  | 2080_00004‐2 | K6 | 459
G | HIS9817 | 01‐1"‐HIS9817 | IP DRUM LEVEL TRANSMITTER B PIPE | 6C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH08 |  | 2080_00004‐2 | T8 | 460
G | HIS9819 | 01‐1"‐HIS9819 | IP DRUM LEVEL TRANSMITTER B PIPE | 6C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH09 |  | 2080_00004‐2 | T5 | 461
G | HIS9820 | 01‐1"‐HIS9820 | IP DRUM LEVEL TRANSMITTER C PIPE | 6C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH10 |  | 2080_00004‐2 | T7 | 462
G | HIS9822 | 01‐1"‐HIS9822 | IP DRUM LEVEL TRANSMITTER C PIPE | 6C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH11 |  | 2080_00004‐2 | T6 | 463
G | HIS9823 | 01‐3/4"‐HIS9823 | IP DRUM PRESSURE TRANSMITTER A PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH01 |  | 2080_00004‐2 | N7 | 464
G | HIS9824 | 01‐3/4"‐HIS9824 | IP DRUM PRESSURE TRANSMITTER B PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH02 |  | 2080_00004‐2 | M7 | 465
G | HIS9825 | 01‐3/4"‐HIS9825 | IP DRUM PRESSURE TRANSMITTER C PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH03 |  | 2080_00004‐2 | N10 | 466
G | HIS9826 | 01‐3/4"‐HIS9826 | IP DRUM PRESSURE INDICATOR PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH04 |  | 2080_00004‐2 | M10 | 467
G | HIS9827 | 01‐3/4"‐HIS9827 | SIP OUTLET PRESSURE INDICATOR PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | M8 | 468
G | HIS9828 | 01‐3/4"‐HIS9828 | SIP OUTLET PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | M8 | 469
G | HIS9834 | 01‐3/4"‐HIS9834 | SIP OUTLET FLOW TRANSMITTER PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21276‐SH05 |  | 2080_00004‐3 | O9 | 470
G | HIS9836 | 01‐3/4"‐HIS9836 | SIP OUTLET FLOW TRANSMITTER PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21276‐SH06 |  | 2080_00004‐3 | Q9 | 471
G | HIS9838 | 01‐3/4"‐HIS9838 | SIP OUTLET FLOW TRANSMITTER PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21276‐SH07 |  | 2080_00004‐3 | N9 | 472
G | HIS9840 | 01‐3/4"‐HIS9840 | SIP OUTLET FLOW TRANSMITTER PIPE | 6C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21276‐SH08 |  | 2080_00004‐3 | Q9 | 473
G | HIS9853 | 01‐3/4"‐HIS9853 | EIP OUTLET PRESSURE INDICATOR PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐2 | F3 | 474
G | HIS9901 | 01‐2"‐HIS9901 | IP FEEDWATER DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | I5 | 475
H | HIS9902 | 01‐2"‐HIS9902 | IP FEEDWATER DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 374 |  |  |  | 374 | 9 | 189.9 |  |  |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21202‐SH03 |  | 2080_00004‐1 | I4 | 476
G | HIS9903 | 01‐2"‐HIS9903 | IP FEEDWATER & EIP DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 335 | 342 | 342 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.5 | 172 | 172 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20202 |  | 2080_00004‐1 | N5 | 477
G | HIS9904 | 01‐2"‐HIS9904 | EIP DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 738.2 | 411 | 142 | 142 | 96.5 | 309.6 | 50.9 | 210.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21545‐SH04 |  | 2080_00004‐1 | P6 | 478
G | HIS9905 | 01‐2"‐HIS9905 | EIP DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 142 | 142 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21545‐SH05 |  | 2080_00004‐1 | Q6 | 479
G | HIS9906 | 01‐2"‐HIS9906 | EIP DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 589 |  |  |  | 589 | 9 | 309.2 |  |  |  | 309.2 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20047 |  | 2080_00007‐1 | L11 | 480
G | HIS9907 | 01‐2"‐HIS9907 | IP DRUM LEVEL INDICATOR DRAIN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH17 |  | 2080_00004‐2 | H5 | 481
G | HIS9908 | 01‐2"‐HIS9908 | EIP OUTLET DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐2 | I2 | 482
G | HIS9909 | 01‐2"‐HIS9909 | EIP OUTLET DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 589 |  |  |  | 589 | 9 | 309.2 |  |  |  | 309.2 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21206‐SH09 |  | 2080_00004‐2 | I1 | 483
G | HIS9910 | 01‐2"‐HIS9910 | EIP OUTLET DRAIN PIPE | 6AB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 454 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 234.4 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐2 | L2 | 484
H | HIS9911 | 01‐2"‐HIS9911 | EIP OUTLET DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 493 |  |  |  | 493 | 9 | 256.1 |  |  |  | 256.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21206‐SH10 |  | 2080_00004‐2 | L1 | 485
G | HIS9912 | 01‐2"‐HIS9912 | IP DRUM CONTINUOUS BLOW DOWN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 655.6 | 498 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 45.2 | 259 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21220‐SH02 |  | 2080_00007‐1 | H11 | 486
H | HIS9914 | 01‐2.1/2"‐HIS9914 | IP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 6C | 2.1/2" | 2.87 | 0.203 | 65 | 73 | 5.16 | 40 | SA 106 B | Water | 812.2 | 522 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 56 | 272.2 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20221 |  | 2080_00007‐1 | F11 | 487
H | HIS9916 | 01‐2.1/2"‐HIS9916 | IP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 6C | 2.1/2" | 2.87 | 0.203 | 65 | 73 | 5.16 | 40 | SA 106 B | Water | 812.2 | 522 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 56 | 272.2 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20222 |  | 2080_00004‐2 | Q2 | 488
G | HIS9917 | 01‐2.1/2"‐HIS9917 | IP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 6C | 2.1/2" | 2.87 | 0.203 | 65 | 73 | 5.16 | 40 | SA 106 B | Water | 812.2 | 522 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 56 | 272.2 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20219 |  | 2080_00007‐1 | F10 | 489
G | HIS9918 | 01‐2"‐HIS9918 | IP DRUM LEVEL GAUGE DRAIN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH18 |  | 2080_00004‐2 | V5 | 490
G | HIS9919 | 01‐2"‐HIS9919 | IP DRUM LEVEL GAUGE DRAIN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21515‐SH17 |  | 2080_00004‐2 | H5 | 491
G | HIS9920 | 01‐2"‐HIS9920 | IP DRUM LEVEL INDICATOR DRAIN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 493 |  |  |  | 493 | 9 | 256.1 |  |  |  | 256.1 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21515‐SH17 |  | 2080_00004‐2 | H4 | 492
G | HIS9921 | 01‐1/2"‐HIS9921 | IP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 2 EXHAUST DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 462 |  |  |  | 462 | 9 | 239 |  |  |  | 239 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20287 |  | 2080_00004‐2 | P8 | 493
G | HIS9922 | 01‐1/2"‐HIS9922 | IP DRUM SILENCER DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  | 305 | 4 | 151.8 |  |  |  | 151.8 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21060‐SH04 |  | 2080_00004‐2 | P8 | 494
G | HIS9923 | 01‐1/2"‐HIS9923 | IP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 1 EXHAUST DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 459 |  |  |  | 459 | 9 | 237 |  |  |  | 237 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20286 |  | 2080_00004‐2 | N8 | 495
G | HIS9924 | 01‐1/2"‐HIS9924 | IP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 1 DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 459 |  |  |  | 459 | 9 | 237 |  |  |  | 237 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21286‐SH02 |  | 2080_00004‐2 | O8 | 496
G | HIS9925 | 01‐1/2"‐HIS9925 | IP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 2 DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 462 |  |  |  | 462 | 9 | 239 |  |  |  | 239 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21287‐SH02 |  | 2080_00004‐2 | Q8 | 497
G | HIS9926 | 01‐6"‐HIS9926 | SIP OUTLET BOTTLE DRAIN | 6C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | C7 | 498
G | HIS9927 | 01‐2"‐HIS9927 | SIP OUTLET BOTTLE DRAIN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | D7 | 499
G | HIS9928 | 01‐2"‐HIS9928 | IP DRUM LEVEL GAUGE DRAIN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 |  |  |  | 356 | 9 | 179.9 |  |  |  | 179.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21515‐SH18 |  | 2080_00007‐1 | J3 | 500
G | HIS9930 | 01‐2"‐HIS9930 | SIP OUTLET FLOW ELEMENT DRAIN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | Q7 | 501
H | HIS9932 | 01‐6"‐HIS9932 | SIP OUTLET BOTTLE DRAIN | 6C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | U7 | 502
G | HIS9933 | 01‐2"‐HIS9933 | SIP OUTLET BOTTLE DRAIN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00007‐1 | K11 | 503
G | HIS9934 | 01‐2"‐HIS9934 | IP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 812.2 | 522 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 56 | 272.2 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20219 | New in Rev F | 2080_00007‐1 | E10 | 504
G | HIS9935 | 01‐1/2"‐HIS9935 | SIP OUTLET START‐UP VENT EXHAUST DRAIN PIPE | 6C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 246.6 | 500 |  |  | 1094 | 1094 | 17 | 260 |  |  | 590 | 590 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21276‐SH01 |  | 2080_00004‐3 | K9 | 505
G | HIS9936 | 01‐1/2"‐HIS9936 | SIP OUTLET START‐UP VENT SILENCER DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  | 305 | 4 | 151.8 |  |  |  | 151.8 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21060‐SH05 |  | 2080_00004‐3 | I9 | 506
G | HIS9937 | 01‐1/2"‐HIS9937 | SIP OUTLET PRESSURE RELIEF VALVE EXHAUST DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 574 |  |  |  | 574 | 9 | 301 |  |  |  | 301 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20288 |  | 2080_00004‐3 | I9 | 507
G | HIS9938 | 01‐1/2"‐HIS9938 | SIP OUTLET PRESSURE RELIEF VALVE DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 574 |  |  |  | 574 | 9 | 301 |  |  |  | 301 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21288‐SH02 |  | 2080_00004‐3 | H9 | 508
G | HIS9952 | 01‐2"‐HIS9952 | EIP VENT PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 738.2 | 411 | 142 | 142 | 96.5 | 309.6 | 50.9 | 210.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21505‐SH05 |  | 2080_00004‐1 | O7 | 509
G | HIS9954 | 01‐2"‐HIS9954 | EIP VENT PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 142 | 142 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21505‐SH06 |  | 2080_00004‐1 | P7 | 510
G | HIS9956 | 01‐2"‐HIS9956 | EIP VENT PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_21206‐SH11 |  | 2080_00004‐2 | L10 | 511
G | HIS9957 | 01‐2"‐HIS9957 | IP SATURATED STEAM VENT PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20249 |  | 2080_00004‐2 | T10 | 512
G | HIS9958 | 01‐2"‐HIS9958 | IP SATURATED STEAM VENT PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20248 |  | 2080_00004‐2 | T10 | 513
G | HIS9959 | 01‐2"‐HIS9959 | IP SATURATED STEAM VENT PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20247 |  | 2080_00004‐2 | U10 | 514
G | HIS9960 | 01‐2"‐HIS9960 | IP SATURATED STEAM VENT PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 493 | 456.9 | 461 | 482 | 482 | 43 | 256.1 | 31.5 | 238.3 | 250 | 250 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20246 |  | 2080_00004‐2 | U10 | 515
G | HIS9966 | 01‐2"‐HIS9966 | SIP OUTLET VENT PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 623.7 | 622 | 442.4 | 594 | 613 | 613 | 43 | 327.6 | 30.5 | 312 | 322.6 | 322.6 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 4 | 936 | 64.5 | 2080_20276 |  | 2080_00004‐3 | K8 | 516
G | HIS9967 | 01‐2"‐HIS9967 | SIP OUTLET START‐UP VENT PIPE | 6C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 246.6 | 500 |  |  | 500 | 500 | 17 | 260 |  |  | 260 | 260 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21276‐SH14 |  | 2080_00004‐3 | K9 | 517
G | HIS9978 | 01‐2"‐HIS9978 | EIP VENT PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 589 | 735.3 | 454 | 485 | 485 | 96.5 | 309.2 | 50.7 | 234.4 | 251.5 | 251.5 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20206 |  | 2080_00004‐1 | U8 | 518
G | HIS9979 | 01‐2"‐HIS9979 | IP PEGGING STEAM VENT PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 130.5 | 365 | 94.3 | 361 | 356 | 356 | 9 | 184.9 | 6.5 | 182.9 | 179.9 | 179.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20291 |  | 2080_00004‐2 | H10 | 519
H | HLS8101 | 01‐16"‐HLS8101 | LP LIVE STEAM PIPE | 1C | 16" | 16 | 0.375 | 400 | 406.4 | 9.53 | STD | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 2 | 196 | 13.5 | No Isometric / See Flow Element Drawing |  | 2080_00003‐2 | S7 | 520
G | HLS8610 | 01‐3/4"‐HLS8610 | LP LIVE STEAM SAMPLING PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | K6 | 521
G | HLS8801 | 01‐3/4"‐HLS8801 | CONDENSATE RETURN PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 3C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 98 | 104 | 104 | 41.4 | 174 | 19 | 36.4 | 40 | 40 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20001 |  | 2080_00006‐1 | F7 | 522
G | HLS8803 | 01‐3/4"‐HLS8803 | LP LIVE STEAM FLOW TRANSMITTER PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21998‐SH14 |  | 2080_00003‐2 | S8 | 523
G | HLS8805 | 01‐3/4"‐HLS8805 | LP LIVE STEAM FLOW TRANSMITTER PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21998‐SH15 |  | 2080_00003‐2 | V8 | 524
G | HLS8807 | 01‐3/4"‐HLS8807 | LP LIVE STEAM FLOW TRANSMITTER PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21998‐SH16 |  | 2080_00003‐2 | T8 | 525
G | HLS8809 | 01‐3/4"‐HLS8809 | LP LIVE STEAM FLOW TRANSMITTER PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21998‐SH17 |  | 2080_00003‐2 | U8 | 526
G | HLS8901 | 01‐2"‐HLS8901 | EXCHANGER RETURN DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 177 | 206 | 206 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 80.4 | 96.8 | 96.8 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20007 |  | 2080_00006‐1 | K6 | 527
G | HLS8902 | 01‐2"‐HLS8902 | EXCHANGER RETURN DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 490 |  |  |  | 490 | 9 | 254.7 |  |  |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20046 |  | 2080_00007‐1 | D7 | 528
G | HLS8903 | 01‐2"‐HLS8903 | PREHEATER DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 490 |  |  |  | 490 | 9 | 254.7 |  |  |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20012 |  | 2080_00006‐1 | R5 | 529
G | HLS8904 | 01‐2"‐HLS8904 | PREHEATER DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 490 |  |  |  | 490 | 9 | 254.7 |  |  |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20012 |  | 2080_00006‐1 | N5 | 530
G | HLS8905 | 01‐2"‐HLS8905 | PREHEATER INLET DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 140 | 142 | 142 | 41.4 | 174 | 19 | 60 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20005 |  | 2080_00006‐1 | L7 | 531
G | HLS8906 | 01‐2"‐HLS8906 | PREHEATER INLET DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 345 |  |  |  | 345 | 9 | 174 |  |  |  | 174 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20046 |  | 2080_00007‐1 | E7 | 532
G | HLS8907 | 01‐2"‐HLS8907 | CONDENSATE RETURN PIPE DRAIN | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 103 | 151 | 151 | 41.4 | 174 | 19 | 39.4 | 66.1 | 66.1 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20003 |  | 2080_00006‐1 | H6 | 533
G | HLS8908 | 01‐2"‐HLS8908 | CONDENSATE RETURN PIPE DRAIN | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 345 |  |  |  | 345 | 9 | 174 |  |  |  | 174 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21003‐SH01 |  | 2080_00006‐1 | H5 | 534
G | HLS8951 | 01‐2"‐HLS8951 | HEAT EXCHANGER OUTLET COLD SIDE PIPE VENT | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 149 | 151 | 151 | 41.4 | 174 | 19 | 65.1 | 66.1 | 66.1 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20004 |  | 2080_00006‐1 | J8 | 535
G | HLS8952 | 01‐2"‐HLS8952 | HEAT EXCHANGER OUTLET COLD SIDE PIPE VENT | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 |  |  |  | 356 | 9 | 180 |  |  |  | 180 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21004‐SH01 |  | 2080_00006‐1 | J8 | 536
G | HLS9101 | 01‐10"‐HLS9101 | CONDENSATE RETURN PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 98 | 121 | 121 | 41.4 | 174 | 19 | 36.4 | 49.2 | 49.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20001 |  | 2080_00006‐1 | C7 | 537
G | HLS9102 | 01‐10"‐HLS9102 | CONDENSATE RETURN PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 98 | 121 | 121 | 41.4 | 174 | 19 | 36.4 | 49.2 | 49.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20001 |  | 2080_00006‐1 | D7 | 538
G | HLS9103 | 01‐10"‐HLS9103 | CONDENSATE RETURN PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 98 | 104 | 104 | 41.4 | 174 | 19 | 36.4 | 40 | 40 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20001 |  | 2080_00006‐1 | F7 | 539
G | HLS9104 | 01‐10"‐HLS9104 | EXCHANGER OUTLET COLD SIDE PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 149 | 151 | 151 | 41.4 | 174 | 19 | 65.1 | 66.1 | 66.1 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20004 |  | 2080_00006‐1 | J7 | 540
G | HLS9105 | 01‐10"‐HLS9105 | PREHEATER INLET PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 140 | 142 | 142 | 41.4 | 174 | 19 | 60 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20002 |  | 2080_00006‐1 | L7 | 541
G | HLS9106 | 01‐8"‐HLS9106 | PREHEATER INLET CONNECTOR | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 275.6 | 140 | 142 | 142 | 41.4 | 253.8 | 19 | 60 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20005 |  | 2080_00006‐1 | M7 | 542
G | HLS9107 | 01‐8"‐HLS9107 | PREHEATER INLET CONNECTOR | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 275.6 | 140 | 142 | 142 | 41.4 | 253.8 | 19 | 60 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20005 |  | 2080_00006‐1 | M7 | 543
G | HLS9108 | 01‐8"‐HLS9108 | PREHEATER 1 OUTLET CONNECTOR | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 264 | 214 |  | 489 | 41.4 | 253.8 | 18.2 | 100.9 |  | 253.8 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20006 |  | 2080_00006‐1 | O8 | 544
G | HLS9109 | 01‐8"‐HLS9109 | PREHEATER 1 OUTLET CONNECTOR | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 264 | 214 |  | 489 | 41.4 | 253.8 | 18.2 | 100.9 |  | 253.8 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20006 |  | 2080_00006‐1 | O8 | 545
G | HLS9110 | 01‐10"‐HLS9110 | PREHEATER 1 OUTLET PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 214 | 233 | 233 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 100.9 | 111.7 | 111.7 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20006 |  | 2080_00006‐1 | P7 | 546
G | HLS9111 | 01‐10"‐HLS9111 | HEAT EXCHANGER HOT INLET DOWNSTREAM TCV | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 214 | 233 | 233 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 100.9 | 111.7 | 111.7 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20006 |  | 2080_00006‐1 | P9 | 547
G | HLS9112 | 01‐10"‐HLS9112 | HEAT EXCHANGER HOT BYPASS DOWNSTREAM TCV | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 214 | 233 | 233 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 100.9 | 111.7 | 111.7 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20007 |  | 2080_00006‐1 | P7 | 548
G | HLS9113 | 01‐10"‐HLS9113 | HEAT EXCHANGER HOT OUTLET | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 177 | 206 | 206 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 80.4 | 96.8 | 96.8 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20007 |  | 2080_00006‐1 | J7 | 549
G | HLS9114 | 01‐10"‐HLS9114 | HEAT EXCHANGER COLD BYPASS | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 103 | 151 | 151 | 41.4 | 174 | 19 | 39.4 | 66.1 | 66.1 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20002 |  | 2080_00006‐1 | H8 | 550
G | HLS9115 | 01‐8"‐HLS9115 | PREHEATER 2 INLET PIPE | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 264 | 177 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 18.2 | 80.4 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20007 |  | 2080_00006‐1 | Q7 | 551
G | HLS9116 | 01‐12"‐HLS9116 | PREHEATER OUTLET MANIFOLD | 3C | 12" | 12.75 | 0.406 | 300 | 323.8 | 10.31 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20008 |  | 2080_00006‐1 | U9 | 552
G | HLS9117 | 01‐10"‐HLS9117 | PREHEATER BYPASS PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 98 | 104 | 104 | 41.4 | 174 | 19 | 36.4 | 40 | 40 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20002 |  | 2080_00006‐1 | G6 | 553
G | HLS9118 | 01‐10"‐HLS9118 | PREHEATER OUTLET PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | N10 | 554
G | HLS9119 | 01‐12"‐HLS9119 | LP FEEDWATER PIPE [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 3AC | 12" | 12.75 | 0.375 | 300 | 323.8 | 9.53 | STD | SA 335 P11 | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 326 | 333 | 333 | 9 | 179.9 | 6.5 | 163.1 | 167 | 167 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | P10 | 555
G | HLS9120 | 01‐10"‐HLS9120 | PREHEATER BYPASS PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 98 | 104 | 104 | 41.4 | 174 | 19 | 36.4 | 40 | 40 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20008 |  | 2080_00006‐1 | N3 | 556
G | HLS9121 | 01‐10"‐HLS9121 | HEAT EXCHANGER HOT INLET UPSTREAM TCV | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 214 | 233 | 233 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 100.9 | 111.7 | 111.7 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20006 |  | 2080_00006‐1 | P8 | 557
G | HLS9122 | 01‐10"‐HLS9122 | HEAT EXCHANGER HOT BYPASS UPSTREAM TCV | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 214 | 233 | 233 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 100.9 | 111.7 | 111.7 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20006 |  | 2080_00006‐1 | P7 | 558
G | HLS9123 | 01‐10"‐HLS9123 | PREHEATER 2 INLET PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 177 | 212 | 212 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 80.4 | 99.8 | 99.8 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20007 |  | 2080_00006‐1 | Q7 | 559
G | HLS9124 | 01‐8"‐HLS9124 | PREHEATER 2 INLET PIPE | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 264 | 177 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 18.2 | 80.4 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20007 |  | 2080_00006‐1 | Q7 | 560
G | HLS9125 | 01‐3"‐HLS9125 | LP SPARGING PIPE | 3CB | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 425 | 454 | 43.5 | 284 |  | 372 | 29.3 | 234.4 | 3 | 140 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 8 | 638 | 44 | 2080_20192 |  | 2080_00003‐1 | S2 | 561
G | HLS9126 | 01‐10"‐HLS9126 | LP FEEDWATER PIPE [UPSTREAM ISOLATION VALVE] | 3AC | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 335 P11 | Water | 600.5 | 489 | 94.3 | 326 | 333 | 333 | 41.4 | 253.8 | 6.5 | 163.1 | 167 | 167 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | O10 | 562
G | HLS9127 | 01‐10"‐HLS9127 | LP FEEDWATER PIPE [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 3AC | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 335 P11 | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 326 | 333 | 333 | 9 | 179.9 | 6.5 | 163.1 | 167 | 167 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | O10 | 563
G | HLS9128 | 01‐2"‐HLS9128 | LP FEEDWATER CONTROL VALVE BYPASS PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | N10 | 564
G | HLS9129 | 01‐2"‐HLS9129 | LP FEEDWATER CONTROL VALVE BYPASS PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 326 | 333 | 333 | 9 | 179.9 | 6.5 | 163.1 | 167 | 167 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | O10 | 565
G | HLS9130 | 01‐2"‐HLS9130 | LP SPARGING PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 425 | 454 | 43.5 | 284 |  | 372 | 29.3 | 234.4 | 3 | 140 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 8 | 638 | 44 | 2080_20192 |  | 2080_00003‐1 | S3 | 566
G | HLS9131 | 01‐20"‐HLS9131 | LP DOWNCOMER | 1C | 20" | 20 | 0.375 | 500 | 508 | 9.53 | STD | SA 106 B | Water | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOC | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | Q4 | 567
G | HLS9132 | 01‐20"‐HLS9132 | LP DOWNCOMER | 1C | 20" | 20 | 0.375 | 500 | 508 | 9.53 | STD | SA 106 B | Water | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOC | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | Q3 | 568
G | HLS9133 | 01‐8"‐HLS9133 | VLP FEEDER EVP09 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 162.4 | 377 | 94.3 | 334 |  | 377 | 11.2 | 191.7 | 6.5 | 167.6 |  | 191.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | P4 | 569
G | HLS9134 | 01‐8"‐HLS9134 | VLP FEEDER EVP09 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 162.4 | 377 | 94.3 | 334 |  | 377 | 11.2 | 191.7 | 6.5 | 167.6 |  | 191.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | O4 | 570
G | HLS9135 | 01‐8"‐HLS9135 | VLP FEEDER EVP09 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 162.4 | 377 | 94.3 | 334 |  | 377 | 11.2 | 191.7 | 6.5 | 167.6 |  | 191.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | O4 | 571
G | HLS9136 | 01‐8"‐HLS9136 | VLP FEEDER EVP09 | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 162.4 | 377 | 94.3 | 334 |  | 377 | 11.2 | 191.7 | 6.5 | 167.6 |  | 191.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | O4 | 572
G | HLS9137 | 01‐6"‐HLS9137 | VLP FEEDER EVP08 | 15AK | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 335 P11 | Water | 162.4 | 377 | 94.3 | 334 |  | 377 | 11.2 | 191.7 | 6.5 | 167.6 |  | 191.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | N4 | 573
G | HLS9138 | 01‐6"‐HLS9138 | VLP FEEDER EVP08 | 15AK | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 335 P11 | Water | 162.4 | 377 | 94.3 | 334 |  | 377 | 11.2 | 191.7 | 6.5 | 167.6 |  | 191.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | N4 | 574
G | HLS9139 | 01‐6"‐HLS9139 | VLP FEEDER EVP08 | 15AK | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 335 P11 | Water | 162.4 | 377 | 94.3 | 334 |  | 377 | 11.2 | 191.7 | 6.5 | 167.6 |  | 191.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | N4 | 575
G | HLS9140 | 01‐6"‐HLS9140 | VLP FEEDER EVP08 | 15AK | 6" | 6.63 | 0.432 | 150 | 168.3 | 10.97 | 80 | SA 335 P11 | Water | 162.4 | 377 | 94.3 | 334 |  | 377 | 11.2 | 191.7 | 6.5 | 167.6 |  | 191.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | M4 | 576
G | HLS9141 | 01‐10"‐HLS9141 | VLP RISER EVP09 | Out | 10" | 10.75 | 0.594 | 250 | 273 | 15.09 | 80 | SA 335 P11 | Water/Steam | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOC | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20126 |  | 2080_00003‐1 | P5 | 577
G | HLS9142 | 01‐10"‐HLS9142 | VLP RISER EVP09 | Out | 10" | 10.75 | 0.594 | 250 | 273 | 15.09 | 80 | SA 335 P11 | Water/Steam | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOC | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20127 |  | 2080_00003‐1 | O5 | 578
G | HLS9143 | 01‐10"‐HLS9143 | VLP RISER EVP09 | Out | 10" | 10.75 | 0.594 | 250 | 273 | 15.09 | 80 | SA 335 P11 | Water/Steam | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOC | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20128 |  | 2080_00003‐1 | O5 | 579
G | HLS9144 | 01‐10"‐HLS9144 | VLP RISER EVP09 | Out | 10" | 10.75 | 0.594 | 250 | 273 | 15.09 | 80 | SA 335 P11 | Water/Steam | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOC | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20129 |  | 2080_00003‐1 | O5 | 580
G | HLS9145 | 01‐8"‐HLS9145 | VLP RISER EVP08 | 15AK | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 335 P11 | Water/Steam | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20130 |  | 2080_00003‐1 | N5 | 581
G | HLS9146 | 01‐8"‐HLS9146 | VLP RISER EVP08 | 15AK | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 335 P11 | Water/Steam | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20131 |  | 2080_00003‐1 | N5 | 582
G | HLS9147 | 01‐8"‐HLS9147 | VLP RISER EVP08 | 15AK | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 335 P11 | Water/Steam | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20132 |  | 2080_00003‐1 | N5 | 583
G | HLS9148 | 01‐8"‐HLS9148 | VLP RISER EVP08 | 15AK | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 335 P11 | Water/Steam | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20133 |  | 2080_00003‐1 | M5 | 584
G | HLS9149 | 01‐12"‐HLS9149 | TO HP/IP FEEDWATER PUMP PIPE | 1C | 12" | 12.75 | 0.375 | 300 | 323.8 | 9.53 | STD | SA 106 B | Water | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 |  | 188.7 | EOC | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20031 |  | 2080_00003‐1 | L4 | 585
G | HLS9150 | 01‐8"‐HLS9150 | PREHEATER OUTLET CONNECTOR | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 248 | 306 |  | 489 | 41.4 | 253.8 | 17.1 | 152 |  | 253.8 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20009 |  | 2080_00006‐1 | T9 | 586
G | HLS9151 | 01‐8"‐HLS9151 | PREHEATER OUTLET CONNECTOR | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 248 | 306 |  | 489 | 41.4 | 253.8 | 17.1 | 152 |  | 253.8 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20010 |  | 2080_00006‐1 | T9 | 587
H | HLS9152 | 01‐3"‐HLS9152 | LP SPARGING PIPE | 3CB | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 425 | 454 | 43.5 | 284 |  | 372 | 29.3 | 234.4 | 3 | 140 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 8 | 638 | 44 | 2080_20192 |  | 2080_00003‐1 | S2 | 588
G | HLS9160 | 01‐14"‐HLS9160 | LP SATURATED STEAM PIPE | 1C | 14" | 14 | 0.375 | 350 | 355.6 | 9.53 | STD | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 338 | 338 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 170.1 | 170.1 | EOC | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20146 |  | 2080_00003‐1 | J8 | 589
G | HLS9162 | 01‐10"‐HLS9162 | LP SATURATED STEAM PIPE | 1C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20146 |  | 2080_00003‐1 | J7 | 590
G | HLS9163 | 01‐10"‐HLS9163 | LP SATURATED STEAM PIPE | 1C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20146 |  | 2080_00003‐1 | J7 | 591
G | HLS9164 | 01‐14"‐HLS9164 | LP LIVE STEAM PIPE | 1C | 14" | 14 | 0.375 | 350 | 355.6 | 9.53 | STD | SA 106 B | Steam | 130.5 | 624 | 91.4 | 582 | 606 | 606 | 9 | 328.7 | 6.3 | 305.3 | 318.7 | 318.7 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | E7 | 592
G | HLS9165 | 01‐14"‐HLS9165 | LP LIVE STEAM PIPE | 1C | 14" | 14 | 0.375 | 350 | 355.6 | 9.53 | STD | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | E7 | 593
G | HLS9166 | 01‐14"‐HLS9166 | LP LIVE STEAM PIPE | 1C | 14" | 14 | 0.375 | 350 | 355.6 | 9.53 | STD | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOC | ESLIN | 3 | 76.2 | No | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | R7 | 594
G | HLS9170 | 01‐10"‐HLS9170 | CONDENSATE RETURN PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 98 | 121 | 121 | 41.4 | 174 | 19 | 36.4 | 49.2 | 49.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20002 |  | 2080_00006‐1 | G7 | 595
G | HLS9171 | 01‐10"‐HLS9171 | CONDENSATE RETURN PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 103 | 151 | 151 | 41.4 | 174 | 19 | 39.4 | 66.1 | 66.1 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20002 |  | 2080_00006‐1 | H7 | 596
G | HLS9172 | 01‐10"‐HLS9172 | HEAT EXCHANGER COLD BYPASS | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 103 | 151 | 151 | 41.4 | 174 | 19 | 39.4 | 66.1 | 66.1 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20002 |  | 2080_00006‐1 | J8 | 597
G | HLS9173 | 01‐10"‐HLS9173 | PREHEATER INLET PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 140 | 142 | 142 | 41.4 | 174 | 19 | 60 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20005 |  | 2080_00006‐1 | L7 | 598
G | HLS9174 | 01‐10"‐HLS9174 | CONDENSATE RETURN PIPE | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 103 | 151 | 151 | 41.4 | 174 | 19 | 39.4 | 66.1 | 66.1 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20002 |  | 2080_00006‐1 | H7 | 599
G | HLS9175 | 01‐8"‐HLS9175 | PREHEATER OUTLET CONNECTOR | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 248 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 17.1 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20008 |  | 2080_00006‐1 | U9 | 600
G | HLS9176 | 01‐8"‐HLS9176 | PREHEATER OUTLET CONNECTOR | 9CB | 8" | 8.63 | 0.5 | 200 | 219.1 | 12.7 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 248 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 17.1 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20008 |  | 2080_00006‐1 | T9 | 601
G | HLS9177 | 01‐12"‐HLS9177 | PREHEATER OUTLET PIPE | 3C | 12" | 12.75 | 0.406 | 300 | 323.8 | 10.31 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOC | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20008 |  | 2080_00006‐1 | V9 | 602
G | HLS9178 | 01‐3"‐HLS9178 | LP SPARGING PIPE PIPE | 1C | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 162.4 | 372 | 43.5 | 284 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 3 | 140 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20192 |  | 2080_00003‐1 | R4 | 603
G | HLS9179 | 01‐10"‐HLS9179 | HEAT EXCHANGER HOT INLET | 3C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 214 | 233 | 233 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 100.9 | 111.7 | 111.7 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20006 |  | 2080_00006‐1 | H7 | 604
H | HLS9180 | 01‐2"‐HLS9180 | LP SPARGING PIPE PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 162.4 | 372 | 43.5 | 284 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 3 | 140 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20192 |  | 2080_00003‐1 | R4 | 605
G | HLS9193 | 01‐8"‐HLS9193 | PREHEATER INLET PRESSURE RELIEF VALVE DISCHARGE PIPE | 3C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Water | 130.5 | 455 |  |  |  | 455 | 9 | 235 |  |  |  | 235 | EOI | ESLIN | 2 | 50.8 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20016 |  | 2080_00006‐1 | K9 | 606
G | HLS9200 | 01‐8"‐HLS9200 | LP SATURATED STEAM PIPE | 1C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20146 |  | 2080_00003‐2 | D9 | 607
G | HLS9201 | 01‐8"‐HLS9201 | LP SATURATED STEAM PIPE | 1C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20146 |  | 2080_00003‐2 | D9 | 608
G | HLS9202 | 01‐8"‐HLS9202 | LP SATURATED STEAM PIPE | 1C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20146 |  | 2080_00003‐2 | C9 | 609
G | HLS9203 | 01‐8"‐HLS9203 | LP SATURATED STEAM PIPE | 1C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20146 |  | 2080_00003‐2 | C9 | 610
G | HLS9205 | 01‐8"‐HLS9205 | LP LIVE STEAM PIPE | 1C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 624 | 91.4 | 582 | 606 | 606 | 9 | 328.7 | 6.3 | 305.3 | 318.7 | 318.7 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | D7 | 611
G | HLS9206 | 01‐8"‐HLS9206 | LP LIVE STEAM PIPE | 1C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 624 | 91.4 | 582 | 606 | 606 | 9 | 328.7 | 6.3 | 305.3 | 318.7 | 318.7 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | D7 | 612
G | HLS9207 | 01‐8"‐HLS9207 | LP LIVE STEAM PIPE | 1C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 624 | 91.4 | 582 | 606 | 606 | 9 | 328.7 | 6.3 | 305.3 | 318.7 | 318.7 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | C7 | 613
G | HLS9208 | 01‐8"‐HLS9208 | LP LIVE STEAM PIPE | 1C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 624 | 91.4 | 582 | 606 | 606 | 9 | 328.7 | 6.3 | 305.3 | 318.7 | 318.7 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | C7 | 614
G | HLS9301 | 01‐2"‐HLS9301 | LP FEEDWATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | M9 | 615
H | HLS9302 | 01‐2"‐HLS9302 | LP FEEDWATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 489 |  |  |  | 489 | 9 | 253.8 |  |  |  | 253.8 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21106‐SH07 |  | 2080_00003‐1 | M8 | 616
G | HLS9303 | 01‐1"‐HLS9303 | LP LIVE STEAM BOTTLE DRAIN | 1C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 624 | 91.4 | 582 | 606 | 606 | 9 | 328.7 | 6.3 | 305.3 | 318.7 | 318.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | L5 | 617
G | HLS9304 | 01‐1"‐HLS9304 | LP LIVE STEAM BOTTLE DRAIN | 1C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 624 |  |  |  | 624 | 9 | 328.7 |  |  |  | 328.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21176‐SH07 |  | 2080_00003‐2 | L4 | 618
G | HLS9404 | 01‐2"‐HLS9404 | LP DRUM NITROGEN FILLING PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Nitrogen | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH12 |  | 2080_00003‐1 | D9 | 619
G | HLS9606 | 01‐2"‐HLS9606 | TO HP/IP FEEDWATER PUMP SAMPLING PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 162.4 | 372 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 11.2 | 188.7 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20031 |  | 2080_00003‐1 | K3 | 620
G | HLS9701 | 01‐2"‐HLS9701 | EXCHANGER INLET PRESSURE RELIEF VALVE DISCHARGE PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 455 |  |  |  | 455 | 9 | 235 |  |  |  | 235 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20046 |  | 2080_00007‐1 | C11 | 621
G | HLS9702 | 01‐2"‐HLS9702 | EXCHANGER OUTLET PRESSURE RELIEF VALVE DISCHARGE PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 455 |  |  |  | 455 | 9 | 235 |  |  |  | 235 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20046 |  | 2080_00007‐1 | C7 | 622
G | HLS9704 | 01‐8"‐HLS9704 | LP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 2 EXHAUST PIPE | 1C | 8" | 8.63 | 0.32 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 327 |  |  |  | 327 | 9 | 164 |  |  |  | 164 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20187 |  | 2080_00003‐1 | N9 | 623
G | HLS9705 | 01‐6"‐HLS9705 | LP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 1 EXHAUST PIPE | 1C | 6" | 6.63 | 0.28 | 150 | 168.3 | 7.11 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 327 |  |  |  | 327 | 9 | 164 |  |  |  | 164 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20186 |  | 2080_00003‐1 | K9 | 624
H | HLS9706 | 01‐8"‐HLS9706 | LP LIVE STEAM PRESSURE RELIEF VALVE EXHAUST PIPE | 1C | 8" | 8.63 | 0.322 | 200 | 219.1 | 8.18 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 567 |  |  |  | 567 | 9 | 297 |  |  |  | 297 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20188 |  | 2080_00003‐2 | I8 | 625
G | HLS9802 | 01‐3/4"‐HLS9802 | LP FEEDWATER PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 3C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20008 |  | 2080_00003‐1 | J10 | 626
G | HLS9803 | 01‐3/4"‐HLS9803 | LP FEEDWATER FLOW TRANSMITTER PIPE | 3C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21106‐SH01 |  | 2080_00003‐1 | K10 | 627
G | HLS9804 | 01‐3/4"‐HLS9804 | LP FEEDWATER FLOW TRANSMITTER PIPE | 3C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21106‐SH02 |  | 2080_00003‐1 | L10 | 628
G | HLS9805 | 01‐3/4"‐HLS9805 | LP FEEDWATER FLOW TRANSMITTER PIPE | 3C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21106‐SH03 |  | 2080_00003‐1 | K10 | 629
G | HLS9806 | 01‐3/4"‐HLS9806 | LP FEEDWATER FLOW TRANSMITTER PIPE | 3C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21106‐SH04 |  | 2080_00003‐1 | L10 | 630
G | HLS9807 | 01‐3/4"‐HLS9807 | DEAERATOR PRESSURE INDICATOR PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH01 |  | 2080_00003‐1 | Q10 | 631
G | HLS9808 | 01‐1"‐HLS9808 | LP DRUM LEVEL TRANSMITTER B PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH06 |  | 2080_00003‐1 | T7 | 632
G | HLS9810 | 01‐1"‐HLS9810 | LP DRUM LEVEL TRANSMITTER B PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH07 |  | 2080_00003‐1 | T6 | 633
G | HLS9811 | 01‐1"‐HLS9811 | LP DRUM LEVEL TRANSMITTER C PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH08 |  | 2080_00003‐1 | T7 | 634
G | HLS9813 | 01‐1"‐HLS9813 | LP DRUM LEVEL TRANSMITTER C PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH09 |  | 2080_00003‐1 | T5 | 635
G | HLS9814 | 01‐2"‐HLS9814 | LP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH13 |  | 2080_00003‐1 | T8 | 636
H | HLS9815 | 01‐2"‐HLS9815 | LP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH13 |  | 2080_00003‐1 | U8 | 637
G | HLS9816 | 01‐2"‐HLS9816 | LP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH14 |  | 2080_00003‐1 | T5 | 638
H | HLS9817 | 01‐2"‐HLS9817 | LP DRUM LEVEL GAUGE PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH14 |  | 2080_00003‐1 | U5 | 639
G | HLS9818 | 01‐1"‐HLS9818 | LP DRUM LEVEL TRANSMITTER A PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH10 |  | 2080_00003‐1 | I7 | 640
G | HLS9820 | 01‐1"‐HLS9820 | LP DRUM LEVEL TRANSMITTER A PIPE | 1C | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH11 |  | 2080_00003‐1 | I5 | 641
G | HLS9821 | 01‐2"‐HLS9821 | LP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH15 |  | 2080_00003‐1 | I7 | 642
H | HLS9822 | 01‐2"‐HLS9822 | LP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH15 |  | 2080_00003‐1 | G7 | 643
G | HLS9823 | 01‐2"‐HLS9823 | LP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH16 |  | 2080_00003‐1 | I5 | 644
H | HLS9824 | 01‐2"‐HLS9824 | LP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH16 |  | 2080_00003‐1 | G5 | 645
G | HLS9825 | 01‐3/4"‐HLS9825 | LP DRUM PRESSURE INDICATOR PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH02 |  | 2080_00003‐1 | E9 | 646
G | HLS9826 | 01‐3/4"‐HLS9826 | LP DRUM PRESSURE TRANSMITTER C PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH03 |  | 2080_00003‐1 | E9 | 647
G | HLS9827 | 01‐3/4"‐HLS9827 | LP DRUM PRESSURE TRANSMITTER B PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH04 |  | 2080_00003‐1 | J7 | 648
G | HLS9828 | 01‐3/4"‐HLS9828 | LP DRUM PRESSURE TRANSMITTER A PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH05 |  | 2080_00003‐1 | K7 | 649
G | HLS9840 | 01‐3/4"‐HLS9840 | LP FEEDWATER PRESSURE INDICATOR PIPE | 3C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | M10 | 650
G | HLS9841 | 01‐3/4"‐HLS9841 | LP LIVE STEAM PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | F7 | 651
G | HLS9842 | 01‐3/4"‐HLS9842 | LP LIVE STEAM PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | F7 | 652
G | HLS9843 | 01‐3/4"‐HLS9843 | LP LIVE STEAM PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | G7 | 653
G | HLS9844 | 01‐3/4"‐HLS9844 | LP LIVE STEAM PRESSURE INDICATOR PIPE | 1C | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | G7 | 654
G | HLS9901 | 01‐2"‐HLS9901 | CONDENSATE RETURN DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 345 | 275.6 | 98 | 121 | 121 | 41.4 | 174 | 19 | 36.4 | 49.2 | 49.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20001 |  | 2080_00006‐1 | E6 | 655
G | HLS9902 | 01‐2"‐HLS9902 | CONDENSATE RETURN DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 345 |  |  |  | 345 | 9 | 174 |  |  |  | 174 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21001‐SH02 |  | 2080_00006‐1 | E5 | 656
G | HLS9903 | 01‐2"‐HLS9903 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 272.7 | 167 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 18.8 | 74.9 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH01 |  | 2080_00006‐1 | M7 | 657
G | HLS9904 | 01‐2"‐HLS9904 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 272.7 | 167 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 18.8 | 74.9 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH01 |  | 2080_00006‐1 | N7 | 658
G | HLS9905 | 01‐2"‐HLS9905 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 272.7 | 167 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 18.8 | 74.9 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH01 |  | 2080_00006‐1 | M7 | 659
G | HLS9906 | 01‐2"‐HLS9906 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.2 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 193 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 89.7 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH02 |  | 2080_00006‐1 | N7 | 660
G | HLS9907 | 01‐2"‐HLS9907 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 193 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 89.7 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH02 |  | 2080_00006‐1 | N7 | 661
G | HLS9908 | 01‐2"‐HLS9908 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.2 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 193 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 89.7 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH02 |  | 2080_00006‐1 | N7 | 662
G | HLS9909 | 01‐2"‐HLS9909 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 248 | 306 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 17.1 | 152 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH03 |  | 2080_00006‐1 | T7 | 663
G | HLS9910 | 01‐2"‐HLS9910 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 248 | 326 |  | 489 | 41.4 | 253.8 | 17.1 | 163.1 |  | 253.8 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21545‐SH06 |  | 2080_00006‐1 | T7 | 664
G | HLS9911 | 01‐2"‐HLS9911 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 248 | 326 |  | 489 | 41.4 | 253.8 | 17.1 | 163.1 |  | 253.8 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21545‐SH06 |  | 2080_00006‐1 | T7 | 665
G | HLS9912 | 01‐2"‐HLS9912 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 248 | 326 | 142 | 142 | 41.4 | 253.8 | 17.1 | 163.1 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21545‐SH06 |  | 2080_00006‐1 | T7 | 666
G | HLS9913 | 01‐2"‐HLS9913 | PREHEATER DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 489 |  |  |  | 489 | 9 | 253.8 |  |  |  | 253.8 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20012 |  | 2080_00006‐1 | T5 | 667
G | HLS9915 | 01‐3"‐HLS9915 | PREHEATER DRAIN PIPE | 1C | 3" | 3.5 | 0.216 | 80 | 88.9 | 5.49 | 40 | SA 106 B | Water | 130.5 | 489 |  |  |  | 489 | 9 | 253.8 |  |  |  | 253.8 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 9 | 78.3 | 5.4 | 2080_20012 |  | 2080_00006‐1 | T5 | 668
G | HLS9916 | 01‐2"‐HLS9916 | LP FEEDWATER DRAIN PIPE | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 326 | 333 | 333 | 9 | 179.9 | 6.5 | 163.1 | 167 | 167 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | P9 | 669
H | HLS9917 | 01‐2"‐HLS9917 | LP FEEDWATER DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 |  |  |  | 356 | 9 | 179.9 |  |  |  | 179.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21106‐SH08 |  | 2080_00007‐1 | L3 | 670
G | HLS9918 | 01‐2"‐HLS9918 | LP DRUM LEVEL GAUGE DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH17 |  | 2080_00003‐1 | F5 | 671
G | HLS9919 | 01‐2"‐HLS9919 | LP DRUM LEVEL GAUGE DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH18 |  | 2080_00003‐1 | V5 | 672
G | HLS9920 | 01‐2"‐HLS9920 | LP DRUM LEVEL GAUGE DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 |  |  |  | 356 | 9 | 179.9 |  |  |  | 179.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21516‐SH18 |  | 2080_00003‐1 | V4 | 673
G | HLS9921 | 01‐2"‐HLS9921 | LP SPARGING FILTER DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 162.4 | 372 | 43.5 | 284 |  | 372 | 11.2 | 188.7 | 3 | 140 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21192‐SH01 |  | 2080_00003‐1 | Q3 | 674
G | HLS9922 | 01‐2"‐HLS9922 | LP SPARGING FILTER DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 372 |  |  |  | 372 | 9 | 188.7 |  |  |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21192‐SH01 |  | 2080_00003‐1 | Q2 | 675
G | HLS9923 | 01‐2"‐HLS9923 | LP SPARGING PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 425 | 454 | 43.5 | 284 |  | 372 | 29.3 | 234.4 | 3 | 140 |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 8 | 638 | 44 | 2080_20192 |  | 2080_00003‐1 | R3 | 676
G | HLS9924 | 01‐2"‐HLS9924 | LP SPARGING PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 372 |  |  |  | 372 | 9 | 188.7 |  |  |  | 188.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21192‐SH02 |  | 2080_00003‐1 | R2 | 677
G | HLS9925 | 01‐2"‐HLS9925 | LP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE DRAIN | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH17 |  | 2080_00003‐1 | F5 | 678
G | HLS9926 | 01‐2"‐HLS9926 | LP DRUM LEVEL INDICATOR MULTIELECTRODE PIPE DRAIN | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 |  |  |  | 356 | 9 | 179.9 |  |  |  | 179.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21516‐SH17 |  | 2080_00003‐1 | F4 | 679
G | HLS9927 | 01‐1/2"‐HLS9927 | LP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 2 DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 327 |  |  |  | 327 | 9 | 164 |  |  |  | 164 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21187‐SH01 |  | 2080_00003‐1 | O8 | 680
G | HLS9928 | 01‐1/2"‐HLS9928 | LP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 2 EXHAUST DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 327 |  |  |  | 327 | 9 | 164 |  |  |  | 164 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20187 |  | 2080_00007‐1 | L3 | 681
G | HLS9929 | 01‐1/2"‐HLS9929 | LP DRUM SILENCER DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  | 305 | 4 | 151.8 |  |  |  | 151.8 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21060‐SH06 |  | 2080_00003‐1 | N9 | 682
G | HLS9930 | 01‐1/2"‐HLS9930 | LP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 1 DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 327 |  |  |  | 327 | 9 | 164 |  |  |  | 164 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21186‐SH01 |  | 2080_00003‐1 | L8 | 683
G | HLS9931 | 01‐1/2"‐HLS9931 | LP DRUM PRESSURE RELIEF VALVE 1 EXHAUST DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 327 |  |  |  | 327 | 9 | 164 |  |  |  | 164 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20186 |  | 2080_00007‐1 | M3 | 684
H | HLS9932 | 01‐2"‐HLS9932 | LP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 195.8 | 386 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 13.5 | 196.5 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20119 | New in Rev F | 2080_00007‐1 | D9 | 685
G | HLS9933 | 01‐2"‐HLS9933 | LP LIVE STEAM BOTTLE DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 624 | 91.4 | 582 | 606 | 606 | 9 | 328.7 | 6.3 | 305.3 | 318.7 | 318.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | R6 | 686
H | HLS9934 | 01‐2.1/2"‐HLS9934 | LP DRUM INTERMITTENT BLOW DOWN PIPE | 1C | 2.1/2" | 2.87 | 0.203 | 65 | 73 | 5.16 | 40 | SA 106 B | Water | 195.8 | 386 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 13.5 | 196.5 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20121 |  | 2080_00003‐1 | P2 | 687
G | HLS9935 | 01‐12"‐HLS9935 | LP LIVE STEAM BOTTLE DRAIN | 1C | 12" | 12.75 | 0.375 | 300 | 323.8 | 9.53 | STD | SA 106 B | Steam | 130.5 | 624 | 91.4 | 582 | 606 | 606 | 9 | 328.7 | 6.3 | 305.3 | 318.7 | 318.7 | EOH | ESLIN | 3 | 76.2 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | L6 | 688
G | HLS9936 | 01‐2"‐HLS9936 | LP LIVE STEAM BOTTLE DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 624 | 91.4 | 582 | 606 | 606 | 9 | 328.7 | 6.3 | 305.3 | 318.7 | 318.7 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | M6 | 689
G | HLS9937 | 01‐1/2"‐HLS9937 | LP LIVE STEAM PRESSURE RELIEF VALVE DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 567 |  |  |  | 567 | 9 | 297 |  |  |  | 297 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21188‐SH01 |  | 2080_00003‐2 | J8 | 690
H | HLS9938 | 01‐1/2"‐HLS9938 | LP LIVE STEAM PRESSURE RELIEF VALVE EXHAUST DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 567 |  |  |  | 567 | 9 | 297 |  |  |  | 297 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20188 |  | 2080_00003‐2 | I7 | 691
G | HLS9939 | 01‐1/2"‐HLS9939 | LP LIVE STEAM START‐UP VENT [DOWNSTREAM VALVE] DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 246.6 | 583 |  |  | 583 | 583 | 17 | 306 |  |  | 306 | 306 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21176‐SH01 |  | 2080_00003‐2 | M8 | 692
G | HLS9940 | 01‐2"‐HLS9940 | LP FEEDWATER DRAIN PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 |  |  |  | 356 | 9 | 179.9 |  |  |  | 179.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21106‐SH09 |  | 2080_00007‐1 | N3 | 693
G | HLS9941 | 01‐1/2"‐HLS9941 | LP LIVE STEAM SILENCER DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 246.6 | 617 |  |  |  | 617 | 17 | 325 |  |  |  | 325 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21060‐SH07 |  | 2080_00003‐2 | K8 | 694
G | HLS9942 | 01‐2"‐HLS9942 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 264 | 220 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 18.2 | 104.3 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH04 |  | 2080_00006‐1 | R7 | 695
G | HLS9943 | 01‐2"‐HLS9943 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 264 | 220 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 18.2 | 104.3 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH04 |  | 2080_00006‐1 | R7 | 696
G | HLS9944 | 01‐2"‐HLS9944 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 253.8 | 220 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.5 | 104.3 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH04 |  | 2080_00006‐1 | R7 | 697
G | HLS9945 | 01‐2"‐HLS9945 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 250.9 | 263 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 17.3 | 128.1 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH05 |  | 2080_00006‐1 | R7 | 698
G | HLS9946 | 01‐2"‐HLS9946 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 250.9 | 263 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 17.3 | 128.1 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH05 |  | 2080_00006‐1 | S7 | 699
G | HLS9947 | 01‐2"‐HLS9947 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 250.9 | 263 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.3 | 128.1 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH05 |  | 2080_00006‐1 | R7 | 700
G | HLS9948 | 01‐2"‐HLS9948 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 248 | 306 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 17.1 | 152 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH03 |  | 2080_00006‐1 | S7 | 701
G | HLS9949 | 01‐2"‐HLS9949 | PREHEATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 248 | 306 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.1 | 152 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21546‐SH03 |  | 2080_00006‐1 | S7 | 702
G | HLS9951 | 01‐2"‐HLS9951 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 272.7 | 167 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 18.8 | 74.9 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH01 |  | 2080_00006‐1 | M9 | 703
G | HLS9952 | 01‐2"‐HLS9952 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 272.7 | 167 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 18.8 | 74.9 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH01 |  | 2080_00006‐1 | M9 | 704
G | HLS9953 | 01‐2"‐HLS9953 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 272.7 | 167 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 18.8 | 74.9 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH01 |  | 2080_00006‐1 | M10 | 705
G | HLS9954 | 01‐2"‐HLS9954 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 193 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 89.7 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH02 |  | 2080_00006‐1 | N9 | 706
G | HLS9955 | 01‐2"‐HLS9955 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 193 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 89.7 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH02 |  | 2080_00006‐1 | N9 | 707
G | HLS9956 | 01‐2"‐HLS9956 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 269.8 | 193 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 18.6 | 89.7 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH02 |  | 2080_00006‐1 | N10 | 708
G | HLS9957 | 01‐2"‐HLS9957 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 253.8 | 191 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.5 | 88.3 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH03 |  | 2080_00006‐1 | N9 | 709
G | HLS9958 | 01‐2"‐HLS9958 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 253.8 | 191 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.5 | 88.3 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH03 |  | 2080_00006‐1 | O9 | 710
G | HLS9959 | 01‐2"‐HLS9959 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 253.8 | 191 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.5 | 88.3 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH03 |  | 2080_00006‐1 | O10 | 711
G | HLS9960 | 01‐2"‐HLS9960 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 253.8 | 220 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 17.5 | 104.3 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH04 |  | 2080_00006‐1 | Q9 | 712
G | HLS9961 | 01‐2"‐HLS9961 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 253.8 | 220 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 17.5 | 104.3 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH04 |  | 2080_00006‐1 | R9 | 713
G | HLS9962 | 01‐2"‐HLS9962 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 253.8 | 220 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.5 | 104.3 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH04 |  | 2080_00006‐1 | R10 | 714
G | HLS9963 | 01‐2"‐HLS9963 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 253.8 | 220 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 17.5 | 104.3 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH05 |  | 2080_00006‐1 | R9 | 715
G | HLS9964 | 01‐2"‐HLS9964 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 253.8 | 220 |  | 490 | 41.4 | 254.7 | 17.5 | 104.3 |  | 254.7 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH05 |  | 2080_00006‐1 | R9 | 716
G | HLS9965 | 01‐2"‐HLS9965 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 250.9 | 263 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.3 | 128.1 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH05 |  | 2080_00006‐1 | R10 | 717
G | HLS9966 | 01‐2"‐HLS9966 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 248 | 306 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.1 | 152 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH06 |  | 2080_00006‐1 | S9 | 718
G | HLS9967 | 01‐2"‐HLS9967 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 248 | 306 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.1 | 152 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH06 |  | 2080_00006‐1 | S9 | 719
G | HLS9968 | 01‐2"‐HLS9968 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 490 | 248 | 306 | 142 | 142 | 41.4 | 254.7 | 17.1 | 152 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH06 |  | 2080_00006‐1 | S10 | 720
G | HLS9969 | 01‐2"‐HLS9969 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 248 | 326 | 142 | 142 | 41.4 | 253.8 | 17.1 | 163.1 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20010 |  | 2080_00006‐1 | T9 | 721
G | HLS9970 | 01‐2"‐HLS9970 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 248 | 326 | 142 | 142 | 41.4 | 253.8 | 17.1 | 163.1 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20009 |  | 2080_00006‐1 | T9 | 722
G | HLS9971 | 01‐2"‐HLS9971 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 248 | 326 | 142 | 142 | 41.4 | 253.8 | 17.1 | 163.1 | 61.2 | 61.2 | MOH | Mineral Fiber II | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21506‐SH07 |  | 2080_00006‐1 | T10 | 723
G | HLS9972 | 01‐2"‐HLS9972 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20008 |  | 2080_00006‐1 | U9 | 724
G | HLS9973 | 01‐2"‐HLS9973 | PREHEATER VENT PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_21008‐SH02 |  | 2080_00006‐1 | U10 | 725
G | HLS9974 | 01‐2"‐HLS9974 | PREHEATER VENT PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 356 |  |  |  | 356 | 9 | 180 |  |  |  | 180 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21008‐SH02 |  | 2080_00006‐1 | V11 | 726
G | HLS9975 | 01‐2"‐HLS9975 | DEAERATOR VENT PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH19 |  | 2080_00003‐1 | R10 | 727
G | HLS9976 | 01‐2"‐HLS9976 | LP FEEDWATER PIPE VENT [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 3AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Water | 130.5 | 356 | 94.3 | 326 | 333 | 333 | 9 | 179.9 | 6.5 | 163.1 | 167 | 167 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | P10 | 728
G | HLS9977 | 01‐2"‐HLS9977 | DEAERATOR VENT PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21516‐SH20 | New in Rev G | 2080_00003‐1 | R10 | 729
G | HLS9987 | 01‐2"‐HLS9987 | LP LIVE STEAM START‐UP VENT PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20176 |  | 2080_00003‐2 | M7 | 730
G | HLS9988 | 01‐2"‐HLS9988 | LP LIVE STEAM START‐UP VENT PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 623 | 78.3 | 580 | 605 | 605 | 9 | 328.5 | 5.4 | 304.2 | 318.5 | 318.5 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_21176‐SH10 |  | 2080_00003‐2 | M7 | 731
G | HLS9990 | 01‐2"‐HLS9990 | LP FEEDWATER DRAIN PIPE | 3C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 600.5 | 489 | 242.2 | 326 | 332 | 332 | 41.4 | 253.8 | 16.7 | 163.1 | 166.9 | 166.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 1 | 900 | 62.1 | 2080_20106 |  | 2080_00003‐1 | N9 | 732
G | HLS9992 | 01‐2"‐HLS9992 | SLP INLET MANIFOLD VENT PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 356 | 94.3 | 334 | 340 | 340 | 9 | 179.9 | 6.5 | 167.6 | 171.2 | 171.2 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 2 | 196 | 13.5 | 2080_20146 |  | 2080_00003‐1 | H8 | 733
G | HLS9993 | 01‐2"‐HLS9993 | LP LIVE STEAM START‐UP VENT PIPE | 1C | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Steam | 246.6 | 583 |  |  | 583 | 583 | 17 | 306 |  |  | 306 | 306 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21176‐SH10 |  | 2080_00003‐2 | M8 | 734
G | HRG9101 | 01‐2"‐HRG9101 | NITROGEN INJECTION MAIN PIPE | 15SB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 312 TP316 | Nitrogen | 130.5 | 122 |  |  |  | 122 | 9 | 50 |  |  |  | 50 | AS | Elastomeric | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21909‐SH05 |  | 2080_00009 | M4 | 735
G | HRG9102 | 01‐1"‐HRG9102 | NITROGEN INJECTION MAIN PIPE | 15SB | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 312 TP316 | Nitrogen | 130.5 | 122 |  |  |  | 122 | 9 | 50 |  |  |  | 50 | AS | Elastomeric | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21909‐SH01 |  | 2080_00004‐4 | J10 | 736
G | HRG9103 | 01‐1"‐HRG9103 | NITROGEN INJECTION MAIN PIPE | 15SB | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 312 TP316 | Nitrogen | 130.5 | 122 |  |  |  | 122 | 9 | 50 |  |  |  | 50 | AS | Elastomeric | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21909‐SH02 |  | 2080_00005‐2 | H10 | 737
G | HRG9104 | 01‐1"‐HRG9104 | NITROGEN INJECTION MAIN PIPE | 15SB | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 312 TP316 | Nitrogen | 130.5 | 122 |  |  |  | 122 | 9 | 50 |  |  |  | 50 | AS | Elastomeric | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21909‐SH03 |  | 2080_00009 | I5 | 738
G | HRG9105 | 01‐1"‐HRG9105 | NITROGEN INJECTION MAIN PIPE | 15SB | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 312 TP316 | Nitrogen | 130.5 | 122 |  |  |  | 122 | 9 | 50 |  |  |  | 50 | AS | Elastomeric | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21909‐SH04 |  | 2080_00009 | H5 | 739
G | HRS8837 | 01‐3/4"‐HRS8837 | RHT1 INLET PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 9AC | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 783 | 417.7 | 727 | 774 | 774 | 43 | 417.2 | 28.8 | 386.1 | 412.2 | 412.2 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | B9 | 740
G | HRS8838 | 01‐3/4"‐HRS8838 | RHT1 INLET PRESSURE INDICATOR PIPE | 9AC | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 783 | 417.7 | 727 | 774 | 774 | 43 | 417.2 | 28.8 | 386.1 | 412.2 | 412.2 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | C9 | 741
G | HRS9150 | 01‐26"‐HRS9150 | COLD REHEAT PIPE | Out | 26" | 25.98 | 0.669 | 650 | 660 | 17 | Out | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 783 | 417.7 | 727 | 774 | 774 | 43 | 417.2 | 28.8 | 386.1 | 412.2 | 412.2 | EOC | ESLIN | 5 | 127 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | B9 | 742
G | HRS9151 | 01‐10"‐HRS9151 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | G8 | 743
G | HRS9152 | 01‐10"‐HRS9152 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | H8 | 744
G | HRS9153 | 01‐10"‐HRS9153 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | H8 | 745
G | HRS9154 | 01‐10"‐HRS9154 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | H8 | 746
G | HRS9155 | 01‐10"‐HRS9155 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | I8 | 747
G | HRS9156 | 01‐10"‐HRS9156 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | I8 | 748
G | HRS9157 | 01‐10"‐HRS9157 | REHEATER 1 OUTLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 946 | 409 | 885 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28.2 | 473.8 | 503 | 503 | EOC | ESLIN | 4.5 | 114.3 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | G7 | 749
G | HRS9158 | 01‐10"‐HRS9158 | REHEATER 1 OUTLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 946 | 409 | 885 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28.2 | 473.8 | 503 | 503 | EOC | ESLIN | 4.5 | 114.3 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | H7 | 750
G | HRS9159 | 01‐10"‐HRS9159 | REHEATER 1 OUTLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 946 | 409 | 885 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28.2 | 473.8 | 503 | 503 | EOC | ESLIN | 4.5 | 114.3 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | H7 | 751
G | HRS9160 | 01‐10"‐HRS9160 | REHEATER 1 OUTLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 946 | 409 | 885 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28.2 | 473.8 | 503 | 503 | EOC | ESLIN | 4.5 | 114.3 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | H7 | 752
G | HRS9161 | 01‐10"‐HRS9161 | REHEATER 1 OUTLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 946 | 409 | 885 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28.2 | 473.8 | 503 | 503 | EOC | ESLIN | 4.5 | 114.3 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | I7 | 753
G | HRS9162 | 01‐10"‐HRS9162 | REHEATER 1 OUTLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 946 | 409 | 885 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28.2 | 473.8 | 503 | 503 | EOC | ESLIN | 4.5 | 114.3 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | I7 | 754
G | HRS9163 | 01‐26"‐HRS9163 | RHT UPSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | Out | 26" | 25.98 | 0.866 | 650 | 660 | 22 | Out | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 946 | 409 | 885 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28.2 | 473.8 | 503 | 503 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | J7 | 755
G | HRS9164 | 01‐2"‐HRS9164 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20411 |  | 2080_00004‐4 | O4 | 756
G | HRS9165 | 01‐3"‐HRS9165 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 9CB | 3" | 3.5 | 0.3 | 80 | 88.9 | 7.62 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20411 |  | 2080_00004‐4 | P4 | 757
G | HRS9166 | 01‐12"‐HRS9166 | REHEATER 2 INLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 12" | 12.75 | 0.562 | 300 | 323.8 | 14.27 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 945 | 406.1 | 882 | 936 | 936 | 43 | 507.1 | 28 | 472.3 | 502.1 | 502.1 | EOC | ESLIN | 5 | 127 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | M7 | 758
G | HRS9167 | 01‐12"‐HRS9167 | REHEATER 2 INLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 12" | 12.75 | 0.562 | 300 | 323.8 | 14.27 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 945 | 406.1 | 882 | 936 | 936 | 43 | 507.1 | 28 | 472.3 | 502.1 | 502.1 | EOC | ESLIN | 5 | 127 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | N7 | 759
G | HRS9168 | 01‐12"‐HRS9168 | REHEATER 2 INLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 12" | 12.75 | 0.562 | 300 | 323.8 | 14.27 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 945 | 406.1 | 882 | 936 | 936 | 43 | 507.1 | 28 | 472.3 | 502.1 | 502.1 | EOC | ESLIN | 5 | 127 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | N7 | 760
G | HRS9169 | 01‐12"‐HRS9169 | REHEATER 2 INLET CONNECTOR PIPE | 6AD | 12" | 12.75 | 0.562 | 300 | 323.8 | 14.27 | 60 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 945 | 406.1 | 882 | 936 | 936 | 43 | 507.1 | 28 | 472.3 | 502.1 | 502.1 | EOC | ESLIN | 5 | 127 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | N7 | 761
H | HRS9170 | 01‐10"‐HRS9170 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 9AC | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9151 |  | 2080_00004‐4 | G9 | 762
G | HRS9171 | 01‐12"‐HRS9171 | REHEATER 2 OUTLET CONNECTOR PIPE | 9AB | 12" | 12.75 | 0.688 | 300 | 323.8 | 17.48 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 400.3 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.6 | 585.7 | 586.1 | 586.1 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | M8 | 763
G | HRS9172 | 01‐12"‐HRS9172 | REHEATER 2 OUTLET CONNECTOR PIPE | 9AB | 12" | 12.75 | 0.688 | 300 | 323.8 | 17.48 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 400.3 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.6 | 585.7 | 586.1 | 586.1 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | M8 | 764
G | HRS9173 | 01‐12"‐HRS9173 | REHEATER 2 OUTLET CONNECTOR PIPE | 9AB | 12" | 12.75 | 0.688 | 300 | 323.8 | 17.48 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 400.3 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.6 | 585.7 | 586.1 | 586.1 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | N8 | 765
G | HRS9174 | 01‐12"‐HRS9174 | REHEATER 2 OUTLET CONNECTOR PIPE | 9AB | 12" | 12.75 | 0.688 | 300 | 323.8 | 17.48 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 400.3 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.6 | 585.7 | 586.1 | 586.1 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | N8 | 766
G | HRS9175 | 01‐12"‐HRS9175 | REHEATER 2 OUTLET CONNECTOR PIPE | 9AB | 12" | 12.75 | 0.688 | 300 | 323.8 | 17.48 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 400.3 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.6 | 585.7 | 586.1 | 586.1 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | N8 | 767
G | HRS9176 | 01‐12"‐HRS9176 | REHEATER 2 OUTLET CONNECTOR PIPE | 9AB | 12" | 12.75 | 0.688 | 300 | 323.8 | 17.48 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 400.3 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.6 | 585.7 | 586.1 | 586.1 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | O8 | 768
G | HRS9177 | 01‐26"‐HRS9177 | HOT REHEAT PIPE | Out | 26" | 25.98 | 0.866 | 650 | 660 | 22 | Out | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 400.3 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.6 | 585.7 | 586.1 | 586.1 | EOC | ESLIN | 7.5 | 190.5 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | N9 | 769
G | HRS9178 | 01‐2.1/2"‐HRS9178 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 9CB | 2.1/2" | 2.87 | 0.276 | 65 | 73 | 7.01 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20411 |  | 2080_00004‐4 | U4 | 770
G | HRS9179 | 01‐2.1/2"‐HRS9179 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM ISOLATION VALVE] | 9CB | 2.1/2" | 2.87 | 0.276 | 65 | 73 | 7.01 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20411 |  | 2080_00004‐4 | T4 | 771
H | HRS9181 | 01‐10"‐HRS9181 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | Out | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9156 |  | 2080_00004‐4 | I9 | 772
G | HRS9182 | 01‐2.1/2"‐HRS9182 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM MANUAL VALVE] | 9A | 2.1/2" | 2.87 | 0.276 | 65 | 73 | 7.01 | 80 | SA 335 P22 | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20411 |  | 2080_00004‐4 | L4 | 773
G | HRS9183 | 01‐2.1/2"‐HRS9183 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE [DOWNSTREAM MANUAL VALVE] | 9A | 2.1/2" | 2.87 | 0.276 | 65 | 73 | 7.01 | 80 | SA 335 P22 | Water | 623.7 | 946 | 741.1 | 336 |  | 946 | 43 | 508 | 51.1 | 168.7 |  | 508 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20411 |  | 2080_00004‐4 | K8 | 774
H | HRS9184 | 01‐3"‐HRS9184 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | 9CB | 3" | 3.5 | 0.3 | 80 | 88.9 | 7.62 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | No Isometric / See Flow Element Drawing |  | 2080_00004‐4 | U1 | 775
H | HRS9185 | 01‐10"‐HRS9185 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | Out | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9155 |  | 2080_00004‐4 | I9 | 776
H | HRS9186 | 01‐10"‐HRS9186 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | Out | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9154 |  | 2080_00004‐4 | H9 | 777
H | HRS9187 | 01‐10"‐HRS9187 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | Out | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9153 |  | 2080_00004‐4 | H9 | 778
H | HRS9188 | 01‐10"‐HRS9188 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | Out | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9152 |  | 2080_00004‐4 | H9 | 779
H | HRS9189 | 01‐10"‐HRS9189 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | Out | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9151 |  | 2080_00004‐4 | G9 | 780
H | HRS9190 | 01‐10"‐HRS9190 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 9AC | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9156 |  | 2080_00004‐4 | I9 | 781
G | HRS9191 | 01‐26"‐HRS9191 | COLD REHEAT PIPE | Out | 26" | 25.98 | 0.669 | 650 | 660 | 17 | Out | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 752 | 416.3 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.7 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 4.5 | 114.3 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | D9 | 782
G | HRS9192 | 01‐26"‐HRS9192 | COLD REHEAT PIPE | Out | 26" | 25.98 | 0.669 | 650 | 660 | 17 | Out | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 4.5 | 114.3 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | G9 | 783
G | HRS9193 | 01‐26"‐HRS9193 | RHT DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | Out | 26" | 25.98 | 0.866 | 650 | 660 | 22 | Out | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 946 | 406.1 | 882 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28 | 472.3 | 503 | 503 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | L7 | 784
G | HRS9194 | 01‐26"‐HRS9194 | RHT DOWNSTREAM INTERMEDIATE ATTEMPERATOR PIPE | Out | 26" | 25.98 | 0.866 | 650 | 660 | 22 | Out | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 946 | 406.1 | 882 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28 | 472.3 | 503 | 503 | EOC | ESLIN | 6 | 152.4 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | M7 | 785
G | HRS9195 | 01‐26"‐HRS9195 | HOT REHEAT PIPE | Out | 26" | 25.98 | 0.866 | 650 | 660 | 22 | Out | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 398.9 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.5 | 585.6 | 586.1 | 586.1 | EOC | ESLIN | 7.5 | 190.5 | No | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | O9 | 786
H | HRS9196 | 01‐10"‐HRS9196 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 9AC | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9155 |  | 2080_00004‐4 | I9 | 787
H | HRS9197 | 01‐10"‐HRS9197 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 9AC | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9154 |  | 2080_00004‐4 | H9 | 788
H | HRS9198 | 01‐10"‐HRS9198 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 9AC | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9153 |  | 2080_00004‐4 | H9 | 789
H | HRS9199 | 01‐10"‐HRS9199 | REHEATER 1 INLET CONNECTOR PIPE | 9AC | 10" | 10.75 | 0.5 | 250 | 273 | 12.7 | 60 | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOC | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | 5 | 936 | 64.5 | 20446, Reference 01‐10"‐ HRS9152 |  | 2080_00004‐4 | H9 | 790
G | HRS9301 | 01‐1/2"‐HRS9301 | HOT REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE DRAIN PIPE | 3AC | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 130.5 | 1031 |  |  |  | 1031 | 9 | 555 |  |  |  | 555 | EOI | ESLIN | 2 | 50.8 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21488‐SH01 |  | 2080_00004‐4 | R10 | 791
G | HRS9302 | 01‐2"‐HRS9302 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20411 |  | 2080_00004‐4 | R4 | 792
G | HRS9303 | 01‐2"‐HRS9303 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 374 |  |  |  | 374 | 9 | 189.9 |  |  |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21411‐SH08 |  | 2080_00004‐4 | R3 | 793
G | HRS9304 | 01‐2"‐HRS9304 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER CLEAN DRAIN PIPE | 9CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21411‐SH07 |  | 2080_00004‐4 | P4 | 794
G | HRS9305 | 01‐2"‐HRS9305 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER CLEAN DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 374 |  |  |  | 374 | 9 | 189.9 |  |  |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21411‐SH07 |  | 2080_00004‐4 | P3 | 795
G | HRS9306 | 01‐2"‐HRS9306 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR DRAIN PIPE | 9A | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P22 | Water | 623.7 | 946 | 741.1 | 336 |  | 946 | 43 | 508 | 51.1 | 168.7 |  | 508 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20411 |  | 2080_00004‐4 | K4 | 796
G | HRS9307 | 01‐2"‐HRS9307 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR DRAIN PIPE | 3CB | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 106 B | Water | 130.5 | 946 |  |  |  | 946 | 9 | 508 |  |  |  | 508 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21411‐SH09 |  | 2080_00004‐4 | K3 | 797
G | HRS9308 | 01‐1"‐HRS9308 | RHT INTERMEDIATE ATTEMPERATOR BOTTLE DRAIN | 9A | 1" | 1.31 | 0.179 | 25 | 33.4 | 4.55 | 80 | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 946 | 406.1 | 882 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28 | 472.3 | 503 | 503 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | L6 | 798
G | HRS9402 | 01‐2"‐HRS9402 | RHT NITROGEN FILLING PIPE | 9AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Nitrogen | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_21446‐SH03 |  | 2080_00004‐4 | I10 | 799
G | HRS9601 | 01‐3/4"‐HRS9601 | HOT REHEAT STEAM SAMPLE | 9AB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 335 P91 | Water | 623.7 | 1096 | 398.9 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.5 | 585.6 | 586.1 | 586.1 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_21998‐SH18 |  | 2080_00004‐4 | V8 | 800
G | HRS9705 | 01‐14"‐HRS9705 | COLD REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE 1 EXHAUST PIPE | 1C | 14" | 14 | 0.375 | 350 | 355.6 | 9.53 | STD | SA 106 B | Steam | 130.5 | 729 |  |  |  | 729 | 9 | 387 |  |  |  | 387 | EOI | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20486 |  | 2080_00004‐4 | D11 | 801
G | HRS9706 | 01‐10"‐HRS9706 | COLD REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE 2 EXHAUST PIPE | 1C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 729 |  |  |  | 729 | 9 | 387 |  |  |  | 387 | EOI | ESLIN | 3.5 | 88.9 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20487 |  | 2080_00004‐4 | E11 | 802
G | HRS9707 | 01‐12"‐HRS9707 | HOT REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE EXHAUST PIPE | 3AC | 12" | 12.75 | 0.375 | 300 | 323.8 | 9.53 | STD | SA 335 P11 | Steam | 130.5 | 1031 |  |  |  | 1031 | 9 | 555 |  |  |  | 555 | EOI | ESLIN | 5.5 | 139.7 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20488 |  | 2080_00004‐4 | R11 | 803
G | HRS9801 | 01‐3/4"‐HRS9801 | HOT REHEAT PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 9AB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 398.9 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.5 | 585.6 | 586.1 | 586.1 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | O9 | 804
G | HRS9802 | 01‐3/4"‐HRS9802 | HOT REHEAT PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 9AB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 398.9 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.5 | 585.6 | 586.1 | 586.1 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | P9 | 805
G | HRS9803 | 01‐3/4"‐HRS9803 | HOT REHEAT PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 9AB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 398.9 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.5 | 585.6 | 586.1 | 586.1 | EOH | ESLIN | 2.5 | 63.5 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | P9 | 806
G | HRS9804 | 01‐3/4"‐HRS9804 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21411‐SH01 |  | 2080_00004‐4 | S5 | 807
G | HRS9805 | 01‐3/4"‐HRS9805 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21411‐SH02 |  | 2080_00004‐4 | S5 | 808
G | HRS9806 | 01‐3/4"‐HRS9806 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21411‐SH03 |  | 2080_00004‐4 | R5 | 809
G | HRS9807 | 01‐3/4"‐HRS9807 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21411‐SH04 |  | 2080_00004‐4 | Q5 | 810
G | HRS9808 | 01‐3/4"‐HRS9808 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20411 |  | 2080_00004‐4 | Q5 | 811
G | HRS9809 | 01‐3/4"‐HRS9809 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR STRAINER DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_20411 |  | 2080_00004‐4 | P5 | 812
G | HRS9810 | 01‐3/4"‐HRS9810 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21998‐SH19 |  | 2080_00004‐4 | T2 | 813
G | HRS9811 | 01‐3/4"‐HRS9811 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21998‐SH20 |  | 2080_00004‐4 | S2 | 814
G | HRS9812 | 01‐3/4"‐HRS9812 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21998‐SH21 |  | 2080_00004‐4 | S2 | 815
G | HRS9813 | 01‐3/4"‐HRS9813 | IP INTERMEDIATE ATTEMPERATOR FLOW TRANSMITTER PIPE | 9CB | 3/4" | 1.05 | 0.154 | 20 | 26.7 | 3.91 | 80 | SA 106 B | Water | 1399.6 | 374 | 741.1 | 336 |  | 374 | 96.5 | 189.9 | 51.1 | 168.7 |  | 189.9 | EOH | ESLIN | 1 | 25.4 | Yes | 3 | 2100 | 144.8 | 2080_21998‐SH22 |  | 2080_00004‐4 | R2 | 816
G | HRS9938 | 01‐1/2"‐HRS9938 | COLD REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE 2 EXHAUST DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 729 |  |  |  | 729 | 9 | 387 |  |  |  | 387 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20487 | New in Rev F | 2080_00007‐1 | H3 | 817
G | HRS9939 | 01‐1/2"‐HRS9939 | COLD REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE 1 DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 729 |  |  |  | 729 | 9 | 387 |  |  |  | 387 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21486‐SH01 |  | 2080_00004‐4 | D10 | 818
G | HRS9940 | 01‐1/2"‐HRS9940 | COLD REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE 1 EXHAUST DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 729 |  |  |  | 729 | 9 | 387 |  |  |  | 387 | EOI | ESLIN | 1.5 | 38.1 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20486 |  | 2080_00004‐4 | D10 | 819
G | HRS9941 | 01‐1/2"‐HRS9941 | COLD REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE 2 DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 729 |  |  |  | 729 | 9 | 387 |  |  |  | 387 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21487‐SH02 |  | 2080_00004‐4 | F10 | 820
G | HRS9942 | 01‐1/2"‐HRS9942 | COLD REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE 2 EXHAUST DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 729 |  |  |  | 729 | 9 | 387 |  |  |  | 387 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20487 |  | 2080_00007‐1 | N1 | 821
G | HRS9943 | 01‐1/2"‐HRS9943 | COLD REHEAT SILENCER DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  | 305 | 4 | 151.8 |  |  |  | 151.8 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21060‐SH08 |  | 2080_00004‐4 | E11 | 822
G | HRS9944 | 01‐12"‐HRS9944 | RHT INTERMEDIATE ATTEMPERATOR BOTTLE DRAIN | 9A | 12" | 12.75 | 0.688 | 300 | 323.8 | 17.48 | 80 | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 946 | 406.1 | 882 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28 | 472.3 | 503 | 503 | EOH | ESLIN | 5 | 127 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | L6 | 823
G | HRS9945 | 01‐3"‐HRS9945 | RHT INTERMEDIATE ATTEMPERATOR BOTTLE DRAIN PIPE | 9A | 3" | 3.5 | 0.3 | 80 | 88.9 | 7.62 | 80 | SA 335 P22 | Steam | 623.7 | 946 | 406.1 | 882 | 937 | 937 | 43 | 508 | 28 | 472.3 | 503 | 503 | EOH | ESLIN | 3 | 76.2 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20456 |  | 2080_00004‐4 | L6 | 824
G | HRS9946 | 01‐1/2"‐HRS9946 | COLD REHEAT SILENCER DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  | 305 | 4 | 151.8 |  |  |  | 151.8 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21060‐SH09 |  | 2080_00004‐4 | E11 | 825
G | HRS9947 | 01‐1/2"‐HRS9947 | HOT REHEAT START‐UP VENT EXHAUST DRAIN PIPE | 6AD | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 478.6 | 1092 |  |  | 1094 | 1094 | 33 | 588.8 |  |  | 590 | 590 | EOI | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20483 |  | 2080_00004‐4 | T11 | 826
H | HRS9948 | 01‐1/2"‐HRS9948 | HOT REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE EXHAUST DRAIN PIPE | 3AC | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 130.5 | 1031 |  |  |  | 1031 | 9 | 555 |  |  |  | 555 | EOI | ESLIN | 2 | 50.8 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20488 |  | 2080_00004‐4 | R10 | 827
G | HRS9949 | 01‐1/2"‐HRS9949 | HOT REHEAT SILENCER DRAIN PIPE | 1C | 1/2" | 0.84 | 0.147 | 15 | 21.3 | 3.73 | 80 | SA 106 B | Water | 58 | 305 |  |  |  | 305 | 4 | 151.8 |  |  |  | 151.8 | EOI | ESLIN | 1 | 25.4 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21060‐SH10 |  | 2080_00004‐4 | Q11 | 828
G | HRS9950 | 01‐10"‐HRS9950 | COLD REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE 2 EXHAUST PIPE | 1C | 10" | 10.75 | 0.365 | 250 | 273 | 9.27 | 40 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 729 |  |  |  | 729 | 9 | 387 |  |  |  | 387 | EOH | ESLIN | 3.5 | 88.9 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20487 |  | 2080_00004‐4 | F11 | 829
G | HRS9969 | 01‐1.1/4"‐HRS9969 | COLD REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE 1 VENT PIPE | 1C | 1.1/4" | 1.66 | 0.191 | 32 | 42.2 | 4.85 | 80 | SA 106 B | Steam | 130.5 | 747 |  |  |  | 747 | 9 | 397 |  |  |  | 397 | EOH | ESLIN | 1.5 | 38.1 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21486‐SH03 |  | 2080_00004‐4 | D10 | 830
G | HRS9970 | 01‐1.1/4"‐HRS9970 | COLD REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE 2 VENT PIPE | 1C | 1.1/4" | 1.66 | 0.191 | 32 | 42.2 | 4.85 | 80 | SA 106 B | Steam | 149.4 | 774 |  |  |  | 774 | 10.3 | 412 |  |  |  | 412 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21487‐SH04 |  | 2080_00004‐4 | F10 | 831
G | HRS9973 | 01‐4"‐HRS9973 | HOT REHEAT START‐UP VENT PIPE | 9AB | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 623.7 | 1096 | 398.9 | 1086 | 1087 | 1087 | 43 | 591.1 | 27.5 | 585.6 | 586.1 | 586.1 | EOH | ESLIN | 4 | 101.6 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20476 |  | 2080_00004‐4 | S9 | 832
G | HRS9974 | 01‐4"‐HRS9974 | HOT REHEAT START‐UP VENT PIPE | 9A | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 335 P22 | Steam | 246.6 | 1087 |  |  | 1087 | 1087 | 17 | 586 |  |  | 586 | 586 | EOH | ESLIN | 4 | 101.6 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20483 |  | 2080_00004‐4 | S11 | 833
G | HRS9975 | 01‐1.1/4"‐HRS9975 | HOT REHEAT PRESSURE RELIEF VALVE VENT PIPE | 6AD | 1.1/4" | 1.66 | 0.191 | 32 | 42.2 | 4.85 | 80 | SA 335 P91 | Steam | 136.3 | 1085 |  |  |  | 1085 | 9.4 | 585 |  |  |  | 585 | EOI | ESLIN | 2.5 | 63.5 | No | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_21488‐SH03 |  | 2080_00004‐4 | R11 | 834
G | HRS9976 | 01‐4"‐HRS9976 | HOT REHEAT START‐UP VENT PIPE | 9A | 4" | 4.5 | 0.337 | 100 | 114.3 | 8.56 | 80 | SA 335 P22 | Steam | 246.6 | 1086 |  |  | 1087 | 1087 | 17 | 585.5 |  |  | 586 | 586 | EOH | ESLIN | 4 | 101.6 | Yes | ‐ | N.A. | N.A. | 2080_20483 |  | 2080_00004‐4 | S11 | 835
G | HRS9988 | 01‐2"‐HRS9988 | RHT INLET VENT PIPE | 9AC | 2" | 2.37 | 0.218 | 50 | 60.3 | 5.54 | 80 | SA 335 P11 | Steam | 623.7 | 752 | 414.8 | 708 | 743 | 743 | 43 | 400.2 | 28.6 | 375.4 | 395.2 | 395.2 | EOH | ESLIN | 2 | 50.8 | Yes | 5 | 936 | 64.5 | 2080_20446 |  | 2080_00004‐4 | H10 | 836